Приложение № 1

к Тех.требованиям

от «____» __________ 20 _ г. № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного

проекта I_505 –ХТСКх-63»

| № п/п | Наименование разделов | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |  |
| 1. | Основание для проектирования объекта: | Схема теплоснабжения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года. (Актуализированная редакция) Утверждена Распоряжением №824 Главы городского поселения «Город Амурск» от 25.06.2025 |  |
| 2. | Застройщик (технический заказчик): | СП «Комсомольские тепловые сети» АО«Дальневосточная генерирующая компания» (СП «КТС» АО «ДГК»). Почтовый адрес: 681013, Россия, Хабаровский край, гор. Амурск ул. Пендрие, д. 6. ОГРН 1051401746769 ИНН 1434031363 |  |
| 3. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022г. N 928/пр: | Группа – Сети теплоснабжения. Вид объекта строительства – Сооружение подкачивающей насосной станции. Код - 12.01.001.005 |  |
| 4. | Вид работ: | Строительство |  |
| 5. | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): | Технические условия подрядчик запрашивает самостоятельно. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения) запрашивает и получает Подрядчик, после расчета потребной мощности (нагрузки) объекта и согласование ее Заказчиком. |  |
| 6. | Требования к выделению этапов строительства объекта: | В составе проектной документации предусмотреть 2 этапа строительства: I этап строительства (2028 – 2029 годы): строительство и ввод в эксплуатацию новой ПНС с принятием 100% нагрузки от старой ПНС; II этап строительства (2030 год): демонтаж старой ПНС и рекультивация земель, благоустройство территории. |  |
| 7. | Срок строительства объекта: | Определяется согласно разделу проектной документации «Проект организации строительства». |  |
| 8. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | Технико-экономические показатели уточняются в процессе проектирования. При выполнении проектных работ предусмотреть строительство повысительной насосной станции (тип здания определить проектом и согласовать с СП «Комсомольские тепловые сети» АО «ДГК») с подключением нагрузки от теплотрассы №15. На I этапе предусмотреть также строительство новых участков теплотрассы №15 на входе и выходе ПНС, закольцовки теплотрассы №15 с теплотрассой №16 (участок тепловой сети от ТК15-44 до ТК16-17), внеплощадочных сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения, ВОЛС (конечные точки проектирования внеплощадочных сетей согласовать с СП «Комсомольские тепловые сети» АО «ДГК»). Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта: |  |
|  |  | Наименование показателя | Значение/основные требования |
|  |  | Насосная станция |  |
|  |  | 1.Площадь участка, га (кв.м) | Определить проектом |
|  |  | 2.Характеристика здания, сооружений, оборудования | Здание насосной станции, прямоугольное. Геометрические размеры здания, помещений и этажность определить при проектировании. Оснастить машинный зал кран-балкой грузоподъемностью не менее 5 тонн. Количество насосов определить проектом, тип насосов принять следующий: вертикальные одноступенчатые центробежные с сухим ротором линейного типа. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель 0,4кВ). С не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Подход к каждому насосу должен быть обеспечен минимум с трех сторон. Напорный коллектор необходимо разместить ниже уровня пола. Стены и покрытие из окрашенных (металлических утепленных сэндвич-панелей. Толщина тепловой изоляции уточняется при тепловом расчете тепловых потерь. Каркас – металлический с рамными конструкциями, выполненными из сварных двутавров переменного сечения с внутренними кирпичными перегородками и ж/б плитами перекрытия. Полы – бетонные мозаичные Площадки обслуживания оборудования и кран-балок металлические с настилом из просечной стали (настилы площадок обслуживания оборудования – быстросъемные). Пайолы на площадке обслуживания предусмотреть съемными. Расположить автоматику и шкафы управления насосами в общем помещении. Окна – алюминиевые окна с двойным остеклением. Въезд в ремонтно-погрузочную зону с улицы и доступ в машинный зал оснастить воротами секционными бытовыми автоматическими (с приводом) стальные (металл) - полотно из сэндвич-панелей. Тип кровли и материал определить проектом, на основании требований норм, и подтвердить расчётами. Предусмотреть следующие помещения: Первый этаж: - Машинный зал - Производственное помещение (ремонтный цех) - ЗРУ - 6 кВ - ЗРУ - 0,4 кВ - ТСН-1 (трансформаторная камера №1) - ТСН-2 (трансформаторная камера №2) - Помещение шкафов управления насосами и автоматики - Помещения резервного источника электроэнергии (генератор 6 кВ с газотурбинным или дизельным двигателем) - тепловой узел ПНС - Вентиляционная камера (приточная и вытяжная) Второй этаж: - помещение для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования, оборудования АСУТП - Помещение оператора - Комната приема пищи - Гардероб - Сан. Узел - Душевая - Помещение уборочного инвентаря В случае установки в качестве резервного источника электроэнергии генератора с дизельным двигателем предусмотреть емкость для хранения запаса дизельного топлива, в объеме необходимом для автономной работы ПНС в течение времени, регламентированном действующими НТД и Правилами. Между производственным помещением и помещениями бытового назначения предусмотреть установку капитальной стены. В производственном помещении предусмотреть приямки и уклон пола для возможности удаления воды с пола при проведении гидроуборок, а также в случае аварийной ситуации. Предусмотреть выход со 2-го этажа по лестнице наружной металлической, с покрытием площадок и ступеней из просечно-вытяжного листа. Установка и обвязка оборудования должна обеспечивать свободный доступ для обслуживания и ремонта. Верхнюю отметку - определить проектом. Расчетный период эксплуатации здания не менее 50 лет. Расчетный период эксплуатации ограждающих конструкций здания, инженерных сетей, сооружений и оборудования не менее 25 лет. |
|  |  | 3.Технические параметры |  |
|  |  | Насосная станция |  |
|  |  | Технологическая схема | «повышающая» насосная станция на подающем магистральном трубопроводе теплотрассы №15 |
|  |  | Перекачиваемая среда | перегретая вода |
|  |  | Режим работы | круглосуточный, круглогодичный |
|  |  | Рабочий | Расход: 1100-1700 т/ч Давление на всасе: 5,0-7,0 кгс/см2 Давление на выходе 11,5 - 12,5 кгс/см2 Напор: 55 - 75 м |
|  |  | Аварийный | Расход: 1700-2200 т/ч Давление на всасе: 4,5-6,5 кгс/см2 Давление на выходе 11,5 - 12,5 кгс/см2 Напор: 60 - 80 м |
|  |  | Лето (циркуляция) | Расход: 600-1200 т/ч Давление на всасе: 3,5-4,5 кгс/см2 Давление на выходе 10,0 - 11,0 кгс/см2 Напор: 65 - 75 м |
|  |  | Лето (ГВС) | Расход: 30-320 т/ч Давление на всасе: 3,5-4,5 кгс/см2 Давление на выходе 10,0 - 11,0 кгс/см2 Напор: 65 - 75 м |
|  |  | Тепловая сеть |  |
|  |  | 1.Общая протяжённость, м | уточнить проектом |
|  |  | 2. Характеристика сети | Сети теплоснабжения: 1. От тепловой камеры ТК15-8 (надземная) до здания ПНС. - Протяженность – в зависимости от расположения ПНС м. - Диаметр – 700 мм (уточнить проектом). Вид прокладки: надземная 2. От здания ПНС до тепловой камеры ТК15-8 (надземная). - Протяженность – в зависимости от расположения ПНС м. - Диаметр – 700 мм (уточнить проектом). Вид прокладки: надземная 3. Закольцовка от тепловой камеры ТК15-44 до тепловой камеры ТК16-17. Протяженность – 200 - 250 м. Диаметр – 300 мм, с реконструкцией существующих тепловых камер: Способ прокладки тепловых сетей определить при разработке основных технических решений, уточнить по результатам инженерных изысканий. Прокладку тепловых сетей выполнить с применением предизолированных труб в ППУ изоляции (надземная прокладка – ППУ-ОЦ, подземная – ППУ-ПЭ). Тепловые камеры: Монолитные с безбалочным покрытием и устройством дренажных колодцев. Точные данные значения протяженности тепловых сетей определить при проектировании. Точки подключения определить проектом. Для обеспечения сохранения живучести системы при аварийном отключении насосного оборудования на ПНС «Городская» необходимо предусмотреть установку автоматических регуляторов давления «после себя» на всех обводных на обратном трубопроводе: Тепловая камера; Диаметр обводной; Диаметр трубопровода. тк 15-10; 150; 300. тк 15-11; 200; 500. тк 15-19; 150; 300. тк 15-50; 80; 300. тк 15-51; 50; 250. тк 15-25; 150; 500. тк 15-30; 150; 400. тк 15-32; 100; 200. тк 15-32 в ст 15-32-1; 100; 400. Аналогично вышеизложенному необходимо предусмотреть установку обратных клапанов на насосах на подающем трубопроводе в ПНС «Городская» (а так же для защиты насосных агрегатов от гидравлического удара.) |
|  |  | Подключение инженерных сетей выполнить согласно полученным техническим условиям. Тепловую сеть запроектировать в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Фундаменты выполнить по результатам инженерно-геологических изысканий и в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003». Площадь озеленения в границах земельного участка определить проектом; Площадь благоустройства в границах земельного участка - определить проектом. |  |
| 9. | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя: |  |  |
| 9.1. | Назначение объекта: | В соответствии с СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» – обеспечение тепловой энергией подключенных объектов (отопление, ГВС). |  |
|  |  | В соответствии с п. 1 б таб. 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» - объекты (здания, сооружения и коммуникации) жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. |  |
| 9.2. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: | В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» не является объектом транспортной инфраструктуры. |  |
| 9.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: | Определить в процессе проведения инженерных изысканий. Степень сейсмической опасности принять по картам общего сейсмического районирования территории РФ – ОСР – 2015, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». |  |
| 9.4. | Принадлежность к опасным производственным объектам: | Определить при проектировании в соответствии с ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190 – ФЗ и Федеральным законом от 21.07.1997 N 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». При отнесении объекта к опасным производственным объектам, класс опасности присвоить при его регистрации в государственном реестре. |  |
| 9.5. | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: | Категорию пожарной и взрывопожарной опасности определить проектом по требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |
| 9.6. | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей: | Помещения с постоянным пребыванием людей предусматривать из расчета на одного человека. Предусмотреть санузел, офисные помещения в которых будут располагаться щит управления насосной, а так же помещения для аварийно-выездной бригады. |  |
| 9.7. | 11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5): | В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности нормальный. В соответствии с приложением А ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» класс сооружения КС-2, п. 10.1 табл.2, п. 10,2 коэффициент надежности по ответственности принять=1,1. |  |
| 10. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: | В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  |
| 11. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов, а также соответствовать классу энергоэффективности не ниже класса «С». Состав и содержание проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». При проектировании руководствоваться действующими нормативными документами: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; - СП 14.13330.2018 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»; - СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; - СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*»; - СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; - СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 56.13330.2021 «Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; - СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»; - СП 62.13330.2011* «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; - СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 88.13330.2022 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*»; - СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; - СП 323.1325800.2017 «Свод правил. Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения»; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; - Санитарные нормы и правила, действующие на территории РФ. Данный перечень нормативных документов является не полным. При выполнении проектных и изыскательских работ необходимо так же руководствоваться другими документами, действующими на момент проектирования. |  |
| 12. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | 12.1. Инженерные изыскания выполнить в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации, для прохождения государственной экспертизы, в соответствии с действующими нормативными документами: - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)»; - СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и другими нормативными документами, действующими на территории РФ; - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». 12.2. Результаты инженерных изысканий подготавливаются в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства. 12.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик составляет Задание на весь комплекс инженерных изысканий и разрабатывает Программу работ на проведение инженерных изысканий раздельно на каждый вид инженерных изысканий. Задание утверждается Заказчиком, согласовывается Подрядчиком. Программа работ согласовывается Заказчиком и утверждается Подрядчиком. 12.4. Предусмотренные в настоящем техническом задании требования к результатам инженерных изысканий могут уточняться Подрядчиком инженерных изысканий при составлении Программ и в процессе выполнения изыскательских работ – по согласованию с Заказчиком. 12.5.Результатом инженерных изысканий являются технические отчёты (выделяемые в отдельные книги), содержащие материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с Программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по строительству и после их завершения, и о результатах оценки влияния объекта на другие объекты капитального строительства. 12.6. Выполнить обследование строительных конструкций зданий и сооружений. При необходимости выполнить обследования окружающей застройки, попадающей в зону влияния строительства. Иные виды инженерных изысканий – при выявленной их необходимости при выполнении работ. 14.8. Представить Заказчику фото-видеоматериалы, подтверждающие выполнение работ. Фотоматериалы включить в состав технических отчетов по инженерным изысканиям. |  |
| 12.1. | Инженерно-геодезические изыскания: | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в объеме достаточном для разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Топографическая съемка в границах и объеме необходимом для проектирования. Планово-высотную привязку участка изысканий осуществить к пунктам государственной геодезической сети (ГГС). Система координат: WGS84 и МСК-27. Система высот: Балтийская 1977 года. Сечение рельефа 0,5 м. Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500. Выявить и нанести на план все существующие коммуникации и подтвердить их наличие у владельцев (балансодержателей или эксплуатирующих организаций). Указать параметры коммуникаций, необходимые в случае их переустройства, в том числе по воздушным линиям электропередач. Произвести уточнение глубины залегания подземных коммуникаций и объектов. Указать характеристики всех инженерных коммуникаций и объектов: материал, диаметр, размеры, глубину заложения, высоту и номера опор и т.п. Все работы произвести в строгом соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения работ. |  |
| 12.2. | Инженерно-геологические изыскания: | Инженерно-геологические изыскания выполнить в объеме достаточном для изучения земельного участка, для выполнения проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Провести инженерно-геологическую рекогносцировку (маршрутное обследование) проектируемого объекта. Количество и глубину скважин выполнить в достаточном объеме для изучения геологических условий грунтов основания. Выполнить лабораторные испытания грунтов с определением физико-механических свойств. Количество отобранных в процессе изысканий образцов должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и быть достаточным для получения статистически обеспеченных характеристик выделенных инженерно-геологических элементов. Выполнить фотосъемку буровых работ с привязкой к месту отбора проб и включить в текущий отчет фотоматериалы, подтверждающие виды выполнения буровых работ. |  |
| 12.3. | Инженерно-гидрометеорологические изыскания: | Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в объеме достаточном для изучения земельного участка, принятия обоснованных решений и получения положительного заключения государственной экспертизы. Комплексное изучение гидрометеорологических условий территории под строительство здания и сооружений с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений. Получение необходимой информации о гидрометеорологических процессах и явлениях, которые способны оказывать влияние на безопасность строительных работ и нарушать нормальный режим работы строений и сооружений, оценка их характеристик. Выполнить полный комплекс гидрологических работ (полевых, лабораторных, камеральных), необходимых для разработки проектной и рабочей документации. |  |
| 12.4. | Инженерно-экологические изыскания: | Инженерно-экологические изыскания выполнить в объеме достаточном для изучения земельного участка, принятия обоснованных решений и получения положительного заключения государственной экспертизы. В составе инженерно-экологических изысканий выполнить: - комплексное изучение природных и техногенных условий территории; - инженерно-экологическое комплексное рекогносцировочное обследование; - радиационно-экологическое исследование; - исследования химического загрязнения почв и грунтов; - определение биологического загрязнения почв (микробиологическая оценка); - санитарно-эпидемиологическое апробирование; - исследование атмосферного воздуха. |  |
| 12.5. | Обследовательские работы: | Обследовательские работы выполнить в объеме достаточном для изучения земельного участка, для выполнения проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Провести сбор и анализ проектно-технической документации, ознакомиться с объектами обследования, их объемно-планировочными и конструктивными решениями, выполнить обследование технического состояния конструкций, инженерных сетей по определению фактического технического состояния, выявления дефектов, неисправностей и повреждений, количественной оценке морального и физического износа объектов и инженерных сетей. |  |
| 13. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: | _________ тыс. рублей с НДС |  |
| 14. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: | Не принадлежит. |  |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |  |
| 15. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | В соответствии с градостроительным планом земельного участка, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции на момент проектирования, согласования, экспертизы документации и ее сдачи Заказчику), СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка и предусмотреть размещение необходимых зданий и сооружений, инженерных сетей, подъездов, внутренних площадок и проездов (производственных и противопожарных), ограждение территории, комплексное благоустройство и озеленение территории, освещение территории и систему водоотвода для функционирования объекта. При необходимости выполнить вынос существующих коммуникаций из предполагаемого места застройки. |  |
| 16. | Требования к проекту полосы отвода: | В соответствии с действующими нормативными документами, в т.ч.: - Земельный кодекс РФ, - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190- ФЗ; - Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", - Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". |  |
| 17. | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: | Архитектурно-художественные решения и цветовая гамма здания насосной станции подлежат обязательному согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации города Амурска до передачи результата работ. Согласования передаются Заказчику. Архитектурно-художественные решения здания насосной станции должны быть выполнены на основании задания на проектирование с учетом сложившейся окружающей застройки и требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 56.13330.2021 «Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001». Принятые архитектурные решения должны обеспечивать соответствие требованиям энергоэффективности. Геометрические характеристики здания, такие как, показатель компактности и коэффициент остекления должны удовлетворять расчетным требованиям. Тип здания ПНС определить проектом. Несущий металлический каркас из стального проката с ограждающими конструкциями из сендвич-панелей. Предусмотреть ворота, двери, окна по действующим нормативным документам. Предусмотреть отмостку по контуру здания. Графические материалы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101.2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. |  |
| 18. | Требования к технологическим решениям: | Технологические решения должны обеспечивать безопасное и устойчивое функционирование оборудования с учётом действующих в РФ положений, норм и правил, а также требований заводов изготовителей оборудования. Основное технологическое оборудование и решение, применяемое в здании согласовать с Заказчиком (СП «КТС» АО «ДГК»). ПНС отдельно стоящая. Здание насосной станции быстровозводимое из металлокаркаса, стены и наружное ограждение стен выполнить из сэндвич панелей. Характеристики материалов определить проектом. В здании ПНС предусмотреть помещение машинного зала, иные необходимые помещения определить проектом. Для монтажа крупногабаритного и тяжелого оборудования предусмотреть установку кран-балки с электрической талью, грузоподъемность определяется проектом. Теплоноситель – вода. Параметры теплоносителя в сетевом контуре 150/70 ºС, со срезкой до 115 ºС. Температурный график тепловой сети отопления и вентиляции, используемых на собственные нужды определить проектом с учетом подбора оборудования в соответствии с СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003». Все насосные установки должны быть автоматическими и работать в штатном режиме без постоянного контроля персоналом.Насосы должны быть оснащены индивидуальными блоками автоматики, производимыми изготовителем насосов. Каскадное управление насосами должно осуществляться общим блоком управления, также производимым изготовителем насосов и обеспечивать равномерную наработку ресурса всех насосов в ПНС. Система диспетчеризации должна быть проста в визуализации и доступна к работе персоналом без специального глубокого обучения. Помимо обязательного непрерывного контроля систем безопасности и доступа система диспетчеризации должна обеспечивать: - управление давлением теплоносителя; - получение сигналов. Предусмотреть использование насосов, произведенных на территории РФ, согласно Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 г. N 1875. Используемое оборудование должно иметь действующее заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, согласно Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 г. N 719. Срок службы насоса не менее 25 лет, назначенный ресурс не менее 200 000 ч. Гарантийный срок 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяца с момента отгрузки с завода-изготовителя. Оборудование должно соответствовать действующим на территории РФ обязательным требованиям государственных стандартов и технических условий, предъявляемым к качеству и безопасности данной продукции; Оборудование должно быть включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/ и в Перечень производителей промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/org/. Применяемое оборудование должно соответствовать законодательству РФ в области технического регулирования – в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Характеристики насосного оборудования: - применяемые насосы - вертикальные одноступенчатые центробежные с сухим ротором линейного типа. Напряжение питания не более 0,4 кВ; - рабочая точка на номинальном расходе должна выбираться в зоне наивысшего гидравлического коэффициента полезного действия с отклонением по расходу не более 25%; - электродвигатели насосов должны быть оснащены устройством ЧРП; - для гидравлических режимов с переменными параметрами теплоносителя насосы должны оснащаться устройством частотного регулирования из расчета диапазона 50-100%. Применить каскадное управление, с установкой частотного привода на каждый насос, также предусмотреть ручной режим работы на случай аварийных ситуации и пусконаладочных работ. Шкафы в которых будут установлены ЧРП должны быть обеспечены дополнительной приточно-вытяжной вентиляцией для охлаждения. Предусмотреть иные системы, необходимые для функционирования объекта. Требования к оборудованию и программному обеспечению ЛСАУ и АСУТП: Применяемое оборудование (контроллеры, серверы, АРМы, панели оператора, коммутаторы) должно иметь заключение Минпромторга о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.2015 или постановлением Правительства РФ №878 от 10.07.2019. Прикладное программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/ reestr/). ПТК АСУТП и ЛСАУ, в том числе, поставляемые комплектно с основным оборудованием, должны быть выполнены на идентичных программно-аппаратных средствах во исполнение требований Технической политики Группы Рус- Гидро по унификации применяемого оборудования и программного обеспечения, а также рекомендаций пункта 7.1.3 ГОСТ Р 58604-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования». При построении АСУТП предпочтение должно отдаваться техническим и программным средствам одного производителя (информация предоставляется Заказчиком по запросу). |  |
| 19. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): |  |  |
| 19.1. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | Применяемое оборудование, материалы, изделия и конструкции - отечественного производства, имеющие соответствующие сертификаты качества, в случае необходимости применение импортного оборудования, согласовать с Заказчиком. Импортное оборудование должно иметь Российские сертификаты соответствия. Предусмотреть возможность использования эквивалентных материалов и оборудования в проектной документации. |  |
| 19.2. | Требования к строительным конструкциям: | Применяемые материалы и конструкции должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Все подлежащие к применению конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы объекта и соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Конструкции должны соответствовать требованиям по прочности, жесткости, устойчивости, долговечности; отвечать санитарно-гигиеническим, противопожарным, экономическим и иным требованиям на основании действующих нормативных документов. |  |
| 19.3. | Требования к фундаментам: | В соответствии с действующими нормативными документами и результатами инженерных изысканий, в соответствии с функциональным назначением объекта. |  |
| 19.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.5. | Требования к наружным стенам: | Из сэндвич-панелей, отвечающие требованиям по прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующему классу капитальности здания, защите помещений от неблагоприятных внешних воздействий. Конструкция наружных стен должна удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости, а также экономическим требованиям, в соответствии с действующими нормативными документами и конструктивным решением. |  |
| 19.6. | Требования к внутренним стенам и перегородкам: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.7. | Требования к перекрытиям: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.8. | Требования к колоннам, ригелям: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.9. | Требования к лестницам: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.10. | Требования к полам: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.11. | Требования к кровле: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.12. | Требования к витражам, окнам: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.13. | Требования к дверям: | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.14. | Требования к внутренней отделке: | Внутренняя отделка и покрытия помещений здания насосной выполнить согласно технологическим, санитарным и противопожарным требованиям в соответствии технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.15. | Требования к наружной отделке: | Выполнить согласно технологическим, санитарным и противопожарным требованиям в соответствии технических регламентов и нормативных документов РФ в зависимости от функционального назначения объекта. |  |
| 19.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях: | В случае выявления в процессе подготовки проектной документации опасных природных процессов и техногенных воздействий, предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности объекта в соответствии с действующими нормативными документами. |  |
| 19.17. | Требования к инженерной защите территории объекта: | В случае выявления в процессе подготовки проектной документации опасных природных процессов и техногенных воздействий, предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности объекта в соответствии с действующими нормативными документами. |  |
| 20. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: | 20.1. Трубы и фасонные изделия принять стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с покровным слоем из оцинкованной стали (для надземной прокладки), для подземной бесканальной прокладки – стальные предизолированные в ППУ изоляции с защитной оболочной из полиэтилена с системой ОДК ГОСТ 30732-2020, материал трубопроводов при диаметрах до 426 включительно – сталь 20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 группа В, при диаметрах от 530 мм – сталь 17Г1С-У по ГОСТ 20295-85. 20.2. В качестве запорной арматуры применять продукцию отечественных производителей (по согласованию с Заказчиком), с присоединительными концами под приварку, с расчетным сроком службы не менее 30 лет. Запорная арматура должна выдерживать испытательное давление и максимальные расчетные осевые напряжения при Т=150°С, Ру=16кгс/см2. Герметичность запорной арматуры должна соответствовать классу А в соответствии с ГОСТ 9544-2005 в обоих направлениях, при максимальном перепаде давления 16 кгс/см2. 20.3. В качестве компенсирующих устройств рекомендуется применять П-образные компенсаторы, углы поворота. Применение других компенсирующих устройств возможно по согласованию с Заказчиком. 20.4. Применять в качестве наружного антикоррозийного покрытия поверхностей стальных трубопроводов многослойное покрытие «Вектор 1025» (ТУ 5775-004-17045751-99) 2 слоя и «Вектор 1214» (ТУ 5775-003-17045751-99) 1 слой, либо другие материалы (по согласованию с Заказчиком). 20.5.Металлические конструкции предпочтительно покрывать комплексным многослойным покрытием «Вектор 1025» по ТУ 5775-004-17045751-99 в 2 слоя и Вектор 1214 по ТУ 5775-003-17045751-99 в 1 слой либо другие материалы (по согласованию с Заказчиком). |  |
| 21. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: | Реконструируемые тепловые камеры выполнить в монолитном исполнении, перекрытия безбалочные, предусмотреть устройство дренажных колодцев (при необходимости, по согласованию с Заказчиком). |  |
| 22. | Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости): |  |  |
| 22.1. | Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): |  |  |
| 22.1.1. | Отопление: | Предусмотреть систему отопления ПНС в соответствии с действующими нормативными документами. Принципиальные решения по отоплению: - в ПНС предусмотреть в качестве отопительных приборов биметаллические радиаторы; - в электротехнических помещениях, помещение шкафов управления насосами и автоматики, серверных предусмотреть отопление электрическими нагревательными приборами с автоматическими терморегуляторами. Необходимость отопления в кабельных каналах уточнить проектом; Изоляцию поверхностей отопительного оборудования, воздуховодов и трубопроводов выполнить в соответствии с СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003». В помещениях с теплоизбытками, не покрывающими теплопотери в холодный период года, выполнить подогрев приточного воздуха. Необходимость захолаживания приточного и рециркуляционного воздуха в теплый период года определить проектом. Над часто открываемыми дверными проемами и воротами расположить воздушно-тепловые завесы. Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес, выполнить металлическими. |  |
| 22.1.2. | Вентиляция: | Предусмотреть систему вентиляции в соответствии с действующими нормативными документами. Принципиальные решения по вентиляции и кондиционированию: - в ПНС предусмотреть механическую и естественную (в зависимости от периода года) приточно-вытяжную вентиляцию; - в помещениях автоматики, ШУНов, серверных, операторской предусмотреть систему кондиционирования и поддержания микроклимата. В системах вентиляции по возможности использовать рециркуляцию вытяжного воздуха. Изоляцию поверхностей вентиляционного оборудования, воздуховодов и трубопроводов выполнить в соответствии с СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003». Воздуховоды системы вентиляции выполнить металлическими. Управление системой вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотреть в автоматическом режиме и по месту их установки с местных щитов управления. Теплоснабжение системы вентиляции (при необходимости), кондиционирования проектируемого здания, предусмотреть от индивидуального теплового пункта (ИТП), оснащенного прибором учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля с регулировкой системы в целом по температуре наружного (и/или внутреннего) воздуха. Кондиционирование воздуха для систем частотного регулирования, а также для помещений контроллеров в АСУТП и узла связи. |  |
| 22.1.3. | Водопровод: | Предусмотреть систему водоснабжения в соответствии с действующими нормативными документами. Проектом предусмотреть следующие системы: – хозяйственно-питьевого водоснабжения; – противопожарного водоснабжения; – производственного водоснабжения. В системах хозяйственно-питьевого водоснабжения на вводе в здание предусмотреть установку узла учета количества потребляемой воды в удобном для обслуживания месте. Здания оборудовать внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 10.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», требованиями технических регламентов, выданных ТУ. Предусмотреть обеспечение ХВС на собственные нужды. Для ГВС на собственные нужды предусмотреть размещение электробойлера (объемом не менее 100 л). Предусмотреть устройство внутреннего пожарного водовода с расположением первичных средств пожаротушения. Предусмотреть подключение к действующим наружным сетям водоснабжения. Водоснабжение (внутренние устройства) - в соответствии с требованиями технических регламентов, выданных технических условий. |  |
| 22.1.4. | Канализация: | Водоотведение (внутренние устройства) - в соответствии с требованиями технических регламентов, выданных технических условий. Для проектируемой ПНС предусмотреть устройство трех раздельных систем канализации: – бытовой канализации; – дождевой канализации; – производственной канализации. Предусмотреть подключение к действующим наружным сетям водоотведения. Предусмотреть отвод поверхностного стока с кровли здания и с территории насосной в существующую сеть ливневой канализации. В системах водоотведения предусмотреть установку узла (узлов) коммерческого учета объемов сточных вод. |  |
| 22.1.5. | Электроснабжение: | Основным и резервным источником электроснабжения предусмотреть промышленную электрическую энергию. Обеспечить электроснабжение ПНС по 2 категории надежности путем присоединения к сетям электроснабжения. Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Запроектировать наружное освещение. Управление освещением – автоматическое и местное. В ПНС установить вводно-распределительное устройство с АВР с питанием потребителей от двух секций. Обеспечить равномерную по мощности загрузку секций. Питание резервируемых насосов осуществить от разных секций. Предусмотреть внутреннюю систему уравнивания потенциалов и внутренний контур заземления ПНС. Предусмотреть устройство молниезащиты и заземления. Применяемое электротехническое оборудование должно соответствовать нормам и требованиям энергоснабжающих организаций и безопасности эксплуатации. Электроснабжение систем контроля помещений ПНС, пожарной и охранной сигнализации и аварийного освещения следует осуществлять по первой категории надежности электроснабжения. Электропитание устройств ПТК АСУТП должно быть выполнено по первой категории. Система гарантированного электроснабжения (СГЭ) помещения серверного и телекоммуникационного оборудования узла связи должна строиться на базе одного или двух АБП, которые должны быть подключены к двум независимым источникам переменного напряжения кабелями, проложенными по разным трассам и исключающими их выход из строя по общей причине. Мощность СГЭ определить проектом. Система электроснабжения должна быть спроектирована с учетом следующих требований: - Предусмотреть систему АВР; - Предусмотреть две независимых группы ИБП от разных вводов электропитания (2N система электропитания); - СГЭ должен иметь возможность «горячей» замены силовых модулей, модуля управления, аккумуляторных батарей; - Должны предусматриваться различные режимы ручного (местного) управления; - СГЭ должна быть модульного типа, с возможностью поэтапного увеличения мощности; - Прокладка силовых кабельных линий должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (утвержденные приказом Министра энергетики Российской Федерации от 08.07.2003 № 204, издание 7). Вся применяемая кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ Р 31565-2012. При этом силовые и контрольные кабели должны быть типа ВВГнг(A)-LS. Для сети эвакуационного освещения должен применяться кабель в огнестойкой оболочке (индекс FR). |  |
| 22.1.6. | Телефонизация: | Определить в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с АО «ДГК. |  |
| 22.1.7. | Требования к локально-вычислительной сети (ЛВС), АРМ пользователя, технологическому видеонаблюдению: | В соответствии с требованиями Технической политики Группы РусГидро: Технологическая сеть передачи данных (ТСПД) строится как мультисервисная (одновременная передача по сети всех видов технологического трафика: голос, данные, видео) двухуровневая (уровень ядра, уровень доступа) сеть передачи данных по технологии пакетной передачи, описанной в группе стандартов IEEE 802.3 «Industrial Ethernet». Топология сети ТСПД должна исключать организацию «колец» и использование в коммутаторах протокола выбора маршрута (STP/IEEE 802.1D) и его модификаций. Основной топологией ТСПД является топология «дублированная звезда». ТСПД должна быть основана на следующих принципах: - осуществлять передачу соответствующих видов трафика (голос, видео, данные); - топология – дублированная звезда; - отсутствие единой точки отказа (узла системы, отказ которого приводит к её неработоспособности). Для информационного обмена использовать технологию параллельного резервирования (IEC 624393 PRP/HSR), для устройств, не поддерживающих технологии параллельного резервирования, должны использоваться коммутаторы доступа с поддержкой технологии параллельного резервирования. Для организации синхронизации устройств АСУТП и оборудования интегрируемых устройств, локальных САУ, должна быть поддержка синхронизации времени по протоколам, работающим по сети «Ethernet» (SNTP, NTP, PTPv2) через ТСПД. Для передачи диагностической информации в АСУТП должна быть обеспечена поддержка протокола SNMP V2.0 и выше. Интеграция ЛСАУ и устройств в АСУТП должна осуществляться без каких-либо качественных и количественных ограничений по объему передаваемой информации, с использованием резервируемых сетей цифровой передачи данных и протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 MMS, OPC UA, Modbus TCP непосредственно с уровня контроллеров (без использования промежуточных преобразователей и конверторов протоколов). Также необходимо предусмотреть локальный уровень управления в виде операторской панели или панельного ПК, независимый от ВУ АСУТП и ТПСД, для этого подключение панели оператора или панельного ПК должно быть выполнено непосредственно с уровня контроллеров (минуя коммутаторы ТСПД). При необходимости, для организации межконтроллерного обмена должна быть предусмотрена отдельная сеть, изолированная от ТСПД. Предусмотреть проектом строительство ВОЛС на участке ПНС "Городская" - АТЭЦ-1, ПНС "Городская" - АЭР СП "КТС" для организации каналов диспетчерской связи, АСУТП, корпоративных сервисов. Количество волокон в проектируемых ВОЛС принять не менее 8 в каждом, с учетом резерва на развитие. Для защиты каналов связи предусмотреть межсетевые экраны с сертификацией ФСТЭК. Коммутаторы доступа технологической сети передачи данных (ТСПД) должны дублироваться и размещаться в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием агрегатного уровня, с учетом требования по пространственному разнесению. Структурированная кабельная сеть (СКС), пассивная часть ТСПД должна состоять из магистральных соединительных линий связи, подключенных между коммутаторами ядра и доступа ТСПД и распределительных соединительных линий связи линий, подключенных между коммутаторами доступа ТСПД и активным, в том числе сетевым, оборудованием АСУТП, СДТУ. Трассы резервных по функционалу соединительных линий должны быть географически разнесены. При невозможности выполнения требования по географическому разнесению трасс, соединительные линии необходимо размещать в разных лотках общего линейно-кабельного сооружения. В соответствии с принятыми в АО «ДГК» техническими решениями, персональный компьютер пользователя должен удовлетворять следующим требованиям, если иное не требуется в соответствии с требованиями внедряемых технологических решений: Не ниже - Intel Core i5 14го поколения/RAM 16ГБ/SSD 512Гб /HDD 1Tb/ Монитор 27"/ИБП; Предусмотреть установку сетевого многофункционального печатающего устройства в помещении оператора. При проектировании, создании систем технологического видеонаблюдения (СТВ) должен обеспечиваться следующий основной функционал системы: – наблюдение за технологическими процессами и объектами на территории объекта с любой из выбранных видеокамер; – круглосуточную запись видеоинформации от видеокамер и ее архивирование в соответствии с выбранным алгоритмом; – поиск и воспроизведение необходимой видеоинформации; – вывод видеоинформации, доступ к видеоархивам; – основной архив видеоинформации за период 90 суток при скорости не менее 8 к/с со всех видеокамер; – штатную работу уличных видеокамер при температуре окружающего воздуха от -40 С до +40 С; – быстрый доступ к видеоархиву, сохранение на жесткий диск выбранного видеофрагмента при помощи программного обеспечения на базе операционной системы AlterOS; – пропускную способность линий связи, необходимую для оперативного наблюдения; – электропитание видеокамер с использованием технологии PoE; – вывод изображения с видеокамер в центральный диспетчерский пункт Амурского эксплуатационного района (далеее – ЦДП АЭР на монитор наблюдения диагональю не менее 65 дюймов, установленный на передвижной стойке. Электропитание оборудования СТВ должно быть бесперебойным и предусматривать два независимых источника. Переключение с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы технических средств СТВ. В спецификации предусмотреть переносные нагрудные видеорегистраторы для обеспечения требований охраны труда. |  |
| 22.1.8. | Газификация: | В соответствии с техническими условиями, полученными в процессе разработки проектной документации. |  |
| 22.1.9. | Автоматизация и диспетчеризация: | КИПиА насосов, вспомогательного оборудования и инженерных систем объекта выполнить в соответствии с нормативными документами, предусмотрев технологический контроль, защиты, блокировки, сигнализацию (аварийную и предупредительную), а также системы автоматического регулирования требуемых технических параметров, датчики температуры внутреннего и наружного воздуха, датчики давления, датчики уровней, контроль пожарной сигнализации, контроль учета доступа в ПНС и т.д. Датчики КИП должны иметь унифицированный аналоговый выход (4–20 мА) и/или цифровой интерфейс (например, RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU) с возможностью интеграции в АСУТП. Тип интерфейса и протокол обмена согласовывается с заказчиком. Датчики уровня воды в приямке сбора воды выбирается из ряда гидростатических датчиков давления. Датчик измерения температуры наружного воздуха должен измерять температуру в диапазоне от минус 40 0С до плюс 50 0С. Вместо механических манометров предусмотреть манометры в электронном исполнении. Преобразователи давления должны иметь встроенную индикацию. Промышленные контроллеры должны обеспечивать доступ к внутренним настройкам контроллера посредство ПО, которое должно поставляться вместе с контроллерами. Предусмотреть возможность удалённой диагностики, загрузки/выгрузки программ, а также использование портативных тестовых комплексов (например, на базе ПО от производителя контроллеров). Платформа управления АСУТП должна быть открытой и предусматривать доступ к настройкам параметров контроллеров (выбор типа датчиков, диапазонов измерений, типов интерфейсов подключения датчиков). При проектировании систем вентиляции помещения насосной предусмотреть вентиляционные окна вне зоны работы датчиков (избежать прямого потока воздуха на датчики). Воздушные потоки должны рассеиваться и перемешиваться. Преобразователи расхода должны быть ультразвуковыми и поверяться имитационным способом на месте эксплуатации. Приборы учета энергоресурсов должны поддерживать стандартные протоколы обмена. Данные с приборов учета должны передаваться на платформу в автоматическом режиме, данные должны храниться, накапливаться и быть доступными по запросу. Предусмотреть возможность вывода информации на стационарный диспетчерский пункт. Организовать рабочее место оперативного сотрудника с выводом на компьютер информации о режимах работы ПНС. Предусмотреть приобретение, установку и настройку необходимого программного обеспечения. Автоматизация ПНС должна обеспечивать функционирование объекта без постоянного присутствия обслуживающего персонала Проектом предусмотреть систему автоматического управления, сигнализации и защиты, которая должна обеспечивать: а) отключение ПНС в аварийных ситуациях; б) срабатывание параметров автоматики безопасности согласно действующим требованиям промышленной безопасности; любые нарушения в режиме работы системы должны фиксироваться автоматически; в) контроль пожарной сигнализации ПНС; г) контроль технологических показателей работы ПНС (температура, давление и т.д.): д) контроль учёта доступа в ПНС. Вывод текущего состояния и управление охранной и пожарной сигнализацией должно осуществляться с АРМ, расположенного на ПНС и с дублированного АРМ, расположенного в ЦДП АЭР. АСУТП должна обеспечивать контроль и управление технологическим и электротехническим оборудованием и являться неотъемлемой частью теплотехнического и электротехнического оборудования. АСУТП выполнить как единую законченную управляющую и информационную систему, включающую в себя единые системы технических, программных и информационных средств и обеспеченную системами создания и обслуживания (за исключением специализированных и комплектно поставляемых локальных систем автоматического управления). АСУТП должна строиться как человеко-машинная система, работающая в темпе протекания технологических процессов (реальном времени) и включающая в себя оперативный технологический персонал, оперативный обслуживающий персонал и комплекс технических и программных средств, в том числе рабочие места управления и обслуживания. АСУТП выполнить в форме многоуровневой, иерархической системы в соответствии с технологической структурой объекта управления и декомпозицией технологического процесса по агрегатному, функционально-групповому и иерархическому принципу. АСУТП должна быть разделена на три уровня иерархии: - нижний уровень системы должен составлять полевое оборудование системы управления (датчики, приводы запорно-регулирующей арматуры, исполнительные органы агрегатной автоматики). Для полевого уровня должны быть использованы унифицированные средства серийного производства, обеспечивающие полный срок службы АСУТП не менее 10 лет, внесенные в госреестр средств СИ и имеющие все необходимые сертификаты; - средний уровень системы должен выполняться на базе резервированных промышленных контроллеров, реализованные на современных микропроцессорных устройствах в соответствии с общепринятыми в мировой практике промышленными стандартами, с развитой системой команд, позволяющие реализовать в реальном времени предусмотренные алгоритмы контроля и управления технологическим процессом. Также к этому уровню отнести локальные системы управления (ЛСАУ). Тип и количество ЛСАУ определить в ходе проектирования; - верхний уровень системы должен включать в себя серверы, операторские, инженерные, архивные и расчётные станции для организации операторского интерфейса на базе рабочих станций – автоматизированных рабочих мест (АРМ); телекоммуникационное оборудование, шлюзы и межсетевые экраны. В состав АСУТП должна войти подсистема единого времени, предназначенная для синхронизации системного времени всех устройств ПНС. Подсистема единого времени должна поддерживать протокол синхронизации NTP и обеспечивает синхронизацию с точностью ± 10 мс. В АСУТП должна быть предусмотрена избыточность (функциональная, аппаратная, программная) для обеспечения высокой живучести системы и надежности ее функционирования при возможных отказах технических средств АСУТП и ошибках персонала. Предусмотреть минимальный набор аппаратных аварийных средств управления АПУ и представления информации для возможности отключения технологического оборудования в случае отказа операторских станций ПТК. АСУТП в целом и ее подсистемы должны быть спроектированы таким образом, чтобы высокая надежность и высокий коэффициент готовности управления оборудованием обеспечивались при минимальном вмешательстве персонала. Все потребители микропроцессорной техники (программируемые логические контроллеры (ПЛК), интерфейсные модули, модули устройств связи с объектом (УСО) и периферийные устройства - датчики расхода, давления, температуры и пр.) должны запитываться от резервированных систем питания. При разработке АСУТП, в том числе, руководствоваться СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Передача информации от ЛСАУ в ПТК АСУТП должна быть выполнена по цифровым дублированным интерфейсам связи по протоколам связи по открытым промышленным протоколам OPC UA, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 ModBus TCP/IP. Шкаф с элементами ЛСАУ ПНС оборудовать установкой поддержания микроклимата, температуру внутри шкафа необходимо поддерживать в пределах, рекомендованных производителем оборудования, независимо от температуры внутри ПНС, а также оснастить источником бесперебойного питания, обеспечивающим автономную работу ЛСАУ не менее 30 минут. Перечень сигналов для передачи данных на диспетчерский пульт Заказчика уточняется на этапе разработки проектно-сметной документации. Управление и контроль работы АСУТП должны осуществляться: 1) с местного пункта управления, расположенного в непосредственной близости от технологического оборудования с двух дублированных АРМ; 2) с ЦПД АЭР с одного АРМ. Передачу данных о температуре и давлении теплоносителя в производственные системы АО «ДГК» «ЛЭРС-Учет» и «РСДУ-5» непосредственно с приборов учета организовать по открытым промышленным протоколам OPC UA, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Передача данных должна осуществляться через сертифицированный ФСТЭК шлюз с межсетевым экранированием, фильтрацией трафика и ведением журналов. Управление пожаротушением и представление информации о срабатывании пожарной сигнализации и ходе пожаротушения осуществляется через блоки индикации и пульты управления, установленные в помещении пожарного поста и на блочных щитах управления, с постоянно присутствующим персоналом. Разработанное Техническое задание и проектные решения необходимо согласовать с АО «ДГК» и ПАО «РусГидро». |  |
| 22.1.10. | Иные сети инженерно-технического обеспечения: | По результатам инженерно-геодезических изысканий и указанию гост 21.606-2016 |  |
| 22.1.11 | Требования к прикладному программному обеспечению (SCADA) | SCADA-система должна быть российской разработки или включена в реестр доверенных решений Минцифры. SCADA-система должна обеспечивать решение задач сбора, обработки, протоколирования и архивирования информации, контроль и управление тепломеханическим и электротехническим оборудованием, а также обмена информацией со смежными системами. Реализация клиентских интерфейсов допускается в виде: - «толстый клиент» — АРМ с локальной установкой SCADA-приложения; - веб-интерфейсов только через сертифицированные терминальные шлюзы (класс КС2 и выше), с обязательной двухфакторной аутентификацией, шифрованием TLS версии не ниже 1.2 и ограничением доступа в зоне диспетчерского управления. Система доступа SCADA позволяет гибко назначать роли и персональные настройки доступа на всех компонентах распределенной системы. |  |
| 22.1.12 | Требования к диспетчерской связи и корпоративной телефонии; к системе конференц-связи; к системе часофикации | Обеспечить применение унифицированных решений для сервисов стационарной связи, включая телефонную связь для оперативных переговоров, и подвижной телефонии, на базе организации и развития мультисервисных узлов коммутации и доступа. Корпоративная/диспетчерская телефонная сеть должна строиться с поддержкой функционала IP-телефонии, с учетом перспектив развития современных телекоммуникационных технологий, с установкой системы регистрации переговоров. Требования к системе регистрации переговоров (СРП): - аппаратное и программное обеспечение СРП должно быть российского производства; - СРП должна обеспечивать функции круглосуточной записи, хранения и предоставления доступа к прослушиванию переговоров; - СРП должна обеспечивать автоматическое создание и поддержание работоспособности циклического архива аудиозаписей (замена устаревших аудиозаписей более новыми) с настраиваемой глубиной архивирования и автоматической защитой от переполнения; - СРП должна обеспечивать разграничение прав доступа к функционалу: группа администраторов и группы пользователей; - автоматическая синхронизация времени СРП должна выполняться по источнику точного времени; Применяемые телефонные аппараты должны иметь статус ТОР. Телефонные аппараты должны поддерживать протокол SIP, иметь встроенный коммутатор на 2 порта 1 Гб для подключения через него персонального компьютера пользователя к локальной сети, поддерживать питание по технологии PoE. Предусмотреть для шкафа внутриобъектовой связи: источник бесперебойного питания на расчетную мощность с резервированием 20% на развитие, коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE. В рамках проекта разработать систему единого времени и часофикации с синхронизацией по ГЛОНАСС в составе: - Два сервера времени, (поставляются в рамках АСУТП); - Вторичные часы: цифровые с поддержкой технологии электропитания по линии связи, специализированные (отображающие метеорологические данные и прочую информацию), внутренние и наружные; - Антенные устройства для приема сигналов времени по спутниковому каналу; - Линейное оборудование. |  |
| 23. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): |  |  |
| 23.1. | Водоснабжение: | В объем работ входит проектирование сетей в объеме получаемых в процессе разработки проектной документации технических условий. Проектные решения принять с учетом условий строительства и сведений, указанных в технических отчетах по результатам инженерных изысканий. Способ прокладки сетей определить проектным решением по совокупности полученных данных (технические условия, инженерные изыскания, иные факторы). Предусмотреть защиту сетей при переходах под автомобильными дорогами и пересечениях с другими коммуникациями. Проектные решения согласовать с сетедержателем и согласование представить Заказчику. |  |
| 23.2. | Водоотведение: | Решения выполнить согласно выданным техническим условиям, получаемым в процессе разработки проектной документации. Проектные решения принять с учетом условий строительства и сведений, указанных в технических отчетах по результатам инженерных изысканий. Отведение дождевых стоков с территории объекта согласно действующим нормативным документам. Способ прокладки сетей определить проектным решением по совокупности полученных данных (технические условия, инженерные изыскания, иные факторы). Проектные решения согласовать с сетедержателем и согласование представить Заказчику. |  |
| 23.3. | Теплоснабжение: | Система теплоснабжения – зависимая Решения выполнить согласно выданным техническим условиям, получаемым в процессе разработки проектной документации. В объем работ входит проектирование выноса, перекладок, устройство новых сетей, создание которых необходимо для реализации объекта проектирования, в том числе за границами земельного участка по согласованию с организацией выдавшей технические условия и правообладателем земельного участка на котором эти сети (в том числе сооружений) размещаются. Способ прокладки сетей определить проектным решением по совокупности полученных данных (технические условия, инженерные изыскания, иные факторы). Для повышения энергоэффективности и обеспечения максимально возможного коэффициента полезного действия, а также упрощения процесса установки, использовать трубы с предварительной изоляцией включающие в себя теплоизоляционный слой и защитную оболочку. Проектные решения согласовать с СП «КТС» АО «ДГК», |  |
| 23.4. | Электроснабжение: | Решения выполнить согласно выданным техническим условиям, получаемым в процессе разработки проектной документации. В объем работ входит проектирование выноса, перекладок, устройство новых сетей, создание которых необходимо для реализации объекта проектирования. Способ размещение сетей (в том числе при необходимости за границами земельного участка) определить проектом и согласовать с Заказчиком и правообладателем земельных участков на котором (которых) эти сети размещаются. Предусмотреть защиту сетей при переходах под автомобильными дорогами и пересечениях с другими коммуникациями. Проектные решения согласовать с сетедержателем и согласование представить Заказчику. |  |
| 23.5. | Телефонизация: | Определить в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с организацией, выдавшей технические условия. |  |
| 23.6. | Радиофикация: | Не требуется |  |
| 23.7. | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: | Определить в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с организацией, выдавшей технические условия. |  |
| 23.8. | Телевидение: | Не требуется. |  |
| 23.9. | Газоснабжение: | Согласно выданным техническим условиям, получаемым в процессе разработки проектной документации. Разработанные проектные решения должны быть согласованы с организациями, выдавшими технические условия до передачи проектной документации. |  |
| 23.10. | Иные сети инженерно-технического обеспечения: | Отсутствуют. |  |
| 24. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции на момент проектирования). Проектные и технологические решения должны обеспечивать минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды. Оценку воздействия на окружающую среду (в составе раздела) выполнить по принятым проектным решениям. Благоустройство территории выполнить с максимальной сохранностью природного ландшафта, природного почвенного слоя и растительности. |  |
| 25. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федерального закона от 22.07.2008 N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими действующими нормативными документами. В проекте разработать комплекс противопожарных мероприятий для обеспечения безопасности объекта и находящихся на нём людей с использованием следующих систем: - автоматическая установка пожарной сигнализации; - система пожаротушения; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - вывод сигнала о срабатывании АРПС на пульт подразделения пожарной охраны. В разделе необходимо обосновать количество пожарных гидрантов. Предусмотреть во всех помещениях здания насосной системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Категория зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности – Г. Степень огнестойкости здания –II. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. Разработать декларацию пожарной безопасности. |  |
| 26. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | Выполнить необходимые мероприятия и расчёты в соответствии требований Федерального закона РФ от 23.11.2009 N 261 – ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предусмотреть следующие узлы учета: - узел учета электроэнергии; - узел учета тепловой энергии (технологический); - коммерческий узел учета воды; - узел учета тепловой энергии собственных нужд; |  |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту: | Не требуется. Доступ в здание и на территорию ПНС, не предусмотрен для МГН. Рабочие места не предусмотрены для МГН. |  |
| 28. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | В соответствии с действующим законодательством предусмотреть разработку раздела «Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности». Мероприятия и проектные решения по инженерно-техническим средствам охраны должны быть сведены в отдельный раздел проектной документации. В процессе проектирования необходимо: - провести анализ и определить наличие и расположение потенциально опасных участков и критических элементов; - провести анализ уязвимости объекта и возможных угроз безопасности, определить уязвимые места (участки), возможные угрозы безопасности, модели вероятного нарушителя с их качественной и количественной оценкой; - провести анализ и определить масштабы возможных социально-экономических последствий акта незаконного вмешательства; - определить наиболее эффективные варианты построения системы физической защиты, организации охраны, количество и места расположения стационарных постов охраны, количество и маршруты передвижения подвижных постов охраны, структуру подразделения охраны объекта, его численность, оснащённость средствами передвижения. Определить алгоритм действий подразделений охраны по пресечению актов незаконного вмешательства. Данный раздел проектной документации согласовать с Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю, согласование представить Заказчику. В составе комплекса инженерно-технических средств охраны должны быть предусмотрены: - технические средства охраны (система охранной сигнализации периметра, критических элементов, отдельных зданий и помещений; система охранного телевидения периметра и защищаемых зон; система контроля и управления доступом персонала и транспортных средств; система сбора и обработки информации); - инженерно-технические средства защиты (инженерные заграждения, инженерные средства и сооружения); - вспомогательные системы (система охранного освещения, система оповещения о тревоге и ЧС, система электропитания). |  |
| 29. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: | В соответствии с действующим законодательством с учётом функционального назначения объекта. |  |
| 30. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | В соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ |  |
| 31. | Требования к проекту организации строительства объекта: | В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Определить последовательность выполнения работ, продолжительность выполнения работ в соответствии с выбранной организационно-технологической схемой. Определить транспортные схемы доставки основных строительных материалов и оборудования, площадки для складирования материалов и оборудования, площадки для стоянки техники. Календарный график выполнения работ. Обосновать проектом надбавки сметной стоимости, в случае необходимости. Разработать ПОС в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». |  |
| 32. | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта: | Определить при проектировании. |  |
| 33. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка: | Выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектом предусмотреть благоустройство территории в кадастровых границах земельного участка, в объеме: - устройство твердых покрытий тротуаров, подъездов, проездов и площадок хранения, озеленение территории; - освещение территории. Проектируемое благоустройство увязать с существующим за границами земельного участка. Конструкцию дорожной одежды определить проектом. |  |
| 34. | Требования к разработке проекта рекультивации земель: | Требуется. В соответствии с действующим законодательством. Проектом предусмотреть: - демонтаж старого здания ПНС и оборудования в нем;; - демонтаж (реконструкцию) участка тепловой сети от действующей теплотрассы до существующей насосной и от существующей насосной до действующей тепловой сети; - восстановление благоустройства территории после демонтажа. |  |
| 35. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: | Разработать маршрутную схему с указанием места складирования грунта и протяженности маршрута. Схему согласовать с Заказчиком. Вывоз строительного мусора предусмотреть на полигон ТБО города Амурска. Дальность возки – 15 км. |  |
| 36. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: | Не требуется. |  |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |  |
| 37. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости): | Состав и оформление проектной документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; - Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Состав проектной документации: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»; Раздел 6 «Технологические решения»; Раздел 7 «Проект организации строительства»; Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»; Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства» - раздел не разрабатывать; Раздел 12 «Смета на строительство объекта капитального строительства»; Раздел 13 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Технические решения должны приниматься с учётом передового опыта строительства, испытаний, эксплуатации газовых сетей, предусматривать использование прогрессивных технологий, оборудования материалов, сертифицированных в установленном порядке, и приводящих к снижению капитальных вложений и эксплуатационных затрат. В соответствии с требованиями ст. 57.5 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и другой нормативно-правовой базы обеспечить формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства на этапах выполнения инженерных изысканий и проектных работ. Состав документации на ПТК АСУТП должен соответствовать ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и согласован с Заказчиком. |  |
| 38. | Требования к подготовке сметной документации: | Сметную документацию выполнить отдельно для каждого этапа строительства объекта. В составе сметной документации выполнить сводку затрат. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 года N 421/пр (далее – Методика). Сметную документацию разработать по сборникам государственных сметных норм (ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп) с одновременным применением информации о текущих сметных ценах на строительные ресурсы, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), в случае отсутствия таких цен по отдельным ресурсам, цену рассчитать как произведение сметных цен в базисном уровне цен (01.2022) и индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов для Амурской области (1 зона). При расчете сметной стоимости использовать ресурсно-индексный метод, утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2021 N 1046/пр. В составе сметной документации выполнить: - пояснительная записка; - сводный сметный расчет, отдельно для каждого этапа строительства, на дату сдачи сметной документации; - объектные сметные расчеты; - локальные сметные расчеты - коньюктурный анализ (на основе прайс-листов); - ведомость объемов работ. В сводный сметный расчет включить средства на: - вынос существующих сетей из зоны строительства; - временные здания и сооружения; - зимнее удорожание; - осуществление работ вахтовым методом; - плату за негативное воздействие на окружающую среду (затраты связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения); - затраты, связанные с перебазированием подрядных организаций и их подразделений на объект капитального строительства и обратно, когда подрядная организация определена в качестве единственного поставщика (исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации; - затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств; - вынос в натуру геодезической разбивочной основы, изготовление исполнительной съемки построенного объекта на топографической основе в масштабе 1:500 (топографо-геодезические работы); - авторский надзор; - изготовление технических планов; - утилизацию строительного мусора; - пусконаладочные работы; - строительный контроль; - проектно-изыскательские работы; - средства на проведение государственной экспертизы; - затраты на экспертное сопровождение при реализации проекта организацией, проводившей государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий; - затраты на технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; - непредвиденные затраты. При отсутствии в государственной нормативной базе данных о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование их сметную стоимость Подрядчик определяет путем конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков. Для проведения конъюнктурного анализа использовать информацию из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемую обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика Конъюнктурный анализ должен быть выполнен в полном объеме и оформлен в соответствии с положениями пунктов 13-21 и Приложением N 1 Методики 421/пр. В соответствии с п. 35 Методики разработать отдельный том «Ведомость объемов работ», содержащий ведомости объемов строительных и монтажных работ, которые представляются по каждому разделу проектной документации отдельно. Ведомость объёмов работ заверяется подписями разработчиков и ГИПа. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов работ. При составлении ведомости объемов работ и локальных сметных расчетов предусмотреть детализацию объекта капитального строительства по конструктивным решениям и комплексам работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения. Детализацию выполнить таким образом, чтобы в отдельные позиции были сформированы технологически законченные элементы объекта, включающие комплекс работ и затрат, необходимых для их возведения или устройства (чтобы было возможно идентифицировать начало, окончание и содержание работ для удобства их приемки и оплаты в ходе реализации контракта). Ведомость объёмов работ согласовать с Заказчиком. При формировании сметной стоимости строительства объекта обязательно учитывать применение действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Сметная документация должна быть предоставлена в программном комплексе «РИК» или «Гранд-смета» в XML, gge и MS Excel. Согласовать с Заказчиком ведомость об источниках поставки и транспортирования из предприятий-поставщиков конструкций, оборудования и материалов. Составление сметы контракта осуществить в соответствии с разделом VI Приложения № 1 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. с учетом стоимости оборудования. После пересчета цены контракта по приказу Минстроя России от 21 августа 2023г №604/пр. (на основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы), согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. N 841/пр выполнить и согласовать с Заказчиком смету контракта. |  |
| 39. | Требования к разработке специальных технических условий: | Осуществляются в случае выявленной и обоснованной необходимости на основании действующих нормативных документов. |  |
| 40. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: | По представлению Подрядчика и согласованию с Заказчиком, либо по отдельному указанию Заказчика. |  |
| 41. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Выполнить 3D визуализацию объекта в формате видеоролика. 3D визуализация объекта должна включать в себя: - изготовление трехмерной модели объекта; - детальную визуализацию объекта с нескольких ракурсов; - привязку к предполагаемому месту размещения объекта, с учетом названий улиц, отображением главных и второстепенных дорог, пешеходных зон, существующих зданий и сооружений. |  |
| 42. | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости): | Информационную модель объекта капитального строительства разработать в соответствии с требованиями СП 333.1325800.2020 «Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» и действующими нормативными документами на территории РФ. Подготовить и утвердить у Заказчика требования на выполнение работ по информационному моделированию. Информационную модель объекта капитального строительства выполнить на основании принятых проектных решений. Создание информационной модели объекта капитального строительства включает в себя разработку информационной модели объекта капитального строительства в электронном виде, а также выдачу проектной документации (в т.ч. сметной документации) в виде чертежей, обеспечивая совпадение модели и чертежей на 100%. Информационная модель должна содержать в себе всю информацию, необходимую для выдачи комплекта чертежей проектной документации. Информационную модель объекта капитального строительства выполнить в объеме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработки рабочей документации, получения разрешения на строительство, осуществления строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При внесении изменений в информационную модель объекта капитального строительства, проектировщик обязан внести изменения во всю документацию. Итоговый результат передается Заказчику в формате IFC. |  |
| 43. | Требования о применении типовой проектной документации, типового проектного решения: | Не требуется. |  |
| 44. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости): | Разработать и согласовать в установленном порядке проект санитарно-защитной зоны. В проектной документации должны быть определены реквизиты нормативных документов, в соответствии с которыми должен осуществляться строительный контроль применяемых строительных материалов и изделий на соответствие проектной документации и требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. В объем проектных работ входит разработка комплектов чертежей рабочей документации. Рабочую документацию разработать в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы. |  |
| 44.1. | Информационная безопасность: | Проектом предусмотреть информационную безопасность АСУТП, которая должна удовлетворять требованиям по защите информации, предъявляемым к объектам критической информационной инфраструктуры 3 категории значимости, в соответствии с действующим законодательством. Раздел проектной документации согласовать с АО «ДГК» |  |
| 44.2. | Стадия проектирования: | Проектная документация – стадия «П»; Рабочая документация – стадия «Р». |  |
| 44.3. | Состав работ: | Инженерно-изыскательские работы выполнить в составе: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. Выполнение специальных видов инженерных изысканий (при выявленной необходимости): обследование состояния грунтов оснований сооружений, их строительных конструкций. Создание информационной модели объекта капитального строительства с возможностью экспорта полного комплекта проектной и сметной документации. Согласование проектной документации с заинтересованными организациями, Заказчиком до начала прохождения государственной экспертизы. Разработка проектной документации для каждого этапа строительства объекта, в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы. Осуществление организации государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта). Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта). Разработка рабочей документации для каждого этапа строительства объекта. |  |
| 44.4. | Исходные данные: | Подрядчик самостоятельно ведет сбор исходных данных необходимых для проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации, получает согласования, запрашивает технические условия и требования, предоставляет Заказчику потребляемую нагрузку (мощность) для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к инженерным сетям, несет ответственность за их достоверность, полноту и сроки их получения. Все исходно-разрешительные документы (оригиналы) по окончании проектных работ передаются Заказчику. Проектная и рабочая документация объекта капитального строительства разрабатывается в соответствии с градостроительным планом земельного участка. До начала выполнения работ проектная организация получает от заказчика доверенность на право получения исходных данных, прохождения государственной экспертизы, заключения договора на технологическое присоединение. Подрядчик подготавливает на кадастровом плане территории схему границ предполагаемых к использованию земель. Выполняет кадастровые работы с целью установки публичного сервитута (подготавливает сведения о границах публичного сервитута, включающих графическое описание местоположения границ сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, на бумажном носителе и в формате xml (диск)). |  |
| 44.5. | Согласование и утверждение проектной документации: | До начала прохождения государственной экспертизы Подрядчик получает необходимые согласования с заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе от организаций, выдавших технические условия, в соответствии с действующим законодательством, Согласования передаются Заказчику. Отсутствие согласований является основанием для отказа в получении согласования по проектной документации для направления на государственную экспертизу. Обязательным условием является соответствие согласованных проектных решений с проектными решениями, прошедшими государственную экспертизу и получившими положительное заключение государственной экспертизы. |  |
| 44.6. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий: | Проектной документацией выделить два этапа строительства объекта. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, (в том числе, проверки достоверности определения сметной стоимости) возлагается на Подрядчика. Электронные документы (тома ПСД) должны формироваться способом, не предусматривающем сканирование документа на бумажном носителе в один или нескольких файлов (не более 80 мегабайт), содержать оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к каждому пункту текстовой части, к каждому листу графической части и к каждому приложению. Файлы (тома ПСД) должны формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной документации и содержать в названии слова «Раздел ПД N», а также «подраздел ПД N» с указанием порядкового номера раздела, подраздела (п. 4 приложения к приказу от 12.05.2017 N 783/пр). Проектная документация, результаты инженерных изысканий, сметная документация считаются окончательными и передаются Заказчику в полном объеме после устранения замечаний государственной экспертизы и внесения изменений, в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». При срыве сроков, отведенных на устранение замечаний, и получении в результате отрицательного заключения, все затраты на повторную экспертизу Подрядчик оплачивает самостоятельно. Подрядчик передает Заказчику положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, (в том числе, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта). |  |
| 44.7. | Прочие дополнительные требования и указания: | Предусмотреть возможность внесения изменений в задание на проектирование, в задание на выполнение инженерных изысканий в процессе проектирования и прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |  |
| 44.8. | Выдача проектной и рабочей документации: | Электронный формат проектной документации оформляется в соответствии с требованиями действующей редакции приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов». Информационную модель и экспортируемый из нее комплект чертежей проектной документации выполнить в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработки рабочей документации, получения разрешения на строительство, осуществления строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Проектную и рабочую документацию разработать в программах совместимых с установленными у Заказчика – AutoCAD предоставить в форматах dwg и pdf, текстовые документы MSOffice, графические сканированные материалы в формате *.pdf (с возможностью поиска). В случае предоставления документации в других программах (форматах) она должна иметь полную совместимость, конвертируемость и иметь возможность просмотра и работы в программах, установленных у Заказчика. Проектная документация передается в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в количестве 2-х экземпляров на электронном носителе в формате PDF (дополнительно - чертежи в формате AutoCAD) в срок, установленный контрактом. Наименования папок и файлов должны совпадать с наименованиями документов и чертежей. Рабочая документация передается в 4-х экземплярах для каждого этапа строительства объекта на бумажном носителе и в количестве 2-х экземпляров на электронном носителе в формате PDF (дополнительно - чертежи в формате AutoCAD) в срок, установленный контрактом. Наименования папок и файлов должны совпадать с наименованиями документов и чертежей. Ведомость объемов работ передается в 2-х экземплярах для каждого этапа строительства объекта на бумажном носителе и в количестве 2-х экземпляров в электронном виде на CD или DVD дисках в формате PDF, в формате Exel, gge. |  |
| 44.9. | Выдача результатов инженерных изысканий: | Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях передаются в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в количестве 2-х экземпляров в электронном виде в формате PDF, CREDO, (общий том в формате *.pdf, чер-тежи, планы, схемы – в форматах *.dwg, ведомости в форматах *.dwg, *.doc, *.xls, текстовая часть в форматах *.doc, *.xls, документы сторонних организаций - *.jpg, *.pdf) в срок, установленный контрактом. |  |
| 44.10. | Выдача сметной документации: | Сметная документация передается отдельно для каждого этапа строительства объекта в 4-х экземплярах каждого вида уровня цен на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе в формате PDF, в формате Exel, в формате XML, gge и в сметном комплексе «Гранд-смета», в срок установленный контрактом. |  |
| 45. | К заданию на проектирование прилагаются: |  |  |
| 45.1. | Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории и проект межевания территории: | Градостроительный план земельного участка. |  |
| 45.2. | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации): | Техническим заданием предусмотрено выполнение инженерных изысканий. |  |
| 45.3. | Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение): | В соответствии с п. 7 текущего технического задания. |  |
| 45.4. | Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии): | Отсутствуют. |  |
| 45.5. | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии на проектирование): | Отсутствует. |  |
| 45.6. | Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование: | Отсутствует. |  |

В случае, если настоящее техническое задание содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

В случае, если по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), настоящее техническое задание содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.