Приложение к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по корректировке алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП ТЭЦ Восточная,

Лот № 41038032-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-ВосТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 3 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 3 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 3 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 3 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 3 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 4 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 4 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 10 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 10 |
| 5. | Приложения | 11 |

1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции:

Корректировка алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП ТЭЦ Восточная.

  - Цель оказания услуг:

Обеспечение в процессе эксплуатации дожимных компрессорных установок в технически исправном состоянии, плавного и безотказного запуска оборудования из состояния «горячий резерв».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по корректировке алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП ТЭЦ Восточная | Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Дожимная компрессорная станция ст. №1,2,3 | СП «ТЭЦ Восточная» |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по корректировке алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП ТЭЦ Восточная | В соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по корректировке алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП ТЭЦ Восточная | С момента подписания договора | В течении 3 месяцев. |  |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по корректировке алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП ТЭЦ Восточная

| № п/п | Наименование Параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: | - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в действующей редакции; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025; - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями; - Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУТП тепловых электростанций от 12.04.2002 РД 153-34.1-35.127-2002; - Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50503); - Приказ от 15.12.2020 №528 Об утверждении Федеральные норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - Техническая документация (Technical Documentation) TD 14-312-1,2,3. Газовая компрессорная установка (Gas Compressor Unit); - Регламент обеспечения доступности объектов инфраструктуры 24.3-005-2025. | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - - |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.2.1. | Требование к способам оказания услуг | Оказание услуг, в части разработки и загрузки алгоритмов управления дожимной компрессорной станцией в систему управления, реализованной на базе программируемого логического контроллера Siemens S7-300, должно квалифицированное лицо, имеющее сертификат об обучении по курсу программирования ПЛК «Siemens», а также права доступа уровня «администратор» к системе автоматического управления дожимной компрессорной станцией. |  | - - |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Соблюдаются требования, установленные Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории СП «ТЭЦ Восточная»; - Соблюдаются требования, установленные Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025; - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. |  | - - |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  | - - |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Необходимые расходные материалы для оказания услуг приобретаются исполнителем самостоятельно; - Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и не использованными ранее. |  | - |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
| 1.5.1 | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации и других нормативно-технических документов, указанных в Технических требованиях. Услуги должны выполняться обученным персоналом и с квалификацией, соответствующей видам оказываемых услуг. Исполнитель должен иметь свидетельства (сертификаты, удостоверения) подтверждающие уровень квалификации и профессиональной подготовки Исполнителя, а именно: удостоверения о повышении квалификации и (или) диплом/сертификат об окончании курсов по программе «Программирование ПЛК Siemens» и (или) дилерский сертификат, дающий право работать с оборудованием фирмы «ЭНЕРГАЗ-Enerproject» в соответствии с ведомостью оказания услуг. Услуги по договору выполняются бригадой, состоящей не менее чем из 2 (двух) человек (производитель работ и член бригады). |  | - - |
| 2. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг | Корректировка алгоритма запуска дожимных компрессорных станций (тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA), оборудованных компрессорными блоками GEA для СП «ТЭЦ Восточная» в соответствии с техническими требованиями. |  | - |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.2.1. | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). |  | - |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.3.1. | Проведение испытаний | По завершению оказания услуг, исполнитель должен убедиться в исправности/ работоспособности систем, путем натурных испытаний на рабочем оборудовании. |  | - - |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | 1. По завершению оказания услуг, исполнитель предоставляет отчет о результатах оказанных услуг в состав которого входит: - Техническое описание разработанных алгоритмов; - Список выявленных замечаний и недочетов во время выполнения работ; - Формуляр с внесенными изменениями; - Рекомендации, мероприятия для обеспечения надежной эксплуатации оборудования; 2. Вместе с отчетом передаются файлы (исходники) программного обеспечения, загружаемого в ПЛК дожимых компрессорных станций; 2. Отчет представляется: - на бумажном носителе в 2-х экземплярах. - на электронном носителе в 1 экземпляре в формате doc (MS Word), pdf. Размеры, форматы и содержание текстовых документов, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |  | - - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов: | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА) |  | - - |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат услуг | 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. |  |  |
| 5. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 5.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |
| 6. | Требования к Победителю |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (panina-ev@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 2-ух человек прошедших проверку знаний требований охраны труда. 2) Наличие обученного, квалифицированного персонала по программе «Программирование ПЛК Siemens» и (или) дилерским сертификатом, дающий право работать с оборудованием фирмы «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». |  | Подтверждается: 1. Копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 (двух) человек, которые будут непосредственно на объектах оказывать услуги. 2. Удостоверением о повышении квалификации и (или) дипломом/сертификатом об окончании курсов по программе «Программирование ПЛК Siemens» и (или) дилерским сертификатом, дающий право работать с оборудованием фирмы «ЭНЕРГАЗ-Enerproject» не менее чем на 1 (одного) человека. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение, по форме, приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Цена Договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости услуг, согласно ведомости объемов.

- Приложения

Приложение №1: Ведомость оказания  услуг;

Приложение № 2 Расчет стоимости

Приложение № 3 Нормативные документы

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Ведомость оказания услуг по

корректировке алгоритма запуска дожимных компрессорных станций тип EGSI-S-300/1200-120/1200 WA, оборудованных компрессорными блоками GEA СП "ТЭЦ Восточная".

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Количество устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| - Дожимная компрессорная станция ст. №1 (ПГ000000000000003825) |  |  |  |
| 1.1. | Разработка алгоритма циклического автоматического открытия/закрытия золотников компрессоров с периодичностью один раз в час, при условии нахождения компрессорной станции в состоянии «горячий резерв». | система | 1 |
| 1.2. | Загрузка разработанного алгоритма в контроллер системы автоматического управления дожимной компрессорной станцией. | система | 1 |
| 1.3. | Корректировка параметров пуска дожимной компрессорной станции, изменение нулевой уставки минимального положения золотников при которой выполняются условия по запуску оборудования. | система | 1 |
| 1.4. | Проверка работоспособности алгоритмов и установки (натурные испытания). | система | 1 |
| - Дожимная компрессорная станция ст. №2 (ПГ000000000000003826) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка алгоритма циклического автоматического открытия/закрытия золотников компрессоров с периодичностью один раз в час, при условии нахождения компрессорной станции в состоянии «горячий резерв». | система | 1 |
| 2.2. | Загрузка разработанного алгоритма в контроллер системы автоматического управления дожимной компрессорной станцией. | система | 1 |
| 2.3. | Корректировка параметров пуска дожимной компрессорной станции, изменение нулевой уставки минимального положения золотников при которой выполняются условия по запуску оборудования. | система | 1 |
| 2.4. | Проверка работоспособности алгоритмов и установки (натурные испытания). | система | 1 |
| - Дожимная компрессорная станция ст. №3 (ПГ000000000000003827) |  |  |  |
| 3.1. | Разработка алгоритма циклического автоматического открытия/закрытия золотников компрессоров с периодичностью один раз в час, при условии нахождения компрессорной станции в состоянии «горячий резерв». | система | 1 |
| 3.2. | Загрузка разработанного алгоритма в контроллер системы автоматического управления дожимной компрессорной станцией. | система | 1 |
| 3.3. | Корректировка параметров пуска дожимной компрессорной станции, изменение нулевой уставки минимального положения золотников при которой выполняются условия по запуску оборудования. | система | 1 |
| 3.4. | Проверка работоспособности алгоритмов и установки (натурные испытания). | система | 1 |

Приложение № 2 Расчет стоимости

Расчет стоимости

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Количество устройств | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дожимная компрессорная станция ст. №1 (ПГ000000000000003825) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка алгоритма циклического автоматического открытия/закрытия золотников компрессоров с периодичностью один раз в час, при условии нахождения компрессорной станции в состоянии «горячий резерв». | система | 1 |  |  |
| 1.2. | Загрузка разработанного алгоритма в контроллер системы автоматического управления дожимной компрессорной станцией. | система | 1 |  |  |
| 1.3. | Корректировка параметров пуска дожимной компрессорной станции, изменение нулевой уставки минимального положения золотников при которой выполняются условия по запуску оборудования. | система | 1 |  |  |
| 1.4. | Проверка работоспособности алгоритмов и установки (натурные испытания). | система | 1 |  |  |
| Дожимная компрессорная станция ст. №2 (ПГ000000000000003826) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка алгоритма циклического автоматического открытия/закрытия золотников компрессоров с периодичностью один раз в час, при условии нахождения компрессорной станции в состоянии «горячий резерв». | система | 1 |  |  |
| 2.2. | Загрузка разработанного алгоритма в контроллер системы автоматического управления дожимной компрессорной станцией. | система | 1 |  |  |
| 2.3. | Корректировка параметров пуска дожимной компрессорной станции, изменение нулевой уставки минимального положения золотников при которой выполняются условия по запуску оборудования. | система | 1 |  |  |
| 2.4. | Проверка работоспособности алгоритмов и установки (натурные испытания). | система | 1 |  |  |
| Дожимная компрессорная станция ст. №3 (ПГ000000000000003827) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка алгоритма циклического автоматического открытия/закрытия золотников компрессоров с периодичностью один раз в час, при условии нахождения компрессорной станции в состоянии «горячий резерв». | система | 1 |  |  |
| 3.2. | Загрузка разработанного алгоритма в контроллер системы автоматического управления дожимной компрессорной станцией. | система | 1 |  |  |
| 3.3. | Корректировка параметров пуска дожимной компрессорной станции, изменение нулевой уставки минимального положения золотников при которой выполняются условия по запуску оборудования. | система | 1 |  |  |
| 3.4. | Проверка работоспособности алгоритмов и установки (натурные испытания). | система | 1 |  |  |