Технические требования на оказание Услуг

«ОКПД2 71.20.12.000 Комплексное диагностическое обследование турбогенератора и трансформатора СП Нерюнгринская ГРЭС»

Лот №  41023028-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения услуг 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ……………………………………………………………………………………………………………...4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объемам оказания услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложения	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| АО «ДГК» | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» |
| СП | Структурное подразделение |
| НДТ | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| СО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |

Наименование закупаемой продукции

«Комплексное диагностическое обследование турбогенератора и трансформатора СП Нерюнгринская ГРЭС)».

Цель выполнения услуг.

- Целью услуг является своевременно обнаружить развивающиеся дефекты, разработать мероприятия по их устранению.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплексное диагностическое обследование турбогенератора и трансформатора СП Нерюнгринская ГРЭС | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор. СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» | - Турбинное отделение машинного зала Нерюнгринской ГРЭС ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3. - Пристанционный узел Нерюнгринской ГРЭС ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1. | - |

- 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуги по Договору.

- При наличии техническая документация (характеристики, паспорта, чертежи, схемы, проектная документация и др.) предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.

На предприятии действует пропускной режим, Заказчик обеспечивает Подрядчику выдачу пропуска

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| 1 | Техническое диагностирование турбогенератора ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3 | шт. | 1 |
| 2 | Техническое диагностирование трансформатора ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1. | шт. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа | Требования к началу срока выполнения услуг/ этапа | Требования к окончанию срока выполнения услуг/ этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Турбогенератор ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3 Трансформатор ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1. | С даты заключения договора | по 30.10.2026г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  | Услуги должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору подряда), разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком (до начала выполнения услуг) программы проведения технического диагностирования, действующими регламентами и нормативно-технической документацией (НТД). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | 1. Турбогенератор ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3 Оценка технического состояния проводится на основе обследования основных узлов турбогенератора во время капитального ремонта при выведенном роторе, а также анализе эксплуатационной и ремонтной документации (результаты тепловых испытаний, данные контроля вибрации, суточные ведомости, журнал учета дефектов, протоколы испытаний, ремонтная документация и т.п.) Проводимый комплекс диагностических работ включает в себя: - Сбор и анализ эксплуатационной информации. - Измерение сопротивления изоляции обмотки статора. - Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора. - Проверка обмоток ротора на отсутствие межвитковых замыканий. - Измерение полного сопротивления обмотки ротора. - Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току с проверкой пайки обмоток ротора. - Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току. - Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора. - Снятие характеристики трехфазного короткого замыкания. - Снятие характеристик холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции). - Тепловые испытания турбогенератора. - Контроль вибрационного состояния. - Оценку плотности прессовки активной стали и выявление ослабленных зубцов крайних пакетов ультразвуковым методом. - Выявление местных замыканий листов активной стали сердечника статора электромагнитным методом. - Эндоскопическое обследование активной стали и вентиляционных каналов сердечника статора. - Оценку технического состояния изоляции обмотки статора, системы крепления ее пазовых и лобовых частей осмотра с использованием технического эндоскопа. - Оценку технического состояния кольцевых соединительных шин, определение собственных частот колебаний кольцевых соединительных шин и элементов лобовых частей. - Оценку технического состояния ротора на основании осмотра кольцевых канавок галтелей и вентиляционных зубцов с использованием эндоскопа и лупы. -Оценку технического состояния системы подвески сердечника виброакустическим методом. - Контроль состояния турбогенератора по уровню частичных разрядов. - Разработку рекомендаций по ремонту активной стали. - Контроль качества ремонта зубцов активной стали в процессе проведения работ по уплотнению зубцов и восстановлению изоляции листов активной стали. Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений. - Высоковольтные испытания повышенным напряжением выполняются совместно с «Заказчиком» ВВ установка при необходимости может быть предоставлена Заказчиком. ## 2. Трансформатор ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1: - Сбор и анализ эксплуатационной информации (режимов работы трансформатора, реактора, уровней токов КЗ, результатов измерений электрических параметров трансформатора) - Хроматографический анализ газов, растворённых в масле бака трансформатора - Хроматографический анализ газов, растворённых в масле бака устройства РПН ; - Физико-химический анализ масла из бака трансформатора - Физико-химический анализ масла из бака устройства РПН; - Хроматографический анализ фурановых соединений в масле бака трансформатора; - Оценка влажности твёрдой изоляции (при наличии возможности отбора образцов твёрдой изоляции трансформаторов); Оценка степени полимеризации бумажной изоляции (при наличии возможности отбора образцов твёрдой изоляции трансформаторов) - Измерение сопротивления изоляции обмоток; - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgφ) изоляции обмоток; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току (на всех ответвлениях); - Проверка коэффициента трансформации; - Измерение потерь холостого хода трансформатора; - Измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора; - Оценка переключающих устройств; - Снятие круговой диаграммы РПН и осциллографирование контактов РПН; - Проверка устройств охлаждения; - Тепловизионный контроль состояния трансформаторов; - Измерение характеристик частичных разрядов акустическим и электрическим методами; - Оценка механической целостности сердечника, обмоток и зажимных устройств методом частотного анализа (FRA); - Вибрационное обследование бака трансформатора; - Вибрационное обследование электродвигателей, маслонасосов и вентиляторов системы охлаждения; - Внешний осмотр (бак, система защиты и очистки масла, вводы, контрольно-измерительная аппаратура, расширитель) - Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений. - Проведение в лаборатории физико-химического анализа показателей качества масла, а также хроматографических анализов растворенных газов, фурановых соединений в масле из бака трансформатора, устройства РПН. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации услуг |  |  |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения услуг |  | До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады», а также «Перечень лиц, имеющих право подписывать акт допуск и выдавать наряды на производство работ повышенной опасности». Указанный персонал должен быть аттестован по охране труда в установленном порядке и иметь при себе удостоверения установленного образца. Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. Перед началом оказания услуг: - предоставляет в адрес станции список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть руководителем и производителем работ группы по ЭБ, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ; - контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Услуг. - контакты и должность представителя Исполнителя, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности. Строго соблюдать сроки и объемы оказания услуг. Услуги производить только по согласованию цеха эксплуатирующего данное оборудование. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к методам оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | 1.Оценка технического состояния узлов генератора выполняется с применением следующих методов контроля: - Электромагнитный метод выявления местных замыканий и участков активной стали статора с повышенными потерями. Метод основан на локации магнитного потока разработанным в ВНИИЭ детектором замыкания листов, при кольцевом намагничивании сердечника индукцией 0,02-0,05Тл. - Ультразвуковым методом контроля плотности прессовки и выявление ослабленных зубцов активной стали статора. Метод основан на измерении времени распространения ультразвуковых колебаний поперек листов в пакетах активной стали. На основании комплекса измерений оценивается общее состояние плотности прессовки, выявляются ослабленные участки активной стали. Метод позволяет контролировать полноту и качество устранения выявленных дефектов в процессе выполнения работ. - Виброакустический метод выявления дефектов системы крепления сердечника. Метод основан на определении параметров виброакустических сигналов, возникающих в системе подвески сердечника при ударном возбуждении ее отдельных элементов. На основании анализа параметров полученных данных оценивается техническое состояние системы подвески сердечника. - Технический осмотр статора по специальной программе с использованием эндоскопов. Технический осмотр проводится с учетом результатов измерений и включает выявление признаков неудовлетворительного вибрационного состояния сердечника и обмотки статора, разрушенных зубцов и застрявших в сердечнике обломков активной стали, дефектов крепления активной стали на спинке и в торцевых зонах статора, дефектов крепления обмотки статора в пазовых и лобовых частях. - Оценка эксплуатационного состояния обмотки статора и элементов ее крепления производится на основе технического осмотра изоляции и элементов крепления пазовой и лобовой частей обмотки статора с применением жесткого и гибкого эндоскопов, а также состояния изоляции обмотки статора по уровню и интенсивности частичных разрядов. - Контроль технического состояния металла ротора проводится на основе анализа параметров характеризующих вибрационное состояние, технического осмотра с использованием эндоскопов и лупы кратностью 4-10, а также результатов проведения других методов неразрушающего контроля (цветная дефектоскопия, контроль твердости металла) - На основании обследования с учетом фактического технического состояния, особенностей конструкций и условий эксплуатации генератора даются рекомендации по продлению срока службы, модернизации, устранению выявленных дефектов. - В случае выполнения ремонта по устранению дефектов зубцов статора проводится контроль качества и полноты выполненного ремонта. Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений 2. Оценка технического состояния трансформатора выполняется с применением следующих методов обследования: - Обследование трансформатора на наличие электрических разрядов и их акустической локации проводятся с помощью акустического датчика с частотным диапазоном 30-300 кГц. Поскольку акустические сигналы могут иметь происхождение, не связанное с электрическими разрядами, например, виброудары незакрепленных деталей на трансформаторе, корона в воздухе на вводах, шум вентиляторов, вибрация магнитопровода и т.п., то важно классифицировать вид (причину происхождения) дефекта. Поэтому проводиться анализ акустических сигналов: по частотному спектру, привязке их к фазе напряжения, амплитуде и стабильности. - Обследование трансформатора на наличие электрических разрядов электрическим методом проводятся с помощью электрического датчика и высокочастотного трансформатора тока (электрический датчик устанавливается на бак трансформатора и фиксирует уровень сигнала, трансформатор тока устанавливается на заземлитель трансформатора). - Измерение вибрационных характеристик трансформатора производится для оценки механического состояния трансформатора, выявления таких дефектов как ослабление прессовки обмоток и ослабление стяжки листов магнитопровода, также оценивается механическое состояние системы охлаждения трансформатора. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Наличие собственных материально-технических ресурсов: специальное оборудование и инструменты, вычислительной техники и необходимого программного обеспечения. Средства измерений должны быть поверены, калиброваны или аттестованы. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Требования к персоналу Исполнителя | При оказании услуг Исполнитель обязан иметь: - аттестованных по электробезопасности специалистов в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал должен иметь группу по ЭБ для работ в электроустановках свыше 1000 В (ответственный руководитель работ не ниже V гр., производитель работ не ниже IV гр., члены бригады не ниже III гр.), иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям Правил работы, с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Участник должен иметь: - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории с правом на выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000В. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Результат оказания услуг | Исполнитель обязан выполнить услуги своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат услуг Заказчику. Исполнитель должен подготовить и сдать Заказчику по акту в установленном порядке отчетную документацию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1.2 | Требования к оформлению результата оказания услуг | ## По турбогенератору ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3. - заключение о техническом состоянии генератора ст. №2. - «Технический отчет по результатам комплексного обследования турбогенератора ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3» (в 2-х экземплярах) с определением необходимости проведения капитального ремонта и рекомендациями по его проведению. - документально подтвержденная возможность дальнейшей эксплуатации, рекомендации по дальнейшей эксплуатации. - документально подтвержденный перечень выявленных дефектов и с рекомендациями и способами их устранения. По трансформатору ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1. - «Технический отчет по результатам комплексного обследования трансформатора ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1.» (в 2-х экземплярах) с определением необходимости проведения капитального ремонта и рекомендациями по его проведению (согласно требований приложения №2 Распоряжения «РусГидро» от 11.07.2025 №363р.. - документально подтвержденная возможность дальнейшей эксплуатации, рекомендации по дальнейшей эксплуатации. - документально подтвержденный перечень выявленных дефектов с рекомендациями и способами их устранения. Ведомость фактической перегрузочной способности и допустимое время работы трансформатора. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады», а также «Перечень лиц, имеющих право подписывать акт допуск и выдавать наряды на производство работ повышенной опасности». Указанный персонал должен быть аттестован по охране труда в установленном порядке и иметь при себе удостоверения установленного образца. Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. Перед началом оказания услуг предоставляет в адрес станции список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть руководителем и производителем работ группы по ЭБ, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ. Услуги производятся только по согласованию цеха эксплуатирующего данное оборудование. «Исполнитель» обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта СП Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК» и правилами нахождения на его территории до подписания договора. «Исполнитель» должен хорошо изучить условия, при которых предстоит выполнить весь объем услуг и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение договора. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме, приложенной в Договоре оказания услуг |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3.1.1 | Соблюдение норм и правил НТД: |  | ­ Оценка технического состояния турбогенератора и трансформатора СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» проводится в соответствии с требованиями: - Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей (с изменениями на 17 марта 2020 года Приказ Министерства энергетики РФ №192); - Руководства по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов, утвержденных приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.04.2007 №232; -Типовой инструкции «Проведение ремонта и модернизации активной стали с использованием современных методов диагностики и контроля технического состояния турбогенераторов» АО "ВНИИЭ", АО "ЦКБ Энергоремонт" 1999 г. ("РД 153-34.1-30.608-2000. Методические указания по использованию экспертной системы оценки эксплуатационно-ремонтного обслуживания турбогенераторов" (утв. РАО "ЕЭС России" 29.12.2000)). - Распоряжения ПАО «РусГидро» от 11.07.2025 No363р - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - РД 34.46.501 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов»; - РД 153-34.0-20.364-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ»; - РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле»; - Методические указания по наладке устройств переключения ответвлений обмоток под нагрузкой трансформаторов РПН (утв. Минэнерго СССР 30.03.1981); - СТО РусГидро 02.01.124-2020 Силовые трансформаторы. Организация технической эксплуатации. Нормы и требования; - РД 34.46.303-89 «Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов». |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности Исполнителя |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1 | Исполнитель обязан |  |  | - Разработать программу, согласовать с «Заказчиком» за 15 дней до начала оказания услуг. - Провести полное комплексное диагностическое обследование турбогенераторов, трансформаторов. - Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и действующим законодательством; - По результатам оказанных услуг Исполнитель должен предоставить корректирующие мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации турбогенератора и трансформатора на продлеваемый период. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1.1 | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг |  |  | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к победителю |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес mameychik-aa@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957): - иметь квалифицированный персонал не менее 3-х человек обладающих требуемым допуском по электробезопасности свыше 1000 В) 2) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда и имеющих допуск работы в электроустановках. |  |  | Подтверждается: 1.Копиями квалификационных удостоверений установленного образца с соответствующей группой по электробезопасности: у ответственного руководителя работ - не менее V группы по электробезопасности, у производителя работ - не менее IV группы по электробезопасности, члены бригады не ниже III гр. 2. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  | -//- | -//- |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости заявки, Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённой в Документации о закупке.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.   Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разрабатывается исполнителем,  с которым принято решение о заключении договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к ТТ.

- 5. Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению калькуляций на производство работ.

Приложение №2: Ведомость объемов работ трансформатора собственных нужд ТСН-2 типа ТРДНС-32000/15-73У1.

Приложение №3: Ведомость объемов работ турбогенератора ТГ 2 типа ТГВ - 200-2М-У3.