## Лист1
Приложение №1 к Техническим требованиям
Наименование закупаемой продукци: ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумных выключателей 6-10 кВ для нужд АО "ДГК"
Таблица 3.1. Перечень, функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные, качественные характеристики продукции, место поставки
№ п/п | Требования Заказчика | [8 empty] | Предложения Участника
| Наименование продукции требуемой Заказчику | Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Ссылки на техническую документацию | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) |  | Ед. изм. | Кол-во | Национальный режим (Постановления Правительства от 23.12.2024 № 1875) | Место поставки | Наименование продукции предлагаемой Участником | Ссылки на техническую документацию | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) |  | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки
|  |  |  | параметр | значение параметра | [6 empty] | параметр | значение параметра
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
статья - ремонт
1 | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | 27.12.10.110 | технические характеристики должны соответствовать требованиям для применения в РУСН-6кВ для типа ячейки К-26 для замены выключателя типа ВМПЭ-10 | Номинальное напряжение сети, кВ | 10 | шт | 2 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | АО "ДГК" СП "Хабаровская ТЭЦ-3", 680025, Хабаровский край, г.Хабаровск, шоссе Федоровское, 10, ИНН/КПП 1434031363/272145002 | Способ подтверждения: указание наименования продукции (товарная марка*, модель*), которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технической документации | Номинальное напряжение сети, кВ | Способ подтверждения: указание характеристик | шт. | 2 | Способ подтверждения: согласие с требованием
|  |  |  | Номинальный ток отключения, кА | 31.5 | [6 empty] | Номинальный ток отключения, кА | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Номинальный ток, не менее, А | 1000 | [6 empty] | Номинальный ток, не менее, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Необходимое межфазное расстояние, мм | 230 | [6 empty] | Необходимое межфазное расстояние, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Климатическое исполнение | У2 | [6 empty] | Климатическое исполнение | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип привода выключателя | электромагнитный | [6 empty] | Тип привода выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | ручная докатка с механизмом фиксации в рабочем положении | [6 empty] | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Род оперативного тока и напряжения питания, В | постоянный, 220 | [6 empty] | Род оперативного тока и напряжения питания, В | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расцепитель от независимого источника питания, не более, А | 0.5 | [6 empty] | Расцепитель от независимого источника питания, не более, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расцепитель минимального напряжения с задержкой срабатывания, сек | 0.8 | [6 empty] | Расцепитель минимального напряжения с задержкой срабатывания, сек | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Вывод вторичных цепей выключателя | на одну кабельную вилку удлиненного жгута в гофрорукаве L=1200мм | [6 empty] | Вывод вторичных цепей выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Втычные контакты, тип | Ламельные, под плоскую шину | [6 empty] | Втычные контакты, тип | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Толщина неподвижных контактов, мм | 10 | [6 empty] | Толщина неподвижных контактов, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Разъемы вспомогательных цепей | СШР55П30 | [6 empty] | Разъемы вспомогательных цепей | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Габаритные размеры элемента выкатной ячейки, мм | в соответствии с Приложением №1 | [6 empty] | Габаритные размеры элемента выкатной ячейки, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | ОПН-П-6/7,2/10/550-III-УХЛ1 / 6шт. (по 3 шт. на каждый выключатель) | [6 empty] | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Металлоконструкция | новый выкатной элемент | [6 empty] | Металлоконструкция | Способ подтверждения: указание характеристик
2 | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | 27.12.10.110 | технические характеристики должны соответствовать требованиям для применения в ячейке РУСН-ГК типа К-XXVI для замены выключателя типа ВМПЭ-10 | Номинальное напряжение сети, кВ | 10кВ | шт | 16 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | АО "ДГК" СП "Благовещенская ТЭЦ", 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177, ИНН/КПП 1434031363/ 280145003 | Способ подтверждения: указание наименования продукции (товарная марка*, модель*), которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технической документации | Номинальное напряжение сети, кВ | Способ подтверждения: указание характеристик | шт. | 16 | Способ подтверждения: согласие с требованием
|  |  |  | Номинальный ток отключения, кА | 20 | [6 empty] | Номинальный ток отключения, кА | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Номинальный ток, не менее, А | 630 | [6 empty] | Номинальный ток, не менее, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Необходимое межфазное расстояние, мм | 230 | [6 empty] | Необходимое межфазное расстояние, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Климатическое исполнение | У2 | [6 empty] | Климатическое исполнение | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип привода выключателя | в соответствии с предложением завода-изготовителя (электромагнитный/пружинный/магнитная защелка) | [6 empty] | Тип привода выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | ручная докатка | [6 empty] | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расположение механизма доводки | снизу слева | [6 empty] | Расположение механизма доводки | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Род оперативного тока и напряжения питания, В | постоянный, 220 | [6 empty] | Род оперативного тока и напряжения питания, В | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Электромагнит отключения, не более, А | 1.5 | [6 empty] | Электромагнит отключения, не более, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Электромагнит включения, не более, А | 20 | [6 empty] | Электромагнит включения, не более, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Втычные контакты, тип | ламельные | [6 empty] | Втычные контакты, тип | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Толщина неподвижных контактов, мм | 10 | [6 empty] | Толщина неподвижных контактов, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Разъемы вспомогательных цепей | СШР55П30 | [6 empty] | Разъемы вспомогательных цепей | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Вывод вторичных цепей выключателя | на одну кабельную вилку удлиненного жгута в гофрорукаве L=1200мм | [6 empty] | Вывод вторичных цепей выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | ОПН-6/6,9/10/650 УХЛ2/48шт. (по 3шт. на каждый выключатель) | [6 empty] | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Металлоконструкция | новый выкатной элемент | [6 empty] | Металлоконструкция | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Габаритные размеры элемента выкатной ячейки, мм | в соответствии с Приложением №2 | [6 empty] | Габаритные размеры элемента выкатной ячейки, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
3 | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | 27.12.10.110 | технические характеристики должны соответствовать требованиям для применения в ячейке РУСН-6кВ типа К-IIIУ для замены выключателя типа ВМП-10 (1968г.в.) | Номинальное напряжение сети, кВ | 6 | шт | 1 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | АО "ДГК" СП "Амурская ТЭЦ-1", 682640, Хабаровский край, г.Амурск, Западное шоссе, 10, ИНН/КПП 1434031363/270632001 | Способ подтверждения: указание наименования продукции (товарная марка*, модель*), которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технической документации | Номинальное напряжение сети, кВ | Способ подтверждения: указание характеристик | шт. | 1 | Способ подтверждения: согласие с требованием
|  |  |  | Номинальный ток отключения, кА | 31.5 | [6 empty] | Номинальный ток отключения, кА | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Номинальный ток, не менее, А | 630 | [6 empty] | Номинальный ток, не менее, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Необходимое межфазное расстояние, мм | 250 | [6 empty] | Необходимое межфазное расстояние, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Климатическое исполнение | У2 | [6 empty] | Климатическое исполнение | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип привода выключателя | электромагнитный | [6 empty] | Тип привода выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | ручная докатка | [6 empty] | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расположение механизма доводки | снизу справа
|  |  |  | Род оперативного тока и напряжения питания, В | постоянный, 220 | [6 empty] | Род оперативного тока и напряжения питания, В | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Втычные контакты, тип | ламельные | [6 empty] | Втычные контакты, тип | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Толщина неподвижных контактов, мм | 10 | [6 empty] | Толщина неподвижных контактов, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Разъемы вспомогательных цепей | СШР55П30 | [6 empty] | Разъемы вспомогательных цепей | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | ОПН-П-6/7,2/10/550-III-УХЛ1 / 3шт. | [6 empty] | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Металлоконструкция | новый выкатной элемент | [6 empty] | Металлоконструкция | Способ подтверждения: указание характеристик
4 | Вакуумный выключатель на выкатном элементе | 27.12.10.110 | технические характеристики должны соответствовать требованиям для применения в ячейке РУСН-6кВ типа КВЭ-6 для замены выключателя типа ВМП-10К | Номинальное напряжение сети, кВ | 6 | шт | 1 | Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | АО "ДГК" СП "Биробиджанская ТЭЦ", 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60, ИНН/КПП 1434031363/790145002 | Способ подтверждения: указание наименования продукции (товарная марка*, модель*), которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | Способ подтверждения: указание технической документации | Номинальное напряжение сети, кВ | Способ подтверждения: указание характеристик | шт. | 1 | Способ подтверждения: согласие с требованием
|  |  |  | Номинальный ток отключения, кА | 20 | [6 empty] | Номинальный ток отключения, кА | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Номинальный ток, не менее, А | 630 | [6 empty] | Номинальный ток, не менее, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Необходимое межфазное расстояние, мм | 230 | [6 empty] | Необходимое межфазное расстояние, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Климатическое исполнение | У2 | [6 empty] | Климатическое исполнение | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип привода выключателя | электромагнитный | [6 empty] | Тип привода выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | с червячным редуктором | [6 empty] | Тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Род оперативного тока и напряжения питания, В | постоянный, 220 | [6 empty] | Род оперативного тока и напряжения питания, В | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расцепитель от независимого источника питания, не более, А | 0.5 | [6 empty] | Расцепитель от независимого источника питания, не более, А | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расцепитель минимального напряжения с задержкой срабатывания, сек | 0.5 | [6 empty] | Расцепитель минимального напряжения с задержкой срабатывания, сек | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Расположение механизма доводки | снизу справа | [6 empty] | Расположение механизма доводки | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Втычные контакты, тип | ламельные | [6 empty] | Втычные контакты, тип | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Толщина неподвижных контактов, мм | 10 | [6 empty] | Толщина неподвижных контактов, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Вывод вторичных цепей выключателя | на одну кабельную вилку удлиненного жгута в гофрорукаве L=1200мм | [6 empty] | Вывод вторичных цепей выключателя | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Разъемы вспомогательных цепей | ШР60П47 | [6 empty] | Разъемы вспомогательных цепей | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | ОПН-П-6/7,2/10/550УХЛ1 / 3шт. | [6 empty] | Ограничитель перенапряжения (тип/количество, шт.) | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Габаритные размеры элемента выкатной ячейки, мм | в соответствии с Приложением №3 | [6 empty] | Габаритные размеры элемента выкатной ячейки, мм | Способ подтверждения: указание характеристик
|  |  |  | Металлоконструкция | новый выкатной элемент | [6 empty] | Металлоконструкция | Способ подтверждения: указание характеристик