Приложение № 1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКДП2 33.12.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов

СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток

Лот № 11038009-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ВосТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель оказания услуг | 3 |
|  | Таблица 1. Перечень объектов заказчика | 3 |
| 1.3. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг | 3 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам услуг | 3 |
| Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг |  | 3 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг |  | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству оказания услуг | 5 |
| Таблица 4. Требования к оказанию услуг |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 16 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 16 |
| 5. | Приложения | 16 |

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции:

Техническое обслуживание генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов  СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток

  - Цель оказания услуг:

Целью оказания услуг является обеспечение надёжной эксплуатации генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКДП2 33.12.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток | 690074, «ТЭЦ Восточная» АО «ДГК», г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Генератор ст. № 1 типа BDAX 7-290 ERJT1, Инв. № ПГ000000000000003815 |  |
|  |  |  | Генератор ст. № 3 типа BDAX 7-290 ERJT1, Инв. № ПГ000000000000003814 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - После письменного запроса Исполнителя, Заказчик предоставляет техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для оказания услуг по Договору.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг.

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКДП2 33.12.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям (ТТ)) |  |

Объем технического обслуживания (Приложение №1 к настоящим ТТ) соответствует перечню и объемам технического обслуживания генераторов при достижении 30000 часов наработки.

Фактическая наработка генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 составляет 30000 часов.

Объемы оказываемых услуг могут быть изменены по согласованию Сторон. Объем услуг при каждой операции технического обслуживания определяется по согласованию Сторон с учетом фактического состояния оборудования, технической документацией, регламентами, в соответствии с действующими инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию компаний-производителей оборудования.

    - Требования к срокам оказания услуг.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКДП2 33.12.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток | с даты заключения договора | в течение 16 месяцев с даты заключения договора |

Дата начала оказания услуг для каждой единицы оборудования определяется Заказчиком. Срок их выполнения определяется по согласованию с Заказчиком, в соответствии с графиком оказания/ финансирования Услуг (Приложение № 7 к Проекту договора, который является приложением к Документации о закупке (ДоЗ)).

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к оказанию услуг

Наименование услуг (позиция № 1 Таблицы 2): ОКДП2 33.12.19 Оказание услуг по техническому обслуживанию генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов  СП «ТЭЦ Восточная», г. Владивосток

| № п/п | Наименование Параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: |  | - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 4 октября 2022 года № 1070. - РД 34.45-51.300–97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования. 6-е издание с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006» - ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификации. - СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и Нормы испытаний электрооборудования». - ОСТ 34-38-445-87. Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов. - Технические условия, технологические карты. - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н. - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н. - РД 34.03.284-96 Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности. - Производственные инструкции и проекты производства работ. - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. - СО 34.03.301-2000 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000). - Инструкции завода-изготовителя оборудования. - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию генератора BDAX7-290ERJT и турбогенератора LM 6000 PF. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.2. | Требования к организации оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Требование к организации оказания услуг |  | До начала оказания Услуг Исполнитель: - Разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график оказания услуг. - Определяет состав участков и назначает руководителей оказываемых услуг; - Назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя |  | - Оказание услуг осуществляется на территории действующего опасного промышленного объекта с соблюдением требования установленными: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утв. приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025г.). Приложение № 3 к настоящим ТТ. - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории СП «ТЭЦ «Восточная» АО «ДГК», утверждена приказом СП «ТЭЦ «Восточная» от 24.01.2025 № 26А. Приложение № 3 к настоящим ТТ. - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. |  | Согласие с требованиями |  |
| 1.2.3. | Обязательства Исполнителя по оповещению Заказчика о событиях в области информационной безопасности |  | Исполнитель обязан сообщать Заказчику информацию и рекомендации по действиям в следующих ситуациях: 1. В случае увольнения сотрудника Исполнителя, имеющего доступ к информационным системам Заказчика – не менее чем за 5 рабочих дней до наступления даты увольнения сотрудника, для обеспечения возможности своевременной блокировки учетных записей сотрудника. 2. В случае наступления или возникновения подозрения о возможности наступления недопустимого события информационной безопасности в инфраструктуре Исполнителя – незамедлительно, с целью ограничения удаленного доступа в сеть Заказчика. 3. В случае получения в ходе мониторинга работы КСУИБ информации о наступлении или возникновения подозрения о возможности наступления недопустимого события информационной безопасности в инфраструктуре Заказчика – незамедлительно. Требования информационной безопасности должны обеспечиваться в течении всего срока оказания услуг. |  | Согласие с требованиями |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг к оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | - Доставка материалов Исполнителем на объект осуществляется заранее, минимум за 10 календарных дней до начала оказания услуг. По согласованию с Заказчиком возможна доставка полного объёма расходных материалов на объект. - Исполнитель обеспечивает оказание Услуг необходимыми для этого материалами и запасными частями. - Материалы, используемые при оказании услуг, должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качества с переводом на русский язык. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.4. | Требования к контролю качества оказания услуг и материалов |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | - Представитель Исполнителя, совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов. - Материалы Исполнителя должны быть новыми и не использоваться ранее, без повреждений. |  | Согласие с требованиями | - |
| 1.4.2 | Контроль качества оказания услуг |  | - В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство об оказании услуг с качеством. - Контроль за ходом и качеством оказания услуг осуществляется как Заказчиком, так и Исполнителем. - Оценка качества оборудования, прошедшее техническое обслуживание, характеризуется его техническим состоянием и соответствием его требованиям нормативной документации, которое устанавливается на основании результатов оказанных услуг. Оценка качества оказанных услуг ведется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013). |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг |  | Исполнитель должен оказывать услуги квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, квалификация должна соответствовать видам оказываемых услуг в соответствии с ведомостью объемов работ: - иметь соответствующую аттестацию согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года № 903н: квалификационные удостоверения установленного образца с соответствующей группой по электробезопасности: у ответственного руководителя оказываемых услуг/ производителя работ - не менее IV группы по электробезопасности, у членов бригады - не менее III группы по электробезопасности. - иметь соответствующую аттестацию согласно «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года № 835н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 № 1479; - прошедших подготовку, повышение квалификации и аттестацию (проверку знаний) в области промышленной и энергетической безопасности в том числе в территориальных органах Ростехнадзора, с учётом требований: ст. 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетики» от 26.03.2003 № 35-ФЗ; ст. 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Во время оказания услуг команда ИТР Исполнителя должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). - Оказание услуг должно осуществляться силами специалистов, имеющих опыт выполнения данных услуг. - Персонал Исполнителя должен быть подготовлен, обучен и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности (области А1, Г.1.1). |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 1.6. | Требования к безопасности оказываемых услуг и охране труда |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Требования к безопасности оказываемых услуг |  | - Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется деятельность; - Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика (на площадке СП «ТЭЦ Восточная»); - Содержать и эксплуатировать оборудование, используемое для оказания услуг, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим федеральным законодательством РФ, требованиями ОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ООС. - Направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию исполнителей на оказание соответствующих услуг. - Обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты в соответствие с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Исполнителя). - Не допускать к оказанию услуг лиц, не прошедших обучение приемам оказания первой доврачебной реанимационной помощи. - Обеспечивать ответственных лиц медицинскими аптечками, укомплектованными в соответствии c действующими нормами. - Перед началом оказания услуг (на территории СП «ТЭЦ Восточная») предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности. - На время оказания услуг обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда промышленной и пожарной безопасности, а также норм и правил природоохранного законодательства. - Незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика обо всех происшествиях (несчастный случай, пожар, взрыв, авария и т.п.). - Перед началом оказания услуг оповестить Заказчика о начале оказания услуг с предоставлением согласованного календарного графика, согласовать при необходимости места установки техники и агрегатов, подключения к источникам электро- водоснабжения, схему складирования материалов, способы прокладки временных линий электропередачи. - Не допускать к оказанию услуг на объектах Заказчика, и в случае выявления в течение рабочей смены незамедлительно отстранять работников Исполнителя, с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | Техническое обслуживание генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов для ТЭЦ Восточная в соответствии с техническими требованиями. Состояние оборудования после технического обслуживания должно соответствовать нормативно – технической документации. |  | Согласие с требованиями | - |
| 2.2. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Порядок приемки |  | Указан в разделе № 4 проекта договора оказания услуг, который включен в состав Документации о закупке. |  | ### Согласие с требованиями | ### - |
| 2.3. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | По завершению оказания услуг, исполнитель предоставляет отчет о результатах оказанных услуг в состав которого входит: - протоколирование рабочих параметров оборудования; - заполненный журнал технического обслуживания; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Исполнителем материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - табель учета рабочего времени Исполнителя; - акт дефектации оборудования, акт о выявленных дефектах; - акт об использовании для оказания услуг материалов-заместителей; - технический отчет, с приложением актов проведенных замеров, протоколов о проведённом техническом обслуживании (с приложением фотоотчета); - акт об оказании услуг. Отчет представляется: - на бумажном носителе в 2-х экземплярах. - на электронном носителе в 1 экземпляре в формате doc (MS Word), pdf. Размеры, форматы и содержание текстовых документов, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА). Подробно указаны в проекте договора возмездного оказания услуг (в том числе приложение №3 ТТ), который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованиями | ### - |
| 4. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг |  | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  | Согласие с требованиями |  |
| 5. Требования к победителю |  |  |  |  |  |  |
| Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (stepan-dv@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |  |
| Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 2 человек прошедших проверку знаний требований охраны труда. 2) Согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Минтруда РФ от 15 декабря 2020 года № 903н иметь соответствующую аттестацию |  |  |  | Подтверждается: 1. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, которые будут непосредственно на объектах оказывать услуги/ 2. копиями квалификационных удостоверений установленного образца с соответствующей группой по электробезопасности: у ответственного руководителя оказываемых услуг/ производителя работ - не менее IV группы по электробезопасности, у членов бригады - не менее III группы по электробезопасности. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Цена Договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости услуг (приложение № 2 к ТТ).

- Приложения

Приложение №1. Ведомость объемов работ.

Приложение №2. Расчет стоимости услуг.

Приложение №3. Локальные нормативные акты АО «ДГК».

|  | Приложение №1 к техническим требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| на техническое обслуживание генераторов ст. №№ 1,3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов |  |  |  |  |

1.	Внешний осмотр;

2.	Инспекция общего состояния системы смазки ( инспекция системы гидроподьема с замером рабочих характеристик давления насосного оборудования, напорных магистралей);

3.	Осмотр обогревателей и воздушных каналов;

4.	Инспекция втулок механических насосов на муфте генератора;

5.	Инспекция муфты масленного насоса генератора и примыкающего масленого насоса смазки;

6.	Инспекция уплотнений на впуске воздуха;;

7.	Инспекция главных подшипников(концентрация давления, наличие задиров и следов скольжения (Согласно руководства  № ТР0002025-2 «Эксплуатация и техобслуживание генератора»);

8.	Измерение индекса поляризации обмотки статора генератора;

9.	Измерение сопротивления постоянному току обмоток статора генератора (U-V, V-W, U-W) и ротора генератора (F1-F2) - обмотка возбуждения;

10.	Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора генератора (обмотки возбуждения F1-F2);

11.	Измерение сопротивления постоянному току обмоток возбудителя (ротор: С1, С2, С3; статор: 2F1-2F2);

12.	Измерение сопротивления изоляции обмоток статора и ротора возбудителя;

13.	Испытания узла диодов;

14.	Измерение сопротивления постоянному току обмоток FS1-FS2 статора генератора с постоянными магнитами (PMG);

15.	Измерение сопротивления изоляции обмотки FS1, FS2-FS3 статора генератора с постоянными магнитами (PMG);

16.	Осмотр обогревателей генератора на наличие износа, повреждений и проблем с подключением. Измерение сопротивления изоляции цепи обогрева генератора, возбудителя;

17.	Проверка электрических цепей и соединений;

18.	Осмотр аккумуляторных батарей;

19.	Контроль состояния щетки заземления вала генератора;

20.	Проверка крашенных поверхностей, покраска поврежденных поверхностей;

21.	Снятие кожуха генератора;

22.	Визуальный контроль главных подшипников на наличие задиров и следов скольжения;

23.	Очистка подшипников при необходимости;

24.	Проверка зазоров подшипника;

25.	Проверка изоляции подшипников;

26.	 Осмотр и очистка торцевых обмоток статора и ротора от пыли и смазки;

27.	Проверка воздушного зазора статора и ротора;

28.	Удаление скопившейся пыли с вращающихся выпрямителей и основного возбудителя;

29.	Удаления грязи с полюсов ротора;

30.	Проверка воздушных труб на признаки износа ножевых ребер сальников, замена при необходимости;

31.	Проверка давления в воздушном зазоре в промежуточных  уплотнительных отсеках и в главном корпусе подшипника, проверка воздушных труб и уплотнительного зазора;

32.	Установка дистанционного контроля температуры с цифровым прибором и цифропечатающим устройством, количество датчиков до 100: 1 группа сложности ремонтно-наладочных работ - 12 шт. (проверка, калибровка);

33.	Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ - 4 шт. (проверка, калибровка);

34.	Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПСН: 1 группа сложности  - 1 шт. панель (сборка) (проверка, протяжка контактных соединений, уплотнение сальниковых вводов);

35.	Установка измерения концентрации газов термохимическим методом: 2 группа сложности ремонта - 1 шт. (проверка, калибровка);

36.	Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром: 1 группа сложности ремонтно-наладочных работ - 1 шт. (проверка, калибровка);

37.	Установка дистанционного контроля вибрации с магнитоэлектрическими датчиками: 1 группа сложности ремонтно-наладочных работ - 3 шт. (проверка, калибровка);

38.	Реле давления калибровка - 4 шт. (проверка, калибровка);

39.	Установка дистанционного контроля уровня жидкостей в баках, резервуарах - 1 шт. (проверка, калибровка);

40.	Реле уровня калибровка - 4 шт. (проверка, калибровка);

41.	Инфракрасные детекторы пламени Х9800 (визуальный осмотр, очистка стекла, замена батареи (102871-001), проверка работоспособности);

42.	Звуковое оповещение (визуальный осмотр, проверка работоспособности);

43.	Противопожарные клапана (визуальный осмотр, смазка сухим графитом, проверка работоспособности);

44.	Проблесковое оповещение (визуальный осмотр, проверка работоспособности);

45.	Проверка тепловых детекторов (визуальный осмотр, проверка работоспособности);

46.	Проверка ручного дистанционного пуска (визуальный осмотр, проверка работоспособности);

47.	Проверка выключателя сброса сирены (визуальный осмотр, проверка работоспособности);

48.	Проверка дверных контактов (закрытия) двери (визуальный осмотр, очистка при необходимости, проверка работоспособности);

49.	Комплексная проверка работоспособности системы газового пожаротушения без пуска газа, но сработкой электромагнитных пусковых клапанов (проверка работоспособности).

| Приложение №2 к техническим требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет стоимости услуг услуг

| № | Наименование | Кол-во | Цена за ед. (руб., без НДС) | Итоговая стоимость (руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию генератора ст. №1 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов | 1 |  |  |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию генератора ст. №3 типа BDAX 7-290 ERJT1 в объеме 30000 часов | 1 |  |  |
|  | Итого стоимость руб., без НДС |  |  |  |
|  | Кроме того, НДС, руб. (___%) |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |

Стоимость услуг указана с учетом всех затрат Исполнителя, в том числе накладных и прочих расходов, расходов на прибыль и т.д., является окончательной и пересмотру не подлежит.