Приложение № 6

к Договору оказания услуг по передаче

тепловой энергии, теплоносителя

№_____ от __________________г.

## Методика расчета потерь тепловой энергии и теплоносителя по актам                         (п. _____договора)

- Определение расхода тепла и теплоносителя при отключении участка теплотрассы.

V = (d2/4)L, м3

Q = Vpс((T1+T2)/2 – Tхв)*10-6, Гкал

где:  = 3,14

d – диаметр участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

L – длина участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

 = 1,5;

р – плотность воды, 1 000 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воды, 1 ккал/кгс;

T1 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

T2 – температура теплоносителя в обратном трубопроводе участка трассы, с которого производится сброс теплофикационной воды;

Tхв – температура холодной воды (в неотопительный период +15 С, в отопительный период +5 С),

- Определение максимального теплового потока на отопление помещения или здания.

qот = xaVн(tср – tн)10-6, Гкал/час

где: Vн – наружный строительный объем помещения или здания, м3;

x – удельная тепловая характеристика здания, ккал/м3чС;

а – поправочный коэффициент на расчетную температуру;

tср – средняя температура отапливаемых помещений, С;

tн – температура наружного воздуха, С.

- Расчет расхода тепла и теплоносителя на нужды ГВС.

V = ghu,mmk10-3, м3

Q = Vpс(tгвс – txв) 10-6, Гкал

где: ghu,m – норма расхода одним незарегистрированным потребителем в средние сутки, л/сутки;

m – количество работающих (проживающих);

k – количество суток нарушения;

р – плотность воды, 1 000 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воды, 1 ккал/кгс;

tгвс – расчетная температура горячей воды, С;

txв – расчетная температура холодной воды (в неотопительный период +15 С, в  отопительный период +5 С),

- Расчет утечек теплоносителя из разводящих трубопроводов.

  - Часовой расход теплоносителя, теряемого в окружающую среду, через неплотности или порывы трубопроводов.

| V = 3600*m*Fотв*( 2g*H )0,5 , где |  |
| --- | --- |
| V - утечка теплоносителя, т/час |  |
| m - коффициент расхода трубопровода, m = 0,6 |  |
| H - напор, м.в.ст. |  |

Fотв – площадь отверстия трубопровода, м2.

Площадь отверстия

– для круглых отверстий

Fотв = d2отв/4, где  = 3,14; dотв – диаметр отверстия, м;

– для прямоугольных отверстий

Fотв = LS, где L – длина отверстия, м; S – ширина отверстия, м.

4.2. Часовой расход тепла, соответствующий часовому расходу теплоносителя,

Q = Vpс(t1 – tхв) 10-6, Гкал/час

где: V – часовой расход теплоносителя, т/час;

р – плотность воды, 1 000 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воды, 1 ккал/кгс;

t1 – температура теплоносителя, теряемого в окружающую среду, С;

tхв – расчетная температура холодной воды (в неотопительный период +15 С, в

отопительный период +5 С),

- Определение количества тепловой энергии, теряемой в окружающую среду при отсутствии тепловой изоляции.

  - плоские поверхности

Qн = F(tн.п. – tр)10-6, Гкал/час

где  - коэффициент теплопередачи,  = 8,4+0,06(tн.п. – tр);

F – площадь поверхности, м2;

tн.п. – температура теплоносителя в трубопроводе, С;

tр – расчетная температура окружающего воздуха, С.

  - цилиндрические поверхности

Qн = d(tн.п. – tр)L10-6, Гкал/час

где:  = 3,14;

d – диаметр цилиндрической поверхности, м;

L – длина цилиндрической поверхности, м;

tн.п. – температура теплоносителя в трубопроводе, С;

tр – расчетная температура окружающего воздуха, С;

 - коэффициент теплопередачи,

- на открытом воздухе

 = 10+6(в)0,5, где в – скорость ветра согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология, м/сек;

- в закрытых объемах

 = 8,1+0,045(tн.п. – tр).

- Расчет убытков при завышении температуры обратной сетевой воды.

P = Q*Т, руб.,

где:

Р – сумма ущерба при завышении температуры обратной сетевой воды, руб.;

Т – тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, установленный Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края для потребителей ОАО «ДГК» филиал «ХТСК» в Хабаровском крае, руб./Гкал;

Q – потери тепла при завышении температуры обратной сетевой воды, Гкал;

Q = qр*tсрзав mn*Gфср, Гкал

где tсрзав – среднее завышение температуры обратной сетевой воды относительно температурного графика за два обследования (повторное обследование проводится через 5 рабочих дней после первого, в случае устранения в данный период завышения температуры обратной сетевой воды относительно температурного графика, среднее завышение температуры принимается равной 0), С; tсрзав = (t1+t2)/2,

где t1 – завышение температуры относительно температурного графика при первичном обследовании, С;

t2 – завышение температуры относительно температурного графика при повторном обследовании, С;

Gфср – средний расход обратной сетевой воды за два обследования, определяется по показаниям переносных расходомеров, м3/час; Gфср = (Gф1+Gф2)/2;

qр – коэффициент, характеризующий рост потерь тепловой энергии при передаче 1 м3 обратной сетевой воды в случае увеличения ее температуры на 10С относительно температурного графика, Гкал/т0С; qр=0,0003 Гкал/ м3 0С;

m – количество часов в сутках;

n – количество суток нарушения;

- Расчет убытков при завышении циркуляции теплоносителя.

P = qэл mn*(Gфср -G)*Т*10³, руб.

где

Р – сумма реального ущерба при завышении циркуляции теплоносителя, руб.;

G – расчетная величина циркуляции теплоносителя, м3/час;

Gфср – средняя фактическая величина циркуляции теплоносителя за два обследования, определяется по показаниям переносных расходомеров (повторное обследование проводится через 5 рабочих дней после первого, в случае устранения в данный период завышения циркуляции теплоносителя, средняя фактическая величина циркуляции теплоносителя принимается равной расчетной величине циркуляции теплоносителя), м3/час; Gфср = (Gф1+Gф2)/2,

qэл – коэффициент, характеризующий рост затрат электроэнергии при увеличении циркуляции теплоносителя на 1 м3/час , кВт∙ч/м3; qэл =0,53 кВт∙ч/м3

m – количество часов в сутках;

n – количество суток нарушения

Т- одноставочный тариф на электрическую энергию, поставляемую покупателям на территории _________ края для группы прочие потребители в диапазоне низкого напряжения, установленный Комитетом по ценам и тарифам Правительства _______________- края, руб./МВт∙ч.

- Расчет потерь при недоотпуске тепла из-за отключения теплотрассы.

Закрытый водоразбор

Pз = Qз*0,35*Т, руб.,

где: Рз – сумма реального ущерба при недоотпуске тепла из-за отключения теплотрассы при закрытом водоразборе, руб.;

Qз – потери при недоотпуске тепла из-за отключения теплотрассы при закрытом водоразборе, Гкал;

Т – тариф установленный Комитетом по ценам и тарифам Правительства _________ края для потребителей ОАО «ДГК» филиал __________________________, руб./Гкал;

0,35 – коэффициент постоянных затрат в тарифе на теплоснабжение.

Qз = (qот((18 - tф)/(18 - tо)*24)+αa(tгв-tхв)10-6)m, Гкал

где: qот – суммарная нагрузка на отопление потребителей, подключенных к отключенному участку трассы, Гкал/час;

tф – фактическая средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, С;

tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, для города____________tо =-31 С (Табл. 1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Для наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92);

tгв – температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей (55С -для закрытого водоразбора, 65С – для открытого водоразбора),

tхв - температура холодной воды (в неотопительный период – 15 С, в отопительный период -5 С),

α – норма расхода горячей воды на единицу потребления, л/сутки

a – количество жильцов в домах и работников юридических лиц, подключенных к отключенному участку теплотрассы;

m – количество суток отключения теплотрассы.

Открытый водоразбор

Pо = (Qо +Qгвс)*0,35*Т, руб.,

где: Ро – сумма реального ущерба при недоотпуске тепла из-за отключения теплотрассы при открытом водоразборе, руб.;

Qо – потери при недоотпуске тепла из-за отключения теплотрассы при открытом водоразборе, Гкал;

Qгвс - потери при недоотпуске тепла из-за отключения теплотрассы при открытом водоразборе, Гкал ;

Т – тариф установленный Комитетом по ценам и тарифам Правительства ______________ края для потребителей ОАО «ДГК» филиал ________________, руб./Гкал;

0,35 – коэффициент постоянных затрат в тарифе на теплоснабжение.

Qо = (qот((18 - tф)/(18 - tо)*24)m, Гкал,

где: qот – суммарная нагрузка на отопление потребителей, подключенных к отключенному участку трассы, Гкал/час;

tф – фактическая средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, С;

tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, для города_______________  (Табл. 1. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Для наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92);

m – количество суток отключения теплотрассы.

Qгвс= α*а(tгв-tхв)0,85*m*10-6, Гкал.

0,85 – коэффициент загрузки.

α – норма расхода горячей воды на единицу потребления, л/сутки;

a – количество жильцов в домах и работников юридических лиц, подключенных к отключенному участку теплотрассы;

| ## Директор филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания» _____________________ | Директор __________ ___________________ |
| --- | --- |