Приложение 1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Приморских тепловых сетей, Приморский край

Лот  №11037004 -РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.Обозначения и сокращения	3

1.2.Наименование закупаемой продукции	4

1.3.Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора). 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки                           18

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора                                                                                                                    18

5.	Приложения                                                                                                                             18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТС | Приморские тепловые сети |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Структурное подразделение |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Приморских тепловых сетей, Приморский край.

Цель выполнения работ

Целью работы является обеспечение надёжной и безаварийной эксплуатации здания котельной ТЭЦ-1 Приморских тепловых сетей.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | здание котельной, пусковой комплекс 1 очереди реконструкции ТЭЦ-1 (лит.А3, А4) площадь 6400,4 кв.м (инв.№ 00000000000000034024) | Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29 |

1.4.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Приморских тепловых сетей, Приморский край. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Приморских тепловых сетей, Приморский край | С даты, следующей за датой заключения договора | 31.12.2026 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений Приморских тепловых сетей, Приморский край (Лот  №11037004 -РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 28.10.2024 №762) (Приложение №5 к ТТ); - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017 №1013); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070); - МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»; - СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; - РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятия. Часть 2, раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» ред. от 31.05.2022; - СП 70.13330.2012 Конструкции несущие и ограждающие капитальные. (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-1987 ред. от 30.12.2020); - СП 28.13330.2012 — свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии», актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019; – СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением N 1); - СП 349.1325800.2017 Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления; - СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ; - СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2019) «Свод правил. Организация строительства»; - СТО 17330282.27.100.006-2008 Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022 №19); - Технические условия, технологические карты и проекты производства работ. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированного объекта, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядчик разрабатывает план подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятым к исполнению объемом работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объема работ, предусмотренного ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: – проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. – определяет состав бригад (участков) по ремонту зданий и сооружений по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; – назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; – назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; – проверяет удостоверения лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте зданий и сооружений; – проверяет выполнение требований допуска ремонтного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Технического задания. – разрабатывают и предоставляют Заказчику на согласование ППР с указанием методов и технологии выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №5 к ТТ). - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП Приморские тепловые сети АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ); с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком. - Материалы, приобретаемые Подрядчиком, согласно Приложению №3 к ТТ, должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. Подрядчиком в работе может быть применена эквивалентная продукция*, предварительно согласованная с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. - * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Руководители работ подрядных организаций, совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Контроль качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ Подрядчика, участвующие в производстве Работ, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: – список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, электросварочных, грузоподъемных, работ с электро- и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | ### Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: – Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61847); – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; – СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
|  | ### Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на ремонтной площадке и в местах производства работ. Подрядчик предоставляет Заказчику перед началом выполнения работ копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдением пожарной безопасности на объекте выполнения работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н (с изменениями на 29.04.2022г.); - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). Все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние здания котельной ТЭЦ-1 после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента приемки. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3 (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Смета» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: - Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344 от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ). Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - исполнительные чертежи; - табель учета рабочего времени Подрядчика; - общий журнал работ; - специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - акт освидетельствования скрытых работ; - акт предремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности здания, сооружения к производству работ; - акт приёмки из ремонта здания, сооружения; другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2, Техническом задании), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №6 и №7), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |
|  | Требования к победителю |  |  |  |
| Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (shevchenko-ko@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
| Требования к кадровым ресурсам Победителя: Согласно требования: - п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. 2) Согласно п.13, п. 14, п.15 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782Н иметь в наличии не менее 3-х человек имеющих допуск работы на высоте. Требования к материально техническим ресурсам Победителя: 3) Победитель должен иметь в наличии на законных основаниях (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином законном праве использования, владения) минимальное количество транспортных средств, а именно: автомобиль-самосвал грузоподьемностью до 15 тонн (для перевозки грузов 1-го класса) |  |  | Подтверждается : - Копии протокола (-ов) заседания комиссии по проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску и заверенные руководителем подрядной организации или уполномоченным лицом. 2) Копию документа, подтверждающего наличие соответствующей группы безопасности работ на высоте: у ответственного руководителя работ III группа, у производителя работ II группы, члена бригады I группы. 3) Копию свидетельства о регистрации транспортного средства либо копию ПТС/ПСМ (в случае наличия на правах собственности); 3.1) Копии, заверенных Участником документов (в случае отсутствия собственных МТР), по своему усмотрению из перечисленных: - договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, - соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов, указанных приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. - гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг транспортом, указанном в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. - иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения. 3.2) В случае привлечения для исполнения обязательств по договору третьих лиц, исполнитель обязан предоставить заказчику, документы, подтверждающие законность хозяйственных отношений исполнителя и третьих лиц (договор подряда, договор аренды, соглашение о намерениях, прочие). |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

- Стоимость предложений участников определяется по формуле: P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №4 к настоящим Техническим требованиям;

- k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат).

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3.  В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%.

4.2.      Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

Приложения

Приложение № 1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ.

Приложение № 3 - Ведомость материалов Подрядчика.

Приложение № 4 – Локальный сметный расчет.

Приложение № 5 – ЛНА.