Технические требования 
на поставку насосного оборудования

«ОКПД2 28.13.14  Поставка насосного оборудования для для реализации проекта

P_505-ПГРЭС-162 СП «Партизанская ГРЭС», г. Партизанск"

Лот № 22216043-ТПИР ОТМ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НУ | Насосная установка повышения давления |
| --- | --- |
| НА | Насосный агрегат |
| ДПН | Дренажный погружной насос |
| НОВ | Насос осветлённой воды |
| ГрАТ | Грунтовый насос, двухкорпусный. |
| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| ЗИП | Запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ‍КПД | Коэффициент полезного действия |
| ТТ | Технические требования |
| СП | Структурное подразделение |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.13.14  Поставка насосного оборудования для для реализации проекта

P_505-ПГРЭС-162 СП «Партизанская ГРЭС», г. Партизанск»

  - Цель использования закупаемой продукции

Реконструкция существующего золошлакоотвала «Зелёная балка», от отметки 160 метров до отметки 200 метров и оборотной системы транспорта золошлаковых отходов в системе гидрозолоудаления СП «Партизанская ГРЭС»

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

  - Иные требования и сведения общего характера

Установлены требования к происхождению поставляемой продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту- ПП РФ № 1875).

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насосный агрегат (резервный) Q=18м3/ч ., H=149 м. P=11кВт, Г=3х380В | шт | 1 |
|  | Насосная установка повышения давления в сборе на единой раме Q=18м3/ч., H=149 м.P=22кВт, Г=3х380В В составе установки: Вертикальные насосы 11кВт - 2 шт., трубопроводы DN80, DN50, ЗРА, КИП, ПЧ - 2 шт., КОФ, прокладки, крепеж, ПМУ, опорная рама, фунд. болты, виброопоры, комплект ЗИП | шт | 2 |
|  | Насосный агрегат ГрАТ 950/120/1V- М1-1,6 (на параметры Q=950 мЗ/ч, Н= 120 м) на общей раме с электродвигателем 1000 кВт. 1000 об/мин. 6000В | шт | 1 |
|  | Насосный агрегат 1Д630-90 центробежного горизонтального на раме Q=630м3/ч, H=90 м в.ст. Э/д ДАВ-250-4УЗ P=250кВт U=6000В | шт | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Не требуются |  |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насосный агрегат (резервный) Q=18м3/ч ., H=149 м. P=11кВт, Г=3х380В | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Насосная установка повышения давления в сборе на единой раме Q=18м3/ч., H=149 м.P=22кВт, Г=3х380В В составе установки: Вертикальные насосы 11кВт - 2 шт., трубопроводы DN80, DN50, ЗРА, КИП, ПЧ - 2 шт., КОФ, прокладки, крепеж, ПМУ, опорная рама, фунд. болты, виброопоры, комплект ЗИП | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Насосный агрегат ГрАТ 950/120/1V- М1-1,6 (на параметры Q=950 мЗ/ч, Н= 120 м) на общей раме с электродвигателем 1000 кВт. 1000 об/мин. 6000В | С даты заключения договора | В течение 180 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Насосный агрегат 1Д630-90 центробежного горизонтального на раме Q=630м3/ч, H=90 м в.ст. Э/д ДАВ-250-4УЗ P=250кВт U=6000В | С даты заключения договора | В течение 90 календарных дней с даты заключения договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Не требуется |  |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Насосный агрегат (резервный) Q=18м3/ч ., H=149 м. P=11кВт, Г=3х380В

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам насосов (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип насоса | Вертикальный насос |  | Указать характеристики | - |  |
|  | Производительность (не менее), (м3/ч) | 18 |  | Указать характеристики | - |  |
|  | Напор (не менее), м | 149 |  | Указать характеристики | - |  |
|  | КПД (не менее), % | 84 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.6. | Частота вращения (не менее), об/мин | 2900 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.7. | Кавитационный запас, м | 0 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.8. | Рабочая температура среды, 0С | 5 ÷ 20 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.9. | Уплотнение вала | сальниковое |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10. | Тип соединительной полумуфты | Втулочно-пальцевая муфта |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.11. | Вид привода | Электрический (электродвигатель) |  | Указать характеристики | - |  |
| 2. | Требования к электродвигателю: |  |  | - // - | - // - | - // - |
| 2.1. | Мощность в продолжительном режиме работы (не менее), кВт | 11 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.2. | Номинальное линейное напряжение на зажимах выводов изделия, кВ | 0,38 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.3. | Количество фаз и способ их соединения | 3 фазы (звезда) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Синхронная частота вращения (не менее), об/мин | Идентичная скорости насоса |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.5. | Направление вращения вала, если смотреть со стороны рабочего механизма | реверсивное, с возможностью переключения фаз в БРНО, для изменения направления вращения |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.6. | Частота тока питающей сети, Гц | 50 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.7. | Коэффициент мощности, не менее | Не менее 0,8 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.8. | Климатическое исполнение | У1 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.9. | Исполнение на единой раме с насосом | Да |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | В комплект поставки входит: Вертикальный насос 11кВт - 1 шт., комплект ЗИП (Комплект запасных подшипников (по 1 шт.) каждого наименования, аналогичных установленным в корпусе данного электродвигателя) |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. | Поставляемая продукция должна быть подтверждена документами и информацией, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  | Согласие с требованием | -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров. |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на продукцию по позиции 1 Таблицы 1.1 – согласно гарантий завода-производителя, но не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Место поставки, отгрузочные реквизиты |  | АО "ДГК" СП "Партизанская ГРЭС", 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 ИНН/КПП 1434031363/250932001 | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не находившимся в эксплуатации, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, обеспечивающей сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемую продукцию от внешних воздействий. Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ 25880-83. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к участнику закупки, признанным победителем |  |  | Согласие с требованием | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 10 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) на адрес электронной почты nekhoroshikh-na@dgk.ru должен предоставить: - Регистрационные номера сертификата или декларации о соответствии или копию сертификата или декларации о соответствии на предлагаемую продукцию; - Технический паспорт на - Технический паспорт на насос, либо ранее изготовленный аналогичный насос; - Технический паспорт на двигатель, либо ранее изготовленный аналогичный электродвигатель |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Насосная установка повышения давления в сборе на единой раме Q=18м³/ч Н=149м Р=22кВт, Г=3х380В

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам сетевых насосов (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип насоса | Вертикальный насос |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Производительность (не менее), (м3/ч) | 18 |  | Указать характеристики | - |  |
|  | Напор (не менее), м | 149 |  | Указать характеристики | - |  |
|  | КПД (не менее), % | 84 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.6. | Частота вращения (не менее), об/мин | 2900 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.7. | Кавитационный запас (не более), м | 0 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Рабочая температура среды, 0С | 5 ÷ 20 |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.9. | Уплотнение вала | сальниковое |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10. | Тип соединительной полумуфты | Втулочно-пальцевая муфта |  | Указать характеристики | - |  |
| 1.11. | Вид привода | Электрический (электродвигатель) |  | Указать характеристики | - |  |
| 2. | Требования к электродвигателю: |  |  | - // - | - // - | - // - |
| 2.1. | Мощность в продолжительном режиме работы (не менее), кВт | 11 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.2. | Номинальное линейное напряжение на зажимах выводов изделия, кВ | 0,38 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Количество фаз и способ их соединения | 3 фазы (звезда) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Синхронная частота вращения (не менее), об/мин | Идентичная скорости насоса |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.5. | Направление вращения вала, если смотреть со стороны рабочего механизма | реверсивное, с возможностью переключения фаз в БРНО, для изменения направления вращения |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.6. | Частота тока питающей сети, Гц | 50 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.7. | Коэффициент мощности (не менее) | Не менее 0,8 |  | Указать характеристики | - |  |
| 2.8. | Климатическое исполнение | У1 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.9. | Исполнение на единой раме с насосом | Да |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | В комплект поставки входит: Вертикальные насосы 11кВт - 2 шт., трубопроводы DN80, DN50, ЗРА, КИП, ПЧ-2 шт. КОФ, прокладки, крепеж, ПМУ, опорная рама, фунд. болты, виброопоры, комплект ЗИП (сальниковые уплотнения - 1 комплект, комплект подшипников на насос - по 1шт. каждого наименования, комплект РТИ- 1 комплект. Комплект запасных подшипников (по 1 шт.) каждого наименования, установленных в корпусе данного электродвигателя.) |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. |  | Поставляемая продукция должна быть подтверждена документами и информацией, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Согласие с требованием | -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров. |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на продукцию по позиции 2 Таблицы 1.1 – согласно гарантий завода-производителя, но не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Место поставки, отгрузочные реквизиты |  | АО "ДГК" СП "Партизанская ГРЭС", 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 ИНН/КПП 1434031363/250932001 | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не находившимся в эксплуатации, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, обеспечивающей сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемую продукцию от внешних воздействий. Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ 25880-83. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к участнику закупки, признанным победителем |  |  | Согласие с требованием | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 10 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) на адрес электронной почты nekhoroshikh-na@dgk.ru должен предоставить: - Регистрационные номера сертификата или декларации о соответствии или копию сертификата или декларации о соответствии на предлагаемую продукцию; -- Технический паспорт на насос, либо ранее изготовленный аналогичный насос; - Технический паспорт на двигатель, либо ранее изготовленный аналогичный электродвигатель |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Насосный агрегат ГрАТ 950/120/1V- М1-1,6 (на параметры Q=950 мЗ/ч, Н= 120 м) на общей раме с электродвигателем 1000 кВт. 1000 об/мин. 6000В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам сетевых насосов (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип насоса | Центробежный горизонтальный одноступенчатый консольный насос с односторонним подводом | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Производительность (не менее), (м3/ч) | 950 | Указать характеристики | - |  |
| 1.3 | Напор (не менее), м | 120 | Указать характеристики | - |  |
|  | КПД (не менее), % | 50 | Указать характеристики | - |  |
| 1.6. | Частота вращения (не менее), об/мин | 1000 | Указать характеристики | - |  |
| 1.7. | Кавитационный запас (не более), м | 7,5 | Указать характеристики | - |  |
| 1.8. | Рабочая температура среды, 0С | 5 ÷ 70 | Указать характеристики | - |  |
| 1.9. | Уплотнение вала | сальниковое | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10. | Тип соединительной полумуфты | Втулочно-пальцевая муфта | Указать характеристики | - |  |
| 1.11. | Вид привода | Электрический (электродвигатель) | Указать характеристики | - |  |
| 2. | Требования к электродвигателю: |  | - // - | - // - | - // - |
| 2.1. | Мощность в продолжительном режиме работы (не менее), кВт | 1000 | Указать характеристики | - |  |
| 2.2. | Номинальное напряжение на зажимах выводов изделия, кВ | 6,3 | Указать характеристики | - |  |
| 2.3. | Количество фаз и способ их соединения | 3 фазы (звезда) | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Синхронная частота вращения (не менее), об/мин | 1000 | Указать характеристики | - |  |
| 2.5. | Направление вращения вала, если смотреть со стороны рабочего механизма | реверсивное, с возможностью переключения фаз в БРНО, для изменения направления вращения | Согласие с требованием | - |  |
| 2.6. | Частота тока питающей сети, Гц | 50 | Указать характеристики | - |  |
| 2.7. | Коэффициент мощности (не менее) | Не менее 0,8 | Указать характеристики | - |  |
| 2.8. | Климатическое исполнение | У1 | Указать характеристики | - |  |
| 2.9. | Исполнение на единой раме с насосом | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 2.10. | Тип | АДЧР-1000-6,0-6У1 | Указать характеристики | - |  |
| 2.11. | Требование к системе охлаждения электродвигателя АЧДР. | Данный эл.двигатель должен быть оснащен установленным механическим вентилятором, установленным на вал со свободной стороны (подшипник №1), для возможности работы при «прямом» включении эл.двигателя от сети 6 кВ. | Указать характеристики | - |  |
| 2.12. | Расположение БРНО | С левой стороны эл.двигателя, при осмотре со свободной стороны вала эл. двиг. (со стороны подшипника №1). | Согласие с требованием | - |  |
| 2.13. | КИП установленный на электродвигателе. | 1.Температурный контроль подшипников эл.двигателя: по 1 точке на каждом из двух подшипников эл.двигателя. 2.Температурный контроль статора эл.двигателя: по 2 точки на каждую из трех фаз эл.двигателя. 3. Провода термодатчиков температурного контроля эл.двиг. выведены в металлическую соединительную коробку (IP не менее 65) и подключены к клеммам коробки. Коробка закреплена на наружной боковой стенке эл.двигателя. | Указание характеристик | - |  |
| 3. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | - // - | - // - | - // - |
| 3.1. | В комплект поставки входит ЗИП: 1.Комплект запасных подшипников (по 1 шт.) каждого наименования, аналогичных установленным в корпусе эл. двигателя АЧДР. 2. Запасной изолятор в БРНО-1 шт. 3. Сальниковые уплотнения - 1 комплект, комплект подшипников на насос - по 1шт. каждого наименования, комплект РТИ - 1 комплект. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. | Поставляемая продукция должна быть подтверждена документами и информацией, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Согласие с требованием | -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров. |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на продукцию по позиции 3 Таблицы 1.1 – согласно гарантий завода-производителя, но не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | - // - | - // - | - // - |
| 5.1. | Место поставки, отгрузочные реквизиты | АО "ДГК" СП "Партизанская ГРЭС", 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 ИНН/КПП 1434031363/250932001 | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не находившимся в эксплуатации, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, обеспечивающей сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемую продукцию от внешних воздействий. Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ 25880-83. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к участнику закупки, признанным победителем |  | Согласие с требованием | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 10 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) на адрес электронной почты nekhoroshikh-na@dgk.ru должен предоставить: - Регистрационные номера сертификата или декларации о соответствии или копию сертификата или декларации о соответствии на предлагаемую продукцию; - Технический паспорт на насос, либо ранее изготовленный аналогичный насос; - Технический паспорт на двигатель, либо ранее изготовленный аналогичный электродвигатель |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Насосный агрегат 1Д630-90 центробежного горизонтального на раме

Q=630м3/ч, H=90 м в.ст. Э/д ДАВ-250-4УЗ P=250кВт U=6000В

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам сетевых насосов (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Тип насоса | Центробежный двухстороннего входа типа Д | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Производительность (не менее), (м3/ч) | 630 | Указать характеристики | - |  |
| 1.3. | Напор (не менее), м | 90 | Указать характеристики | - |  |
| 1.4 | КПД (не менее), % | 77 | Указать характеристики | - |  |
| 1.5. | Частота вращения (не менее), об/мин | 1450 | Указать характеристики | - |  |
| 1.6. | Кавитационный запас (не более), м | 5,5 | Указать характеристики | - |  |
| 1.7. | Рабочая температура среды, 0С | 5 ÷ 70 | Указать характеристики | - |  |
| 1.8. | Уплотнение вала | сальниковое | Указать характеристики | - |  |
| 1.9. | Тип соединительной полумуфты | Втулочно-пальцевая муфта | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10. | Вид привода | Электрический (электродвигатель) | Указать характеристики | - |  |
| 2. | Требования к электродвигателю: тип А4-355L-4УЗ(6000В; 250кВт; 1500 об/мин) |  | - // - | - // - | - // - |
| 2.1. | Мощность в продолжительном режиме работы (не менее), кВт | 250 | Указать характеристики | - |  |
| 2.2. | Номинальное напряжение на зажимах выводов изделия, кВ | 6,3 | Указать характеристики | - |  |
| 2.3. | Количество фаз и способ их соединения | 3 фазы (звезда) | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Синхронная частота вращения (не менее), об/мин | 1500 | Указать характеристики | - |  |
| 2.5. | Направление вращения вала, если смотреть со стороны рабочего механизма | реверсивное, с возможностью переключения фаз в БРНО, для изменения направления вращения | Согласие с требованием | - |  |
| 2.6. | Частота тока питающей сети, Гц | 50 | Указать характеристики | - |  |
| 2.7. | Коэффициент мощности (не менее) | Не менее 0,8 | Указать характеристики | - |  |
| 2.8. | Климатическое исполнение | У1 | Указать характеристики | - |  |
| 2.9. | Исполнение на единой раме с насосом | Да | Согласие с требованием | - |  |
| 2.10. | Тип | А4-355L-4УЗ | Указать характеристики | - |  |
| 2.11. | Расположение БРНО | С левой стороны эл.двигателя, при осмотре со свободной стороны вала эл. двиг. (со стороны подшипника №1). | Согласие с требованием | - |  |
| 2.12. | КИП электродвигателя | 1.Температурный контроль подшипников эл.двигателя: по 1 точке на каждом из двух подшипников эл.двигателя. 2.Температурный контроль статора эл.двигателя: по 2 точки на каждую из трех фаз эл.двигателя. 3. Провода термодатчиков температурного контроля эл.двиг. выведены в металлическую соединительную коробку (IP не менее 65) и подключены к клеммам коробки. Коробка закреплена на наружной боковой стенке эл.двигателя. | Указание характеристик | - |  |
| 3. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | В комплект поставки входит: ЗИП торцевых уплотнений - 1 комплект, комплект подшипников на насос - по 1шт. каждого наименования, комплект РТИ- 1 комплект; Комплект запасных подшипников (по 1 шт.) каждого наименования, установленного в корпусе данного электродвигателя. Запасной изолятор в БРНО-1 шт. Цвет электродвигателя - синий |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875. | Поставляемая продукция должна быть подтверждена документами и информацией, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. | Согласие с требованием | -Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: о наименовании реестра(реестров), о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров. |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на продукцию по позиции 4 Таблицы 1.1 – согласно гарантий завода-производителя, но не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Место поставки, отгрузочные реквизиты | АО "ДГК" СП "Партизанская ГРЭС", 692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2 ИНН/КПП 1434031363/250932001 | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не находившимся в эксплуатации, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, обеспечивающей сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемую продукцию от внешних воздействий. Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ 25880-83. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к участнику закупки, признанным победителем |  | Согласие с требованием | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 10 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) на адрес электронной почты nekhoroshikh-na@dgk.ru должен предоставить: - Регистрационные номера сертификата или декларации о соответствии или копию сертификата или декларации о соответствии на предлагаемую продукцию; - Технический паспорт на насос, либо ранее изготовленный аналогичный насос; - Технический паспорт на двигатель, либо ранее изготовленный аналогичный электродвигатель. |  |

1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2) В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) ."

3) В случае указания в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению).

- Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4. Приложения

- Структура НМЦ