Приложение № 2  к Техническому требованию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«ОКПД2 43.22.12 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования) по монтажу модульной компрессорной станции сжатого воздуха на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный Бор Республики Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта R_505-НГ-24-203»

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки | Инвестиционная программа АО «ДГК» |
|  | Стадийность проектирования | Проектные работы: - Проведение комплекса обследований в объёме, необходимом для выполнения разработки общих технических решений. - Разработки общих технических решений. - Разработка проектной документации. - Разработка рабочей документации, включая сметную. - Экспертиза промышленной безопасности проектной документации с получением положительного заключения. |
|  | Район строительства | Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. «Серебряный Бор, Нерюнгринская ГРЭС, территория СП «Нерюнгринская ГРЭС» |
|  | Требования к проектированию, применяемому оборудованию | 1. Сбор исходных данных: 1.1. Перед началом проектирования выполнить сбор исходных данных, в объеме, необходимом для выполнения проектных работ. В том числе определить: ‒ состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующего первичного оборудования, точки подключения к инженерным сетям; 1.2. Результаты согласовать с Заказчиком, отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом в составе ОТР. 1.3. Сбор исходных данных проводится Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. 2. Разработка ОТР: - предусмотрены защитные сбросные устройства (кожухи, патрубки), обеспечивающие сброс избыточного давления (отвод среды) в безопасное для персонала направление. Конструкция сбросного устройства должна обеспечивать возможность контроля состояния и герметичности (плотности) взрывного клапана в процессе его эксплуатации. - обеспечить наличие и исправность необходимого комплекта средств измерений прямого и дистанционного действия, стационарно установленных на оборудовании под давлением и в составе автоматизированных систем безопасности и управления, а также переносных для контроля параметров, влияющих на безопасность осуществляемых на ОПО технологических процессов и безопасность работы оборудования под давлением, а также точность их показаний в соответствии с положениями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" - оборудование модульной компрессорной станции сжатого воздуха должно удовлетворять следующим требованиям: - производительность (при +20С и 101,3кПа) – не менее 800м3/час - давление (изб.) - не менее 0,9МПа - номинальная мощность – не менее 130кВт - Климатическое исполнение – УХЛ(1) - электрооборудование осуществить с: - - защитным заземлением, - - автоматическим отключением питания, - - уравниванием и выравниванием потенциалов. - предусмотреть резервный комплект (компрессор и электродвигатель). оборудование должно быть защищено от доступа посторонних лиц (отдельное помещение, вандал-защитные боксы). - осуществить выбор модульной компрессорной станции сжатого воздуха по условиям надежности, ремонтопригодности, опыта эксплуатации на электростанциях РФ не менее 10 лет, предпочтительно российского производства. Согласовать оборудование с Заказчиком; - предусмотреть устройство основания под оборудование; - предусмотреть подводку электропитания для подключения станции; - предусмотреть магистраль для потребителей продуктового газа; - предусмотреть систему слива конденсата; - предусмотреть оборудование всеми необходимыми инженерными системами: энергоснабжение, вентиляция, отопление, освещение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, молниезащита; - предусмотреть установку системы дистанционного управления; - выполнить необходимые расчёты, в т.ч. прочностные; - основные технические решения должны быть разработаны с учетом обеспечения безопасности обслуживания оборудования; обеспечения надежности работы оборудования; минимизации эксплуатационных затрат, охраны окружающей среды. - в ОТР должны применяться оборудование и материалы отечественных производителей. - выполнить оценку величины капитальных затрат. - должны применяться правила национального режима по Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. - результаты ОТР согласовать с Заказчиком. 3. Разработка ПД: 3.1. Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной ОТР. Объём и состав рабочей документации должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. Разработка РД: 4.1. Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной ОТР. Объём и состав рабочей документации должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 4.1. Объем рабочей документации должен быть достаточным для заказа (изготовления) оборудования, и проведения строительно-монтажных работ. 4.2. В составе РД учесть разработку необходимых комплектов чертежей, планов расположения, схем принципиальных, монтажных, спецификации оборудования. 4.3. Разработать общую пояснительную записку в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 4.4. Разработать раздел проект организации строительства (ПОС). ПОС оформить приложением к основному комплекту РД. ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». Содержание ПОС должно соответствовать требованиям пункта 23 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 4.5. В составе ПОС разработать: ‒ календарный план строительства; ‒ ведомости объемов общестроительных, монтажных и специальных строительных работ; ‒ ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства; ‒ перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок); ‒ краткую пояснительную записку. 4.6. При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки оборудования к месту строительства. 4.7. В составе прилагаемых документов к РД разработать: ‒ инструкции по эксплуатации устанавливаемого оборудования (системы); ‒ сметную документацию. 4.8. РД согласовать с Заказчиком. 5. Экспертиза промышленной безопасности разработанной документации с получением положительного заключения. |
|  | Требования к составу разрабатываемой документации | Рабочую документацию (РД) согласовать в требуемом объеме с СП «Нерюнгринская ГРЭС». Состав разделов РД, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации. В составе РД разработать: Сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах. Пояснительную записку (ПЗ), объём которой должен соответствовать требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. Раздел «Проект организации строительства» (ПОС); Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». Состав и содержание ПОС должны соответствовать требованиям пункта 23 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки материалов и оборудования к месту строительства. В ПОС разработать сводные спецификации на оборудование, строительные конструкции, материалы. В составе ПОС разработать: перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приёмки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приёмочных испытаний (проверок). |
|  | Требования к качеству выполнения работ. | 1. Подрядчик обязан применять современные технологии, методики, обладать необходимой базой действующих нормативно-технических документов. 2. Примененные при проектировании материалы, комплектующие изделия и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. 3. Подрядчик несет ответственность за соответствие проекта действующим нормам и правилам в области проектирования, требованиям Заказчика и исходным данным. 4 В проектно-сметной документации предусмотреть затраты на обязательное обучение специалистов, обслуживающих компрессорную станцию. |
|  | Требования пожарной безопасности | Рабочую документацию выполнить с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123), РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. Учесть требования федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ). |
|  | Требования к процессу выполнения работ | 1. Все замечания экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектных решений и рабочей документации требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 2. При выполнении работ учесть основные технические характеристики установленного оборудования. 3. Не допускается указание в документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования. 4. В составе рабочей документации предусмотреть: сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта. 5. Состав сметной документации должен включать в себя в том числе: - сводный сметный расчёт; - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы и оборудование. |
|  | Требования к количеству и формату отчетной документации, предоставляемой заказчику | 1. Четыре экземпляра в бумажном виде и один экземпляр на электронном носителе (на CD или DVD). 2. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть –docx, pdf с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть – cdw (КОМПАС), dwg (AutoCAD), pdf, с подписями на титульных листах; - таблицы данных – pdf, docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsfx, xlsx (MS Excel). |
|  | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при эработе на высоте»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 №204. Раздел 2. Глава 2.1, 2.3 Правил устройства электроустановок ПУЭ (издание седьмое); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - ГОСТ 31565 - 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»; - СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства; - СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности». - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87) «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2019 № 465 «Об утверждении Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики»; - Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы Российской Федерации и нормативные акты к ним. |