## Тепловая изоляция центральный р
Приложение №2 к Техническим требованиям
Ведомость объёмов работ
ОКПД2 33.11.12.000 Выполнение работ по текущему ремонту бака-аккумулятора горячей воды №2 Котельного цеха №2 Приморских тепловых сетей, г. Владивосток
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Бак-аккумулятор горячей воды №2 КЦ №2 V=5000 м3, высота корпуса 14,9 м, диаметр 20,9 м
Раздел 1. Отмостка бака-аккумулятора горячей воды №2 КЦ №2 участок №1 V=5000 м3 (деф. №4 ТО №2265/22 от 31.10.2022) | [5 empty] | Раздел 1. Участок УТ0222-УТ0223, Ду720, L=2х30,0 п.м., отводы - 2 шт., h=1,5 м
1 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | м2 | 105.5 | (((3.14*11.95*11.95)-(3.14*10.45*10.45))/1000)*1000 | 1
2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 10.55 | 0,1055*1000*0,1; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм-12,1325 м3 | 1
3 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см | м2 | 105.5 | (((3.14*11.95*11.95)-(3.14*10.45*10.45))/1000)*1000; Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2, Песок природный для строительных работ II класс, средний, Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I, Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III, Рубероид кровельный РКК-350, Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий, Щиты настила, толщина 25 мм-0,66465 м2, Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6-10,761 м3, Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 8 мм-0,022 т | 1
4 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 | 105.5 | (((3.14*11.95*11.95)-(3.14*10.45*10.45))/1000)*1000; Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5-0,295т | 1
Раздел 2. Устранение хлопунов в местах замены металла днища (п. 33 сметы в БЦ; деф. №4 ТО №2265/22 от 31.10.2022) |  |  |  |  | 1
5 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2.205 | (45+28.5)*0.03; Песок природный для строительных работ I класс, мелкий-2,4255 м3 | 1
6 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.35 | 3,5*0,1; Битум нефтяной дорожный БНД 130/200-0,3605 т | 1
Раздел 3. Устройство теплоизоляции бака (деф. №6 ТО №2265/22 от 31.10.2022)
7 | Резка стального профилированного настила | м реза | 65.6 | 3,14*20,9
8 | Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | м | 709.3 | (709,3/100)*100; Черт. А2628.4СБ; Заклепка вытяжная 4,8*12-1520 шт; Заклепка вытяжная 4,8*8-160 шт; Профиль стальной оцинкованный ПП 110*45*1-780,23 м
9 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (стенки бака примыкающей к кровли) | м2 | 71 | (71/100)*100; Черт. А2628.5СБ; Заклепка вытяжная 4,8*12-528 шт; Заклепка вытяжная 4,8*8-528 шт; Профиль стальной оцинкованный ПП 110*45*1-79,86 м; Профиль шляпный оцинкованный 65*22*20*1,2-147,4 м
10 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (стенка прилегающая к кровле) | м2 | 87 | Прил.26.2 п.7.1 При производстве работ с лесов на высоте, м: св. 10 до 15 ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; (((2*3,14*21,304/2)*1,3)/100)*100; Черт. А2628.5СБ; Саморез с пресс-шайбой 5,5*25-2144 шт; Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6-106,14 м2
11 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (кровля) | м2 | 352 | ((345+65,73*0,1)/100)*100; Черт. А2628.4СБ; Черт. А2628.4СБ; Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм-2,652 т; Сталь листовая оцинкованная толщиной 2 мм-0,134 т; Саморез с пресс-шайбой 5,5*25-4728 шт
12 | Герметизация швов герметиком силиконовым | м | 900 | ((0,18/(0,1*0,002))/100)*100; Черт. А2628.4СБ; Уайт-спирит; Ветошь хлопчатобумажная цветная; Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков-180 л
Раздел 4. Перевозка металлолома на склад Заказчика (ул. Западная,29)
13 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1т груза | 0.421 | (0,87*100*4,81+2,652+0,134)/1000
14 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км | 1т груза | 0.421 | (0,87*100*4,81+2,652+0,134)/1000
15 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1т груза | 0.421 | (0,87*100*4,81+2,652+0,134)/1000
Раздел 5. Работы внутри бака
16 | Антикоррозийная защита внутренней стенки бака на высоте от пола до 4 м: на 1-й слой (дефект № 1 ТО № 2265/22 от 31.10.22; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 263 | 20,9*3,1416*4; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Уайт-спирит -105,2 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная13,2 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-67 кг
17 | Антикоррозийная защита внутренней стенки бака от пола до 4 м: на каждый последующий слой (3 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 263 | 20,9*3,1416*4; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); На 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3); Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС- 203 кг
18 | Антикоррозийная защита внутренней стенки бака на высоте от 4 м до 14.9м : на 1-й слой (дефект № 1 ТО № 2265/22 от 31.10.22; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 717 | 980-263; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Уайт-спирит-286,8 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-35,9 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-184 кг
19 | Антикоррозийная защита внутренней стенки бака на высоте от 4 м до 14,9 м: на каждый последующий слой (3 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) ТЗ=3)) | м2 | 717 | 980-263; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); На 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3); Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-552 кг
20 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости: толщина стенки до 5мм (дефект №2 ТО № 2265/22 от 31.10.22; кровля общей площадью 343 м2; сталь листовая 3 мм; швеллер 8; Двутавр №27) | т | 8.217 | (8,182+0,042+0,24)/1,03; Черт. А2628.1СБ; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 3 мм-8,182 т; Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 27Б-0,042 т; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 8У, № 8П-0,24 т; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм-192,63 кг; Кислород-86,9 м3; Пропан-44,9кг
21 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости: толщина стенки 7,5-10мм (8 мм) (дефект №2 ТО № 2265/22 от 31.10.22; кровля общей площадью 343 м2; сталь листовая 8 мм; швеллер-8; Двутавр №27) | т | 3.034 | (3,045+0,01+0,07)/1,03; Черт. А2628.1СБ; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 8 мм-3,045 т; Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 27Б-0,01 т; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 8У, № 8П-0,07 т; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм-71,2 кг; Кислород-32,1 м3; Пропан-17 кг
22 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (взято с ГЭСн09-02-014-06) | маш.-ч | 17.6 | для замены кровли
23 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т (взято с ГЭСн09-02-014-06) | маш.-ч | 177.7 | для замены кровли
24 | При выполнении пескоструйной очистки без нанесения лакокрасочных покрытий (Очистка поверхности щетками (В местах резки металла для демонтажа кровли; 10% от общей площади)) | м2 | 34.3 | (343*0,10) ; ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15)
25 | Антикоррозийная защита внутренней стороны кровли бака : на 1-й слой (дефект № 2 ТО № 2265/22 от 31.10.22; Защитное покрытие ЦВЭС 2; кровля 343 м2; каркас кровли: двутавр №27-211,3 м2, уголок 90*56*5,5-19,19 м2,швелер №8-58,06 м2; уголок 63*40*5 мм- 15,82 м2) | м2 | 647.4 | ((343+211,3+19,19+58,06+15,82)/10)*10; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Уайт-спирит-259 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-32,4 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-166 кг
26 | Антикоррозийная защита внутренней стороны кровли бака: на каждый последующий слой (2 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 647.4 | ((343+211,3+19,19+58,06+15,82)/10)*10; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2); Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-332 кг
27 | Без выполнения пескоструйной очистки | м2 | -358.8 | Новый металл; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)
28 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости: толщина стенки до 5мм (дефект №3 ТО №2265/22 от 31.10.2022; днище - 69,9 м2, сталь листовая 5 мм-3,261 т) | т | 3.261 | Прим.2 При замене дефектных участков корпуса бака без установки и изготовления ребер жесткости ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9); черт. 2628.2СБ; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщиной 5 мм-3,359 т; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм-76,5 кг; Кислород газообразный технический-34,5 м3; Пропан-бутан смесь техническая-18 кг
29 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (взято с ГЭСН09-02-014-02) | маш.-ч | 47.3 | Для замены днища
30 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т (взято с ГЭСН09-02-014-02) | маш.-ч | 0.5 | Для замены днища
31 | Антикоррозийная защита днища бака : на 1-й слой (дефект № 3 ТО №2265/22 от 31.10.2022; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 343 | ((3,14*((20,9/2)*(20,9/2)))/10)*10 ; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Уайт-спирит-137,2 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-17,2 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-88 кг
32 | Антикоррозийная защита днища бака: на каждый последующий слой (2 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 343 | ((3,14*((20,9/2)*(20,9/2)))/10)*10 ; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2); Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-176 кг
33 | Без выполнения пескоструйной очистки | м2 | -69.9 | Новый металл; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2)
34 | Антикоррозийная защита трубной системы бака : на 1-й слой (дефект № 3 ТО №2265/22 от 31.10.2022; Защитное покрытие ЦВЭС 2; коллектор гидросанитара, гидросанитар, тр-бы заполнени, тр-бы расхода, тр-бы заполнения гидрозатвора, опоры) | м2 | 170 | ((24,2+58+88)/10)*10 ; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Черт. 3396-06-11ТС; Уайт-спирит-68 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-8,5 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-44 кг
35 | Антикоррозийная защитатрубной системы бака: на каждый последующий слой (2 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 170 | ((24,2+58+88)/10)*10 ; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Черт. 3396-06-11ТС; На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2); Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-87 кг
36 | Антикоррозийная защита центральной стойки бака ф530 мм высотой до 4 м (общая высота стойки 16,2 м): на 1-й слой (дефект № 3 ТО №2265/22 от 31.10.2022; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 7 | ((3,1416*0,53*4)/10)*10 ; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); черт.А2628.6; Уайт-спирит-3 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-0,4 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-2 кг
37 | Антикоррозийная защита центральной стойки бака: на каждый последующий слой (2 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 7 | ((3,1416*0,53*4)/10)*10 ; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2); черт.А2628.6; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-3 кг
38 | Антикоррозийная защита центральной стойки бака ф530 мм высотой от 4 м до 16,2 м (общая высота стойки 16,2 м): на 1-й слой (дефект № 3 ТО №2265/22 от 31.10.2022; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 20 | ((3,1416*(16,2-4)*0,53)/10)*10; ОП п.14 При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); Черт. А2628.6; Уайт-спирит-8 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-1 кг; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС- 5 кг
39 | Антикоррозийная защита центральной стойки бака: на каждый последующий слой (2 слоя; Защитное покрытие ЦВЭС 2) | м2 | 20 | ((3,1416*(16,2-4)*0,53)/10)*10; ОП п.14 При -выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной более 1,2 м ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2); Черт. А2628.6; Композиция антикоррозионная цинконаполненая ЦВЭС-10 кг
40 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 32 | Для выполнения работ внутри бака
Раздел 6. Наружные работы на баке
41 | Дополнительное крепление алюминиевых листов обшивы самонарезающими болтами (5% от общего количества болтов) | болтов | 1120 | ((13,6*2144/1,3)*0,05/10)*10; дефект №5 ТО №2265/22 от 31.10.2022; Саморез с пресс-шайбой 5,5*25-1121 шт
42 | Антикоррозийная защита наружной стороны кровли (343 м2) и стенки приммыкающей к кровле бака (66 м2) : на 1-й слой (дефект № 2 ТО №2265/22 от 31.10.2022) | м2 | 409 | ((343+(20,9*3,14*1))/10)*10 ; ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.2 Доп.1_При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Уайт-спирит-164 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-20,5 кг; Антикоррозионная мастика Вектор 1025-57,5 кг
43 | Антикоррозийная защита наружнойстороны кровли бака: на каждый последующий слой | м2 | 409 | ((343+(20,9*3,14*1))/10)*10 ; ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.2 Доп.1_При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); Антикоррозионная мастика Вектор 1025-57,5 кг
44 | Без выполнения пескоструйной очистки | м2 | -343 | Новый металл; ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.2 Доп.1_При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2)
45 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,2 до 0,5 т (На крыше бака,в количестве 6 штук) | т | 2.172 | Для замены кровли; черт.А2628.3СБ; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм-18,4 кг; Кислород газообразный технический-16,4 м3; Пропан-бутан смесь техническая-5,3 кг
46 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (взято с ГЭСН09-03-030-01) | маш.-ч | 15.6 | Для снятия и установки площадки
47 | Демонтаж плит минераловатных на синтетическом связующем: разборка (снятие) тепловой изоляции (кровля, часть стенки) | м3 | 41.5 | Без учета усиленного каркаса из сетки металлической 415 м2; штуктурного слоя 415 м2; Черт А2628.5СБ, А 2628.4СБ
48 | Без снятия усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | -415
49 | Без демонтажа штукатурного слоя | м2 | -415 | прим.6. К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1; МАТ=0,1; ТЗ=0,1)
50 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Заготовки для крепления изоляции 2 310 шт) | т | 0.61 | (0,436+0,174+0,018)/1,03; Прим.5 Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8); Черт А2628.5СБ, А 2628.4СБ; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщиной 5 мм- 0,436 т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 50 мм, толщина полки 4 мм-0,174 т; Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6 мм-0,018 т; Кислород газообразный технический-4 м3; Пропан-бутан смесь техническая2,4 кг
51 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на1-й слой (Заготовки для крепления изоляции 2 310 шт) | м2 | 35 | ((11,3+22,2+1,5)/10)*10; прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); Уайт-спирит-14 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-2 кг; Антикоррозионная мастика Вектор 1025-5 кг
52 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | м2 | 35 | ((11,3+22,2+1,5)/10)*10; прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); Антикоррозионная мастика Вектор 1025-5 кг
53 | Без выполнения пескоструйной очистки | м2 | -35 | Новый металл; прим.3 При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др. ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2); прим.2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1)
54 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (Установка стоек и направляющего профиля; количество элементов 1020 шт) | т | 0.61 | (0,436+0,174+0,018)/1,03; Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7); Черт А2628.5СБ, А 2628.4СБ; Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм-5,2 кг; Кислород газообразный технический-1 м3; Пропан-бутан смесь техническая-0,3кг
55 | Монтаж матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочные: установка тепловой изоляции | м3 | 41.5 | 34.5+7; Без учета усиленного каркаса из сетки металлической 415 м2; штуктурного слоя 415 м2; Черт А2628.5СБ, А 2628.4СБ; В 2 слоя общей толщиной 100 мм; Мат базальтовый МБПЭ-1-100 толщиной 50 мм-49,8м3
56 | Безустановки усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки | м2 | -415
57 | Без монтажа штукатурного слоя | м2 | -415 | прим.6. К установке ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9)
58 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т (взято ГЭСН26-0104-01) | маш.-ч | 10.3 | Для замены изоляции
59 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т (взято ГЭСН26-0104-01) | маш.-ч | 117.7 | Для замены изоляции
60 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (Площадка обслуживания) | м2 | 160 | Черт.А2628.3СБ; ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.1 При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); Уайт-спирит-56 кг; Ветошь хлопчатобумажная цветная-8кг; Эмаль ПФ-115-15,5 кг
61 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (Площадка обслуживания) | м2 | 160 | Черт.А2628.3СБ; ОП п.15.1 При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; МАТ=1,15; ТЗ=1,15); прим.1 При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1); Эмаль ПФ-115-15.5 кг
62 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 30.7 | Для наружных работ
Раздел 7. Перевозка металлолома на склад Заказчика (ул. Западная,29), вывоз мусора
59 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1т груза | 14.512 | 8,217+3,034+3,261
60 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км | 1т груза | 14.512
61 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1т груза | 14.512
62 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1.868 | (34,5+7)*45/1000
63 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км | 1т груза | 1.868
Для разделов 1-4 учесть следующие затраты:
Локальную смету составить по ФСНБ-2022 (с изм. 1-18) с применением индексов ценовой зоны Приморский край на 2 квартал 2026 года.
Нормативы сметной прибыли принимать 30% от ФОТ
Понижающий коэффициент к нормативам накладных расходов "Предоставление бытовых и прочих услуг" К=0,93
Лимит на непредвиденные работы и затраты 3%
Возврат материалов Заказчика (вода, электроэнергия 0,56% от СМР, машины и механизмы)
Для разделов 5-7 учесть следующие затраты:
Локальные сметы составить в базе "Ремонт энергетического оборудования (с Доп. 1-12; ЦКБ Энергоремонт)" базисно индексным методом.
Индекс перевода в текущие цены с 01.03.2026 (Приказ АО "ДГК" №П-ДГК/462 от 06.06.2025 г.) К=4,2
ДВ надбавка К=1,3
Районный к-т К=1,3
Лимит на непредвиденные работы и затраты 3%
Перевозка материалов Заказчика со склада производится транспортом Заказчика
Стоимость материалов Подрядчика, погрузочно-разгрузочные работы, перевозки расценены на базе ФСНБ-2022 (с изм. 1-18) базисноиндексным методом с уровнем цен 2 квартал 2026 года
| Обработка и размещение строительных отходов (в редакции приказа КГУП "ПЭО" от 20.01.2026 №009) 1922,52 руб/т |  |  |  | 1