Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.13.19 Оказание услуг по регламентированному обслуживанию программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок  для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток

Лот № 41038017-ТО ПРОД-2026-ДГК-ВосТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. | Цель оказания услуг | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 2. | Требования к продукции | 3 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг | 3 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам услуг | 3 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 3 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг | 3 |
| Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг |  | 3 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг | 5 |
| Таблица 4. Требования к качеству услуг |  | 5 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 10 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 10 |
| 5. | Приложения | 10 |

- 1. Общие сведения

Наименование закупаемой продукции:

Регламентированное обслуживание программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок  для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток.

Цель оказания услуг:

Целью услуг по регламентному обслуживанию программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверки уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок является выполнение регламентированного технического обслуживания и устранение выявленных неисправностей для обеспечения эксплуатационной безопасности и надежности работы оборудования.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программное обеспечение локальной системы автоматизированного управления Woodward. | Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 22 | Газотурбинные установки ст. № 1,2,3. | СП «ТЭЦ Восточная» |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по регламентированному обслуживанию программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток | В соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Оказание услуг по регламентированному обслуживанию программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток | с момента подписания договора | В течение 8 месяцев | Указаны сроки с учетом планового вывода оборудования в ремонт. Возможна актуализация сроков оказания услуг по фактически согласованным срокам вывода оборудования в ремонт. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): Оказание услуг по регламентированному обслуживанию программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок  для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток

| № п/п | Наименование Параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: | - Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 (редакция от 13.07.2020) "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50503); - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025; - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями; - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок: (Утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Руководства по эксплуатации: - «Система цифрового управления MicroNet Simplex, том 1 и 2» (hs_26166v1_RU, hs_26166v2_RU); - «Руководство по установке и эксплуатации системы управления MicroNet TM Control» (hs_woo85584c_RU); - «Руководство по установке и эксплуатации щита управления турбиной MicroNet для газовой турбины» (hs_woo26395_RU); - «Руководство по установке и техническому обслуживанию шасси системы мониторинга Bently-Nevada» (129766-01_RU); - «Руководство по утилитам и конфигурации шасси системы мониторинга Bently-Nevada» (129777-01_RU); - «Руководство по модулям системы Bently-Nevada». | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.2.1. | Требование к способам оказания услуг | Работы проводятся на территории Заказчика. Использовать диагностическое оборудование и инструмент исполнителя. Вносимые изменения в конфигурацию оборудования должны быть согласованы с Заказчиком. |  | ### - |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Соблюдаются требования, установленные Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории СП «ТЭЦ «Восточная»; - Соблюдаются требования, установленные Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК»; - Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. |  | ### - |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  | ### - |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам | - Необходимые расходные материалы для оказания услуг приобретаются исполнителем самостоятельно; - Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и не использованными ранее; |  | - |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
| 1.5.1 | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Указаны в п.5 Задание на оказание Услуг (Приложение №1 Договора) |  | ### - |
| 2. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг | Выполненное регламентированное обслуживание программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок. |  | - |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.2.1. | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). |  | - |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.3.1. | Проведение испытаний | По завершению оказания услуг, исполнитель должен убедиться в исправности-работоспособности локальных систем автоматического управления «Woodward», систем мониторинга Bently-Nevada, путем натурных испытаний с выводом каждой газотурбинной установки на холостой ход. |  | ### - |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Отчет о результатах оказанных услуг, включает в себя: - Список выявленных и устраненных в ходе оказания услуг дефектов; -Техническую документацию на все вновь вводимые изменения существующего ПО с техническим описанием вносимых изменений; - Рекомендации по возможным мероприятиям для обеспечения надежной эксплуатации оборудования; - Формуляр с внесенными изменениями. Отчет представляется: - на бумажном носителе в 2-х экземплярах; - на электронном носителе в 1 экземпляре в формате doc (MS Word), pdf. Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются.) |  | ### - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов: | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА) |  | ### - |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат услуг | 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. |  |  |
| 5. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 5.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора, документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |  |  |
| 6. | Требования к Победителю |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (panina-ev@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 2 человек прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  | Подтверждается: 1. копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 2 человек, которые будут непосредственно на объектах оказывать услуги |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию не предоставляются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Цена Договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости услуг (приложение №2).

Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов услуг;

Приложение №2: Расчет стоимости услуг;

Приложение № 3 Нормативные документы.

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов услуг

по Техническому обслуживанию программного обеспечения локальной системы автоматизированного управления Woodward, проверка уставок и алгоритмов технологических защит газотурбинных установок для СП «ТЭЦ Восточная»

- Описание и основные технические характеристики оборудования, включающее в себя:

Система автоматического управления ГТУ состоит из двух стоек: ТСР и МСС. Стойка управления ТСР состоит из интегрированной электронной системы управления подачей топлива, промышленного контроллера модели WOODWARD MICRONET, вибромониторинга Bently-Nevada, цифровых счетчиков, цифрового модуля релейной защиты генератора и интерфейса HMI для отображения ключевых дискретных и аналоговых данных.

  - Перечень газотурбинных установок, находящихся в эксплуатации на СП «ТЭЦ Восточная»:

| № п/п | Наименование | Год выпуска/ввода в эксплуатацию | Диспетчерское наименование/ зав. номер | Модель | Система автоматического управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газотурбинная установка ст. № 1 | 2013/2018 | ГТУ-1/№7246324 | LM-6000 PF | Woodward MicroNet |
|  | Газотурбинная установка ст. № 2 | 2013/2018 | ГТУ-2/№7246325 | LM-6000 PF | Woodward MicroNet |
|  | Газотурбинная установка ст. № 3 | 2013/2018 | ГТУ-3/№7246326 | LM-6000 PF | Woodward MicroNet |

- Объемы услуг по комплексному диагностическому обследованию:

| № | Услуга | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка соблюдений требований к эксплуатации ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. |  |  |  |
|  | Визуальная оценка состояния комплекса ЛСАУ, системы Bently-Nevada перед плановым сервисным обслуживанием. | система | 6 |
| 2 | Сетевое оборудование (сетевые шкафы). |  |  |  |
|  | Проверка производительности сети данных (Ethernet), резервирование. | система | 3 |
|  | Устранение выявленных ошибок при проверке сетевого оборудования. | шт. | по факту |
| 3 | Программное обеспечение (ПО) ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada (Системное ПО). |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности ПО ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. | Комплект | 6 |
|  | Устранение выявленных неисправностей при проверке ПО ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. | шт. | по факту |
|  | Проверка системы резервирования контроллеров MicroNet Plus | система | 3 |
|  | Снятие полных бэкапов систем (резервное копирование) | шт. | 6 |
|  | Устранение выявленных ошибок при проверке ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. | шт. | по факту |
| 4 | Программное обеспечение (ПО) ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada (Прикладное ПО). |  |  |  |
|  | Проверка системы синхронизации приложений | шт | 3 |
|  | Проверка системы архивирования (Datalog) | шт | 3 |
|  | Проверка системы формирования отчетных документов | шт | 3 |
|  | Проверка работы связи ЛСАУ со сторонними устройствами/скадами/приложениями | система | 3 |
|  | Проверка системы сигнализации | шт | 6 |
|  | Проверка системы регистрации событий | шт | 6 |
|  | Устранение выявленных ошибок при проверке прикладного ПО (системы синхронизации, архивирования данных и т.д.) | шт. | по факту |
| 5 | Ревизия системы. |  |  |  |
|  | Анализ журнала событий операционной системы АРМ. | шт. | 3 |
|  | Снятие полного бэкапа АРМ (резервное копирование) | шт. | 3 |
|  | Анализ буфера ошибок сетевых устройств | система | 3 |
|  | Анализ ошибок подсистемы ввода/вывода LinkNET | система | 3 |
|  | Анализ журнала Alarm log и системного журнала ПТК | комплект | 3 |
|  | Анализ схем управления на возникновение ошибок выполнения команд. | система | 3 |
|  | Проверка уставок ТЗ и алгоритмов листов управления ЛСАУ | система | 3 |
|  | Ревизия системы безопасности (соблюдение прав доступа, установка несанкционированного ПО) | система | 3 |
|  | Устранение выявленных ошибок при ревизии системы | шт. | по факту |
| 6 | Прочие услуги. |  |  |  |
|  | Чистка контроллера Woodward от пыли и грязи | шт. | 6 |
|  | Чистка модулей расширения от пыли и грязи | шт. | 51 |
|  | Чистка блоков питания от пыли и грязи | шт. | 36 |
|  | Чистка от пыли и грязи управляющей системы MicroNet Plus. | шт. | 6 |
|  | Замена фильтрующих элементов шкафов контроллера | шт. | 12 |
|  | Чистка модулей стойки вибродиагностики Bentley-Nevada | шт. | 33 |
| 7 | Документирование работ |  |  |  |
|  | Оформление итогов оказанных услуг в виде отчета о результатах выполненных сервисных работ | комплект | 1 |
|  | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется) | комплект | 1 |
|  | Внесение выполненных работ в формуляр ЛСАУ | комплект | 1 |
|  | Составление рекомендаций Заказчику по возможным мероприятиям замены частей ЛСАУ/корректировки ПО и дальнейшему развитию АСУ ТП | комплект | 1 |
| 8 | Внеплановые услуги. |  |  |  |
|  | Устранение сбоев и дефектов в работе оборудования, путем предоставления Исполнителем круглосуточных телефонных консультации Заказчику. Выполняются в течение календарного года дистанционно по заявкам Заказчика., в период с даты заключения договора по 31.12.2026 г. | шт. | по факту |

Приложение № 2 к Техническим требованиям

Расчет стоимости услуг

| № | Услуга | Единица измерения | количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проверка соблюдений требований к эксплуатации ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. |  |  |  |  |  |
|  | Визуальная оценка состояния комплекса ЛСАУ, системы Bently-Nevada перед плановым сервисным обслуживанием. | система | 6 |  |  |
| - Сетевое оборудование (сетевые шкафы). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка производительности сети данных (Ethernet), резервирование. | система | 3 |  |  |
|  | Устранение выявленных ошибок при проверке сетевого оборудования. | шт. | по факту |  |  |
| - Программное обеспечение (ПО) ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada (Системное ПО). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности ПО ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. | Комплект | 6 |  |  |
|  | Устранение выявленных неисправностей при проверке ПО ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. | шт. | по факту |  |  |
|  | Проверка системы резервирования контроллеров MicroNet Plus | система | 3 |  |  |
|  | Снятие полных бэкапов систем (резервное копирование) | шт. | 6 |  |  |
|  | Устранение выявленных ошибок при проверке ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada. | шт. | по факту |  |  |
| - Программное обеспечение (ПО) ЛСАУ «Woodward», системы мониторинга Bently-Nevada (Прикладное ПО). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка системы синхронизации приложений | шт | 3 |  |  |
|  | Проверка системы архивирования (Datalog) | шт | 3 |  |  |
|  | Проверка системы формирования отчетных документов | шт | 3 |  |  |
|  | Проверка работы связи ЛСАУ со сторонними устройствами/скадами/приложениями | система | 3 |  |  |
|  | Проверка системы сигнализации | шт | 6 |  |  |
|  | Проверка системы регистрации событий | шт | 6 |  |  |
|  | Устранение выявленных ошибок при проверке прикладного ПО (системы синхронизации, архивирования данных и т.д.) | шт. | по факту |  |  |
| - Ревизия системы. |  |  |  |  |  |
|  | Анализ журнала событий операционной системы АРМ. | шт. | 3 |  |  |
|  | Снятие полного бэкапа АРМ (резервное копирование) | шт. | 3 |  |  |
|  | Анализ буфера ошибок сетевых устройств | система | 3 |  |  |
|  | Анализ ошибок подсистемы ввода/вывода LinkNET | система | 3 |  |  |
|  | Анализ журнала Alarm log и системного журнала ПТК | комплект | 3 |  |  |
|  | Анализ схем управления на возникновение ошибок выполнения команд. | система | 3 |  |  |
|  | Проверка уставок ТЗ и алгоритмов листов управления ЛСАУ | система | 3 |  |  |
|  | Ревизия системы безопасности (соблюдение прав доступа, установка несанкционированного ПО) | система | 3 |  |  |
|  | Устранение выявленных ошибок при ревизии системы | шт. | по факту |  |  |
| - Прочие услуги. |  |  |  |  |  |
|  | Чистка контроллера Woodward от пыли и грязи | шт. | 6 |  |  |
|  | Чистка модулей расширения от пыли и грязи | шт. | 51 |  |  |
|  | Чистка блоков питания от пыли и грязи | шт. | 36 |  |  |
|  | Чистка от пыли и грязи управляющей системы MicroNet Plus. | шт. | 6 |  |  |
|  | Замена фильтрующих элементов шкафов контроллера | шт. | 12 |  |  |
|  | Чистка модулей стойки вибродиагностики Bentley-Nevada | шт. | 33 |  |  |
| - Документирование работ |  |  |  |  |  |
|  | Оформление итогов оказанных услуг в виде отчета о результатах выполненных сервисных работ | комплект | 1 |  |  |
|  | Внесение изменений в инструкцию по эксплуатации (если требуется) | комплект | 1 |  |  |
|  | Внесение выполненных работ в формуляр ЛСАУ | комплект | 1 |  |  |
|  | Составление рекомендаций Заказчику по возможным мероприятиям замены частей ЛСАУ/корректировки ПО и дальнейшему развитию АСУ ТП | комплект | 1 |  |  |
| - Внеплановые услуги. |  |  |  |  |  |
|  | Устранение сбоев и дефектов в работе оборудования, путем предоставления Исполнителем круглосуточных телефонных консультации Заказчику. Выполняются в течение календарного года дистанционно по заявкам Заказчика., в период с момента подписания договора в течение 8 месяцев | шт. | по факту |  |  |
| Итого, руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| НДС , руб. ( %) |  |  |  |  |  |
| Всего, руб с НДС |  |  |  |  |  |