# Приложение № 1 к Техническим требованиям

# Ведомость объемов работ

ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию турбогенераторов ст. № 3, ст. № 5  для СП Амурская ТЭЦ-1, г. Амурск

| № пп | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |
| 1 | Анализ и обобщение опыта эксплуатации турбогенератора по данным систем штатного контроля | 2 |  |
| 2 | Контроль вибрационного состояния на основании данных штатного контроля | 2 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | 2 |  |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора | 2 |  |
| 5 | Измерение полного сопротивления обмотки ротора | 2 |  |
| 6 | Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току | 2 |  |
| 7 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц | 2 | Выполняется, если сборку схемы и подачу питания осуществляет Заказчик |
| 8 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | 2 | Выполняется, если сборку схемы и подачу питания осуществляет Заказчик |
| 9 | Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току | 2 |  |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора | 2 |  |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции корпусов подшипников, масляной пленки и маслопроводов турбогенератора в соответствии с циркуляром Ц-05-88(Э) | 2 |  |
| 12 | Контроль состояния турбогенератора по уровню частичных разрядов | 2 | При отсутствии возможности подачи напряжения промышленной частоты на обмотки статора от постороннего источника во время КР можно рассмотреть возможность измерений при использовании термосигнализаторов («медь») на рабочем напряжении при вводе ТГ в работу |
| 13 | Испытание стали статора (п.3.12 РД 34.45-51.300-97) | 2 | Выполняется, если сборку схемы и подачу питания осуществляет Заказчик |
| 14 | Оценка плотности прессовки активной стали и выявление ослабленных зубцов крайних пакетов ультразвуковым методом | 2 |  |
| 15 | Выявление местных замыканий листов активной стали сердечника статора электромагнитным методом | 2 |  |
| 16 | Эндоскопическое обследование активной стали и вентиляционных каналов сердечника статора | 2 |  |
| 17 | Оценка технического состояния изоляции обмотки статора, системы крепления ее пазовых и лобовых частей осмотра с использованием технического эндоскопа | 2 |  |
| 18 | Оценка технического состояния кольцевых соединительных шин, определение собственных частот колебаний кольцевых соединительных шин и элементов лобовых частей | 2 |  |
| 19 | Оценка технического состояния системы подвески сердечника виброакустическим методом | 2 |  |
| 20 | Оценка технического состояния изоляции бандажных колец корзин лобовых частей обмотки статора, выявление признаков ее повреждения и истирания с использованием мегомметра; | 2 |  |
| 21 | Выявление местных дефектов в изоляции лобовых частей и кольцевых соединительных шин обмотки статора путем измерения местных токов утечки при подведении к поверхности изоляции повышенного выпрямленного напряжения от переносного блока питания | 2 |  |
| 22 | Оценка технического состояния поверхности металла ротора на основании контроля твердости и визуального обследования с использованием технического эндоскопа; | 2 |  |
| 23 | Оценка технического состояния изоляции и меди витков обмотки ротора, а также системы ее закрепления в пазовой и лобовых частях на основе осмотра с использованием технического эндоскопа; | 2 |  |
| 24 | Оценка контроля состояния бандажных узлов ротора турбогенератора на основе визуальных методов контроля; | 2 |  |
| 25 | Проверка обмоток ротора на отсутствие межвитковых замыканий на основе визуального контроля | 2 |  |
| 26 | Разработка рекомендаций по ремонту активной стали | 2 |  |
| 27 | Контроль качества ремонта зубцов активной стали в процессе проведения работ по уплотнению зубцов и восстановлению изоляции листов активной стали | 2 |  |
|  | Обработка полученных данных, анализ результатов испытаний и измерений | 2 |  |