Приложение № 1

к Техническим требованиям

- Задание на проектирование

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С, с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-110ис в г. Благовещенске

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель работы | Увеличение пропускной способности трубопроводов т/м №2 Северного района и расширения зоны теплоснабжения Благовещенской ТЭЦ для обеспечения возможности подключения новых потребителей перспективного строительства; снижение гидравлических и тепловых потерь для обеспечения требуемого качества теплоснабжения в соответствии с ПП РФ 808 от 08.08.2012 «Об организации теплоснабжения». |  |  |  |  |  |
|  | Этапность проектирования | - Инженерные изыскания. - Разработка проектной документации в т.ч. сметной. 3. Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, с получением положительного заключения. 4. Разработка рабочей документации. |  |  |  |  |  |
|  | Район строительства | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, между ул. Пионерская и ул.50лет Октября. Земельный участок кадастровый номер 28:01:000000:384. Земельный участок находится в аренде АО «ДГК». |  |  |  |  |  |
|  | Основание для разработки проекта | Инвестиционная программа АО «ДГК» на 2026 – 2031 гг. |  |  |  |  |  |
|  | Основные требования к применяемым материалам | 1. Применяемые в проектных решениях изделия, и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. 2. При разработке проектной и сметной документации рекомендуется предусматривать материалы, изделия Российского производства. - Тепловая сеть: - в качестве арматуры принять – стальные задвижки на Ру 25 кг/см2 под приварку; - тип тепловой изоляции из матов прошивных минераловатных; Теплоизоляционные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать СП 61.13330.2012. «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41 -03-2003». |  |  |  |  |  |
|  | Требования к вариантной разработке | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Исходные данные | 1.Основные характеристики реконструируемого объекта: 1.1 Участок от УТ-12АС до ТК-13С протяжённостью в двухтрубном исполнении 196м; 1.2. Наружный диаметр трубопровода на участке – Дн 529мм; 1.3. Толщина стенки трубопровода – 8мм; 1.4. Материал трубопровода – сталь 17Г1С; 1.5. Тип прокладки – подземный в непроходных ж/б лотках; 1.7. Тип тепловой изоляции трубопроводов - из матов прошивных минераловатных; 1.10. Температурный график работы теплосетей: (расчётный ) - 130/700С, эксплуатационный - 117,2/700С; 1.11. Вид теплоносителя – сетевая вода; 1.12. Максимальное рабочее давление теплоносителя (избыточное): - в подающем трубопроводе - 11 кгс/см2; - в обратном трубопроводе - 2,2 кгс/см2; 1.13. Режим работы ТС - круглосуточный, круглогодичный; 1.14. Источник теплоснабжения – Благовещенская ТЭЦ; 1.15. Исполнительная схема существующей теплотрассы с указанием точек врезок ответвлений представлена в Приложение 1 к настоящему ТЗ; 1.16. Дополнительные сведения предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием перечня необходимых сведений и документов. |  |  |  |  |  |
| 8. | Основные объёмы работ | - Инженерно-геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания: - Сбор исходных данных, проведение комплекса обследований в объёме, необходимом для разработки проектной документации; - Разработка Программ изысканий, с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. Согласование Программ с Заказчиком$ - По результату проведения инженерных изысканий, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сформированный отчет. - Представить Заказчику фото-видеоматериалы, подтверждающие выполнение работ. Фотоматериалы включить в состав технических отчетов по инженерным изысканиям. Предусмотренные в настоящем задании требования к результатам инженерных изысканий могут уточняться исполнителем инженерных изысканий при составлении Программ и в процессе выполнения изыскательских работ – по согласованию с Заказчиком. Оформление исходно-разрешительной документации, необходимой для выполнения инженерных изысканий, выполняется от имени Подрядчика и за его счет. 2. Разработка проектной документации, в т.ч. сметной части. Прокладку тепломагистрали выполнить максимально сохраняя существующую трассировку в границах земельного участка кадастровый номер 28:01:000000:384, находящегося в аренде АО «ДГК». В объёме проектных работ для участка т/м №2 Северного района, от УТ-12АС до ТК-13С, предусмотреть: - демонтаж подземного трубопровода в непроходных ж/б лотках Ду 500мм протяженностью 196м в двухтрубном исполнении в изоляции из матов прошивных минераловатных и ж/б конструкций; - устройство новых строительных конструкций, неподвижных и подвижных опор (необходимость данных работ определяется при выполнении обследований); - монтаж подземного трубопровода Дн720х9мм, протяженностью 196м в двухтрубном исполнении с использованием тепловой изоляции из матов прошивных минераловатных с покрытием рулонным стеклопластиком; - выполнение перехода улицы в подземном варианте; - замену всей запорной арматуры; - наличие переходов через естественные и искусственные преграды, мест пересечений с коммуникациями; - предусмотреть проектом существующие технологические присоединения к тепломагистрали с узлами врезок. 3. Выполнить необходимые тепловые, гидравлические и прочностные расчёты. 4. Согласование проектной документации с собственниками пересекаемых коммуникаций (при необходимости). При необходимости Подрядчик выполняет соответствующие корректировки проектной и сметной документаций, возникающие в ходе выполнения строительно-монтажных работ. Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения строительно-монтажных работ. 5. Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации (включая сметную часть) и инженерных изысканий, с получением положительного заключения (с внесением сведений в единый государственный Реестр заключений по объекту проектирования). 6. Разработка рабочей документации. При необходимости Подрядчик выполняет соответствующие корректировки рабочей документации. |  |  |  |  |  |
| 9. | Требования к составу разрабатываемой документации | Объём и состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в объеме в соответствии с техническим заданием и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства. Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения всего комплекса монтажных работ, включая рабочие чертежи, объединенные в комплекты по видам работ. Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства». Состав и содержание ПОС должны соответствовать требованиям пункта 23 раздела 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При составлении календарного плана строительства учесть сроки изготовления и доставки материалов к месту строительства. В ПОС разработать сводные спецификации на строительные конструкции, материалы. В составе проекта организации строительства разработать перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций (работ), порядок проведения приемочных испытаний (проверок). В составе проекта предусмотреть: - спецификацию изделий и Материалов, выполняемую в соответствии с "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"; - ведомости и сводные ведомости потребности в материалах по "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов"; - ведомости и сборники ведомостей объемов строительных и монтажных работ по "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства"; - другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. 2. В составе сметной документации предусмотреть: - локальные сметы (сметные расчеты) на отдельные виды работ, которые необходимо выполнить по данному объекту; - объектные сметы (сметные расчеты) на объект в целом, где объединены данные из локальных смет; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - сводные сметные расчёты; - ведомости объёмов работ; - прайс-листы и технико-коммерческие предложения на материалы. В стоимость работ должны быть включены все затраты, связанные с созданием объекта и вводом его в эксплуатацию. Все материалы со стоимостью по прайс-листам должны быть согласованы с Заказчиком в процессе проектирования. К запросу на согласование цены в обязательном порядке прикладываются коммерческие предложения и мониторинг цен, не менее трёх поставщиков. 3. Проектную документацию перед прохождением негосударственной экспертизы в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. 4. Рабочая документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", ГОСТ 24.405-93 "Правила оформления рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов". |  |  |  |  |  |
| 10 | Основные требования к проектным решениям | На всём протяжении участка реконструкции учесть подключения к тепломагистрали №2 Северного района: все существующие ответвления и дополнительно подключаемые новые объекты строительства. Врезки ответвлений теплосетей произвести в районе неподвижных опор. Для компенсации температурных удлинений трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП использовать П-образные компенсаторы. Вид прокладки теплотрассы принять в соответствии с требованиями СНиП, увязав с существующими условиями прохождения тепломагистрали. Отвод дренажных вод запроектировать в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и основ земельного кодекса РФ, получить все необходимые согласования. Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрыть гидроизоляционной мастикой. Расчет на прочность трубопроводов выполнить в соответствии с ГОСТ 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия». |  |  |  |  |  |
| 11 | Порядок формирования сметной документации | В составе проектной документации сметы на СМР формировать по следующим критериям: При составлении сметной документации руководствоваться актуальными методическими документами, действующими на момент составления проектной документации. Стоимость работ определить ресурсно-индексным методом, индексы перевода в текущие цены учитывать по данным ФГИС, публикуемых на момент составления сметной документации: – при расчете сметной стоимости, сметную прибыль принять 40% от ФОТ для СМР. Командировочные затраты предусмотреть в размере 3,74% от итогов глав 1-9 без учёта стоимости оборудования. Величину резерва средств на непредвиденные работы и затраты принимать в размере 3%. Предусмотреть затраты на выполнение гидравлических и гарантийных испытаний. Стоимость материалов учтённых в сметах по текущим ценам, подтвердить обосновывающими документами с предоставлением сравнительной таблицы предложений от трех поставщиков. Применяемые ценообразующие документы согласовать с Заказчиком. Сводный сметный расчёт, объектные сметы, составляются в базисном и текущем уровне цен на момент строительства. |  |  |  |  |  |
| 12 | Требования пожарной и промышленной безопасности | Документацию выполнить с учетом «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ от 22.07.2008 № 123), РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. Учесть требования федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ). |  |  |  |  |  |
| 13 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком для проектирования | Заказчик предоставляет Подрядчику до начала проектных работ следующие исходные данные: - исполнительные схемы существующей теплотрассы и тепловых камер с указанием точек врезок ответвлений. |  |  |  |  |  |
| 14 | Особые условия заказчика | 1. Прокладку тепломагистрали выполнить максимально сохраняя существующую трассировку, не выходя за пределы отведённого земельного участка. 2. Выполнить необходимые тепловые, гидравлические и прочностные расчёты. 3. Применяемое Подрядчиком в проекте и материалы согласовывать с СП «Амурские тепловые сети». Все применяемое в проекте материалы должно иметь необходимые сертификаты РФ. 4. Все замечания экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 5. Разработать раздел/подраздел проектной документации: «Применение ЗШО1». В разделе/подразделе проектной документации «Применение ЗШО» в соответствии с п. 3.11.22 Технической политики Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 06.02.2024 № 368), рассмотреть: - возможность использования ЗШО угольных ТЭС2 Группы РусГидро для приготовления бетонов и цементных растворов, строительства дорог, планирования территории, обратной засыпки (c подтверждением соответствующего уровня надежности и безопасности зданий и сооружений, а также их экологической безопасности); - определить экономическую эффективность применения ЗШО на объекте; - при наличии возможности применения ЗШО и экономической эффективности определить объемы и способы применения ЗШО в проектной документации. |  |  |
| 15 | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 191-Федеральный закон. - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136- Федеральный закон. - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России от 06.04.1998г. № 18-30. - Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области». - Нормативы градостроительного проектирования Амурской области. - Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска. - Генеральный план города Благовещенска - Правила землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска. - СП 124.13330.2012. Тепловые сети (Изменение № 1); - СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы (Изменение №1, 2, 3); - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Изменение № 1); - ГОСТ 21.705-2016. Система проектной документации для строительства» (Поправка № 1); - СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» (Изменение № 1); - ГОСТ 21.206-2012 СПДС. Условные обозначения трубопроводов; - ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; - ГОСТ 21.705-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей (Поправка № 1); - -ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СН 531-80 Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч); - РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов, тепловых сетей от наружной коррозии; - СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Изменение № 1, 2); - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (*в действующей редакции); - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 2 июля 2021 года); - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (*в действующей редакции); - ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения; - Постановление от 23 июля 2001 года № 80. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».; - Постановление от 17 сентября 2002 года № 123. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 48.13330.2019. Организация строительства; - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.; - СП 131.13330.2020. Строительная климатология; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Правила благоустройства городского округа «Город Благовещенск»; - Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации и т.д. - Перечень не является исчерпывающим и при применении используются действующие редакции. |  |  |
| 16 | Требования к конфиденциальности | Подрядчик обязан соблюдать требования, предъявляемые действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами и приказами Общества, к работе с документами и сведениями, содержащими конфиденциальную информацию и не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в процессе выполнения работ. |  |  |  |  |  |
| 17 | Документация, выдаваемая заказчику | Четыре экземпляра в бумажном виде и один экземпляр на электронном носителе (на USB-носителе). электронном носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – doc, pdf (пояснительная записка и «ПОС» обязательно в pdf и doc) с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть - dwg, pdf; - таблицы данных - doc, pdf, xls; - сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsfх ; xlsхи pdf. |  |  |  |  |  |
| 18 | Приложения | 1. Схема реконструируемого участка тепловой сети. |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к ТЗ

Схема тепловой сети