Утвержден приказом АО «ДГК»

№ 415 от 09.06.2023

Регламент входного контроля металла новых элементов и деталей, устанавливаемых при ремонтах, реконструкциях и модернизациях находящегося в эксплуатации оборудования, а также при строительстве нового оборудования

г. Хабаровск, 2023г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет объёмы и методы входного контроля металла новых элементов и деталей, устанавливаемых при ремонтах, реконструкциях и модернизациях находящегося в эксплуатации тепломеханического оборудования, а также при строительстве нового тепломеханического оборудования, поступающего на электростанции от заводов-изготовителей или иных поставщиков, а также принимаемого от монтажных и ремонтных организаций.

1.2. Регламент обязателен для персонала тепловых электростанций, а также профильных служб АО «ДГК".

1.3. Изложенные в настоящем разделе документа требования не распространяются на контроль металла, предусмотренный технологией изготовления, монтажа и ремонта оборудования и регламентируемый соответствующими нормативными и производственно-техническими документами заводов-изготовителей, монтажных и ремонтных организаций.

В случае претензий к результатам входного контроля со стороны завода-изготовителя или иных Поставщиков1, монтажных, ремонтных организаций, последние за счет своих средств в качестве независимого Эксперта вправе привлечь специализированную организацию, отвечающую требованиям п.2.1, для подтверждения соответствия (или несоответствия) металла элементов и узлов тепломеханического оборудования установленным требованиям. Срок подтверждения соответствия (или несоответствия) определяется сложностью объекта контроля, но не должен превышать 14 календарных дней.

1.4. Входной контроль металла новых элементов и деталей производится, на монтажных площадках или площадках складирования продукции до его монтажа на оборудование. Входной контроль металла новых монтажных сварных соединений производится непосредственно на оборудовании.

По согласованию с заводом-изготовителем входной контроль может производиться на заводе-изготовителе.

1.5. Входному контролю подлежит металл вновь вводимого оборудования, а также металл новых узлов и деталей, используемых при ремонте, реконструкции и модернизации находящегося в эксплуатации оборудования.

1.6. Входной контроль производится в целях:

- проверки качества основного металла и сварных соединений оборудования и оценки их соответствия требованиям действующих в этой части нормативных, производственно-технических документов, федеральных норм и правил;

- получения исходных данных для сравнительной оценки состояния металла по результатам последующего эксплуатационного контроля.

1.7. Ответственность за своевременность входного контроля несёт директор структурного подразделения в ведении которого находится оборудование или на территории которого ведется строительство оборудования. Ответственность за полноту и качество входного контроля несёт руководитель лаборатории структурного подразделения или организация, выполняющая входной контроль.

1.8. О выявленном браке руководство электростанции незамедлительно письменно уведомляет завод-изготовитель продукции или иных поставщиков, монтажную или ремонтную организацию (с обязательным подтверждением отправки), а также информирует Управление материально-технического обеспечения и Управление ремонтов АО «ДГК.

1.9. Дефектные детали или сварные соединения должны быть заменены новыми или отремонтированы виновником брака.

1.12. Запрещается поузловая приемка оборудования с деталями, не прошедшими входной контроль в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, или с деталями, имеющими недопустимые дефекты.

1. Поставщик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), поставляющее продукцию.

2. Организация входного контроля

2.1. Входной контроль осуществляется лабораториями (службами) металлов и сварки электростанций или производственных ремонтных предприятий. К выполнению входного контроля металла могут привлекаться и другие компетентные организации. Во всех случаях подразделения, производящие входной контроль, должны быть аттестована независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля аккредитованным в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

2.2. В свидетельстве об аттестации указывается, какими методами неразрушающего контроля владеет данная лаборатория и на каких объектах (оборудовании) допускается работа по контролю данной лабораторией.

Свидетельство об аттестации подтверждает, что лаборатория оснащена необходимой аппаратурой и оборудованием, имеет соответствующую нормативно-техническую и учетно-отчетную документацию, укомплектована аттестованным персоналом.

2.3. Все приборы, аппаратура и контрольный инструмент лаборатории должны быть сертифицированы, иметь технический паспорт и быть поверены (аттестованы), исходя из требований отдельно для каждого вида контроля.

Аппаратура и средства контроля, включая стандартные образцы, должны проходить метрологическую поверку в соответствии с установленным порядком.

2.4. Нормативно-техническая документация (Технические регламенты, стандарты, Правила, Инструкции, Методики, технологии контроля и т.п.) должна соответствовать профилю работ лаборатории, быть актуальной, утверждена в установленном порядке и представлена в полном объеме.

2.5. Персонал лаборатории, проводящий неразрушающий контроль, должен быть обучен и аттестован в специализированных аттестационных центрах в соответствии с установленным порядком. Специалисты-дефектоскописты должны подвергаться обязательной периодической аттестации (теоретической и практической) в независимых аттестационных центрах.

2.6. Техническое руководство структурного подразделения обеспечивает исполнителей входного контроля оборудованными площадками, технической документацией, а также организовывает выполнение подготовительных работ (размещение оборудования, снятие упаковки, зачистка металла, такелажные работы и т.п.).

Структурное подразделение осуществляет также координацию проведения входного контроля металла, включая:

- организацию приёмки и складирования оборудования в соответствии с действующими техническими требованиями;

- координацию работ организаций, участвующих в контроле;

- оформление документации по претензиям организациям, допустившим брак;

- приёмку и комплектацию исполнительной документации по результатам входного контроля;

- подготовку технических решений по входному контролю металла;

- архивирование документации по входному контролю.

2.7. Перечень узлов и деталей оборудования, объем и методы проведения входного контроля металла приведены в разделе 4 настоящего Регламента.

Допускается использовать при входном контроле иные, дополнительные методы контроля, не указанные в разделе 4, если эти методы позволяют выявлять недопустимые по действующим нормам дефекты. Критерием наличия дефектов является их подтверждение визуальным или металлографическим контролем.

2.8. Организации, участвующие в проведении входного контроля, оформляют его результаты по форме, установленной соответствующими руководящими документами на каждый вид контроля, указанных в п.п, 3.3÷3.10.

2.9. Организации, выполняющие работы по контролю металла, не позднее 5 дней после окончания работ на контролируемом узле передают два экземпляра отчетной документации по входному контролю металла электростанции.

3. Методы входного контроля

3.1. При проведении входного контроля металла используются следующие виды и методы контроля:

- контроль и анализ сертификатных данных (СЕРТ);

- визуальный и измерительный контроль (ВИК);

- качественный анализ металла (СТИЛ) с применением стилоскопирования, оптико-эмиссионного или рентгенофлуоресцентного метода определения состава металла;

- ультразвуковая толщинометрия (УЗТ);

- магнитопорошковый контроль или магнитная индикация трещин (МПК);

- ультразвуковой контроль (УЗК);

- измерение твердости (ТВ);

- цветная дефектоскопия или капиллярный контроль проникающими веществами (ЦД);

- радиографический контроль (РК).

3.2. Контроль и анализ сертификатных данных заключается в сверке номеров деталей и плавок, параметров среды, диаметра и толщины стенки, марки стали, номера чертежа, спецификации (детальной описи), выбитых на деталях, с записями в сертификатах и проверке соответствия указанных в них сведений требованиям НТД.

3.3. Визуальный и измерительный контроль проводятся в целях измерения геометрических размеров диаметров, овальности, диаметра по реперам контроля ползучести металла, размеров швов, а также выявления дефектов, их размеров и сопоставления их параметров с допустимыми значениями. При ВИК сварных соединений проверяются наличие и правильность клеймения.

3.3.1. Визуальный и измерительный контроль должны предшествовать всем другим видам контроля, проводимым на данном изделии.

3.3.2. Визуальный контроль осуществляется невооруженным глазом или с помощью лупы с увеличением 6-10 крат. Для измерения формы шва, размеров дефектов, геометрических параметров используются угловые и линейные средства измерения (метрическая линейка, штангенциркуль, шаблон, угольники и т.п.).

3.3.3. Перед ВИК, сварные швы и прилегающий к ним участок основного метала шириной не менее 20 мм по обе стороны шва должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и других загрязнений.

3.3.4. Измерения должны производиться с точностью, указанной в конструкторской документации или технических условиях.

3.3.5. ВИК должен выполняться в условиях достаточной освещенности объекта. В необходимых случаях следует применять подсветку.

3.3.6. Сварные соединения должны контролироваться по всей протяженности.

3.3.7. При необходимости в качестве дополнительных методов могут использоваться УЗК, МПК и др.

3.3.8. Измерение овальности выполняется согласно:

- требованиям 23 СД-80 Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали (с Изменениями и дополнениями);

- СО 153-34.17.442-2003 Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления;

3.3.9. Измерение диаметров труб, прямых участков гибов (отводов), в том числе по реперам, выполняется согласно требованиям ФНП "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций" Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 535;

3.4. Качественный анализ металла производится для проверки соответствия элементного состава стали требованиям проектной документации.

3.5. Магнитопорошковый контроль или цветная дефектоскопия (капиллярный контроль проникающими веществами) производится в целях выявления поверхностных дефектов в соответствии с требованиями РД-13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах».

3.6. Цветная дефектоскопия (капиллярный контроль проникающими веществами) производится в целях выявления поверхностных дефектов в соответствии с требованиями РД-13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»;

3.7. Ультразвуковой контроль производится в целях выявления внутренних дефектов по методикам:

- требованиям 23 СД-80 Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали (с Изменениями и дополнениями);

- РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (с Изменением N 1);

- ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

3.8. Ультразвуковая толщинометрия производится в соответствии с требованиями 23 СД-80 Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали (с Изменениями и дополнениями).

3.9. Измерение твердости основного и наплавленного металла производится в соответствии с требованиями ГОСТ 18661-73 «Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка». Допускается применение переносных твердомеров иного принципа действия при условии, что точность измерения с их помощью не ниже.

3.10. В процессе монтажа трубопроводов и поверхностей нагрева осуществляется контроль качества сборочно-сварочных работ в объеме требований РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с.

4. Объемы и методы входного контроля металла элементов и узлов тепломеханического оборудования, поступающего на электростанции от заводов-изготовителей или иных поставщиков, а также принимаемого от монтажных 
и ремонтных организаций

| Наименование элемента | Вид контроля | Объём контроля,% | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котлы |  |  |  |
| 1.1. Барабан: |  |  |  |
| 1.1.1. Основные продольные и поперечные сварные соединения | ВИК, МПК или ЦД, УЗК, СТИЛ | 100% | Внутри и снаружи барабана; в местах подварок, пересечения швов, неравномерного усиления - только МПК или ЦД |
| 1.1.2. Сварные соединения приварки внутрибарабанных устройств к телу барабана | ВИК, МПК или ЦД | 100% |  |
| 1.1.3. Угловые сварные соединения труб диаметром 76 мм и более | ВИК, УЗК, МПК или ЦД | 100% | УЗК только для св. соед. с полным проплавлением штуцера, в ином случае МПК или ЦД |
| 1.1.4. Основной металл обечайки и днищ | ВИК, УЗТ, СТИЛ | 100% |  |
| 1.1.5. Основной металл штуцеров | ВИК, УЗТ, СТИЛ | 100% |  |
| 1.2. Трубы поверхностей нагрева: |  |  |  |
| 1.2.1. Комбинированные контактные сварные соединения | ВИК | 30% |  |
| 1.2.2. Стыковые сварные соединения | ВИК, СТИЛ (низколегир. сталей), УЗК | 30% |  |
| 1.2.3. Угловые сварные соединения, в том числе приварки штуцеров к коллекторам | ВИК, СТИЛ (низколегир. сталей), МПК | 30% |  |
| 1.2.4. Основной металл труб, змеевиков (все элементы) | СТИЛ (низколегир. сталей), ВИК, УЗТ | 20% |  |
| 1.3. Коллекторы и камеры диаметром 108 мм и более: |  |  |  |
| 1.3.1. Основной металл | СТИЛ, ВИК, УЗТ | 100% |  |
| 1.3.2. Стыковые сварные соединения | ВИК, СТИЛ, УЗК, ТВ, МПК или ЦД | 100% |  |
| 1.3.3. Угловые сварные соединения, в том числе штуцеров диаметром 108 мм и более: |  |  |  |
| - без конструктивного непровара | ВИК, СТИЛ, УЗК, ТВ, МПК или ЦД | 50% |  |
| - с конструктивным непроваром | ВИК, СТИЛ, ТВ, МПК или ЦД | 50% |  |
| 1.3.4. Основной металл штуцеров | СТИЛ, ВИК, УЗТ, ТВ | 100% |  |
| 1.4. Необогреваемые трубы: |  |  |  |
| 1.4.1. Гибы из углеродистой стали диаметром, мм: |  |  |  |
| - от 76 мм до 273 мм включительно | ВИК, УЗК, УЗТ | 50% |  |
| - более 273 мм | ВИК, УЗК, МПК или ЦД, УЗТ | 50% |  |
| 1.4.2. Гибы из низколегированной стали диаметром от 76 мм | ВИК, УЗК, МПК или ЦД, УЗТ, СТИЛ | 100% |  |
| 1.4.3. Стыковые сварные соединения из углеродистой стали диаметром 76 мм и более | ВИК, УЗК, ТВ | 50% |  |
| 1.4.4. Стыковые сварные соединения из низколегированной стали диаметром 76 мм и более | ВИК, УЗК, ТВ, СТИЛ | 50% |  |
| 1.4.5. Угловые сварные соединения из углеродистой стали диаметром 108 мм и более | ВИК, УЗК, ТВ, МПК или ЦД | 50% |  |
| 1.4.6. Угловые сварные соединения из низколегированной стали диаметром 108 мм и более | ВИК, СТИЛ, УЗК, ТВ, МПК иди ЦД | 100% |  |
| 1.4.7. Сварные соединения труб с литыми и коваными деталями | ВИК, СТИЛ, УЗК, ТВ, МПК или ЦД | 100% |  |
| 1.4.8. Прямые трубы из углеродистой стали диаметром 108 мм и более | ВИК, УЗТ, ТВ, СЕРТ | 20% |  |
| 1.4.9. Прямые трубы из низколегированной стали | ВИК, СТИЛ, УЗТ, ТВ, СЕРТ | 100% |  |
| 2. Станционные трубопроводы и трубопроводы турбин |  |  |  |
| 2.1. Трубопроводы из углеродистой стали диаметром от 76мм: |  |  |  |
| 2.1.1. Гибы | ВИК, УЗК, МПК или ЦД, УЗТ, ТВ | 50% |  |
| 2.1.2. Стыковые сварные соединения | ВИК, УЗК, ТВ | 50% |  |
| 2.1.3. Угловые сварные соединения | ВИК, УЗК, МПК или ЦД, ТВ | 100% | Методом УЗК для св. соед. с полным проплавлением, в ином случае МПК или ЦД |
| 2.1.4 Прямые трубы | ВИК, УЗТ, ТВ, СЕРТ | 20% |  |
| 2.2. Трубопроводы из легированной стали диаметром от 76 мм: |  |  |  |
| 2.2.1. Прямые трубы | ВИК, СТИЛ, УЗТ, ТВ, СЕРТ | 100% |  |
| 2.2.2. Гибы | ВИК, СТИЛ, МПК или ЦД, УЗТ, УЗК, ТВ | 100% |  |
| 2.2.3. Стыковые сварные соединения | ВИК, УЗК, ТВ, СТИЛ | 100% |  |
| 2.2.4. Угловые сварные соединения | ВИК, УЗК, ТВ, СТИЛ, МПК или ЦД | 100% | Методом УЗК для св. соед. с полным проплавлением, в ином случае МПК или ЦД |
| 2.2.5. Сварные соединения труб с литыми, коваными деталями | ВИК, УЗК, ТВ, СТИЛ, МПД или ЦД | 100% |  |
| 2.3. Стыковые сварные соединения маслопроводов | ВИК, УЗК, РК, СТИЛ | 100% |  |
| 3. Донышки, тройники, переходы |  |  |  |
| 3.1. Донышки | СТИЛ, УЗТ | 100% |  |
| 3.2. Сварные соединения приварки донышек | СТИЛ, ТВ | 100% |  |
| 3.3. Тройники | ВИК, СТИЛ, СЕРТ, УЗТ, ТВ, МПК или ЦД | 100% | МПК или ЦД подвергаются радиусные переходы наружной поверхности. ВИК (наруж. диам.), УЗТ на растоянии не более 50мм от края патрубков и горловины |
| 3.4. Переходы | ВИК, СТИЛ, СЕРТ, УЗТ, ТВ | 100% | ВИК (наруж. диам.), УЗТ на растоянии не более 50мм от края малого и большого диаметров |
| 4. Корпуса арматуры и другие литые детали, опоры, подвески, хребтовые балки: |  |  |  |
| 4.1. Из углеродистой стали номинальным диаметром (условным проходом) от 100 мм и более | ВИК, МПК или ЦД | 100% | МПК или ЦД подвергаются радиусные переходы наружной поверхности |
| 4.2. Из легированной стали номинальным диаметром (условным проходом) от 100 мм и более | ВИК, МПК или ЦД, СТИЛ, СЕРТ | 100% |  |
| 4.3. Опоры и подвески из легированной и углеродистой стали | СТИЛ, ВИК, СЕРТ | 100% |  |
| 4.4. Хребтовые балки и металлоконструкции элементов каркаса котла | ВИК | 100% |  |
| 5. Корпуса цилиндров, стопорных, регулирующих и защитных клапанов и сопловые коробки: |  |  |  |
| 5.1. Радиусные переходы; наружная и внутренняя поверхности верхней и нижней половин, поверхностей патрубков | ВИК, МПК или ЦД, ТВ, СЕРТ | 100% |  |
| 5.2. Сварные соединения труб с литыми и коваными деталями | ВИК, МПК или ЦД, УЗК, ТВ, СТИЛ | 100% |  |
| 6. Детали проточной части турбин и роторов: |  |  |  |
| 6.1. Рабочие лопатки | СЕРТ, ВИК, ТВ, СТИЛ | 100% |  |
| 6.2. Демпферные связи | СЕРТ, ВИК, ТВ, СТИЛ | 100% |  |
| 6.3 Диафрагмы, обоймы, облопаченные диски | СЕРТ, ВИК, ТВ, СТИЛ | 100% |  |
| 7. Шпильки корпусов арматуры и турбин М30 и более | ВИК, ТВ, СТИЛ, МПК или ЦД, УЗК, СЕРТ | 100% | МПК или ЦД проводятся по образующей |

Примечания:

- качественный анализ металла (СТИЛ) выполняется только для элементов из легированной стали с целью проверки соответствия марки стали проектной документации;

- допускается при входном контроле сварных соединений замена метода УЗК на радиографический контроль (РК) в том же объёме;