## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение № 2 к Техническим требованиям
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер СП "ХТС"
_________________ Козуб Д.В.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км. (Техпресс). 00000000000000016688
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: 20 см | деревьев | 250
2 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 20 см | пней | 250
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого диаметр 20см | т груза | 40.644 | ((π*(0,2м2^2))/4)*5,0м*250шт*0,69тн=40,644тн
4 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза | т груза | 40.644 | ((π*(0,2м2^2))/4)*5,0м*250шт*0,69тн=40,644тн
Раздел 2. Земляные работы
5 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 4000 | 500,0м*8,0м=4000,0м2
6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 3 | м3 | 332.6 | Котлован под НО Н3.3 - 2,97м*[((2*13,4м+29,34м)*7,1м)+((2*7,1м+13,04м)*13,4м)]/6
7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) | м3 | 10.3 | Котлован под НО Н3.3 - 2,97м*[((2*13,4м+29,34м)*7,1м)+((2*7,1м+13,04м)*13,4м)]/6 Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка глины | 1 т груза | 20.085 | 10,3м3*1,95тн=20,085тн
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 668.655 | (332,6м+10,3м)*1,95тн=668,655тн
10 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 342.9 | 332,6м3+10,3м3=342,9м3
11 | Откачка воды насосами производительностью 25м3/ч, напором 15м, мощностью 2,8кВт. | маш.-ч | 14 | 342,9м3*2/50
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
12 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (опоры, м/к, задвижки, отводы, компенсаторы новые) | т груза | 18.608 | Скользящая опора ОпСк-1200: 21шт*2шт*0,2468тн=10,366тн Неподвижная опора Ст 1020х12-1400х60-ППУ-ОЦ/1200 4шт*1,394тн=5,576тн Компенсатор сальниковый Ду-1000мм- 2шт*1,333тн - 2,666тн | 11.8464
13 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (трубы новые) | т груза | 221.76 | Труба Труба ППУ Дн=1020х12мм (ДН=1200мм) - (672,0м)*0,330тн=221,76тн | 676 | 223.08
14 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (трубы новые) | т груза | 221.76 | Труба Труба ППУ Дн=1020х12мм (ДН=1200мм) - (672,0м)*0,330тн=221,76тн
Раздел 5. Строительные конструкции
опора ОПс-1 - 17шт
15 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | м3 свай | 49 | Сваи: С 80.30-11* B25 W8 F200 0,72м3*4шт*17шт=49,0м3 * Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 22 мм
16 | Вырубки оголовков свай С80.30-11* гидромолотом | м3 | 68 | Вырубка свай 17шт*4шт*(0,3м*0,3м*0,4м)=2,4м3
17 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 бетона и железобетона в деле | 52 | Бетон B15 F200 W6 3,06м3*17шт=52,0м3 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 16 мм - 0,085тн*17шт=1,445тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,030тн*17шт=0,510тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,023тн*17шт=0,391тн. Коэффициент на изготовление согласно таблице №4 тех. части ФСБЦ-2022
18 | Изготовление закладных деталей ЗД-1 | т конструкций | 0.796 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,00378н*17шт*2шт=0,129тн; Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 10 мм - 0,01962тн*17шт*2шт=0,667тн. Норма отхода согласно приложения №38.1 тех. части ГЭСНм-38
19 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг (Зд-3) | т | 0.796 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,00378н*17шт*2шт=0,129тн; Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 10 мм - 0,01962тн*17шт*2шт=0,667тн.
опора ОПс-2- 4шт
20 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | м3 свай | 17.3 | Сваи: С 80.30-11* B25 W8 F200 0,72м3*6шт*4шт=17,3м3 * Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 22 мм
21 | Вырубки оголовков свай С80.30-11* гидромолотом | м3 | 24 | Вырубка свай 4шт*6шт*(0,3м*0,3м*0,4м)=0,9м3
22 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 бетона и железобетона в деле | 12.2 | Бетон B15 F200 W6 3,06м3*4шт=12,2м3 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 16 мм - 0,085тн*4шт=0,340тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,030тн*4шт=0,120тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,023тн*4шт=0,092тн. Коэффициент на изготовление согласно таблице №4 тех. части ФСБЦ-2022
23 | Изготовление закладных деталей ЗД-1 | т конструкций | 0.187 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,00378н*4шт*2шт=0,030тн; Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 10 мм - 0,01962тн*4шт*2шт=0,157тн Норма отхода согласно приложения №38.1 тех. части ГЭСНм-38
24 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг (Зд-3) | т | 0.187 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,00378н*4шт*2шт=0,030тн; Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 10 мм - 0,01962тн*4шт*2шт=0,157тн Норма отхода согласно приложения №38.1 тех. части ГЭСНм-38
Неподвижная опора (Н3.3)- 1шт
25 | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона | 6.15 | Бетон B7,5 11,6м*5,3м*0,1м=6,15м3
26 | Изготовление каркаса пространственного КП-1 | тн | 0.108 | (0,096тн+0,012тн)=0,108тн Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16 мм - 0,096тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,012тн Норма отхода согласно приложения №38.1 тех. части ГЭСНм-38
27 | Устройство железобетонных опор неподвижных | м3 бетона | 107.2 | Бетон B25 F200 W6=107,2м3 Каркас пространнственный КП-1 - 0,108тн Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 16 мм - 1,044тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 2,845тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,216тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм - 0,178тн. Коэффициент на изготовление согласно таблице №4 тех. части ФСБЦ-2022
Неподвижная опора (Н3.4) - 1шт
28 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 8 м в грунты группы 2 | м3 свай | 2.9 | Сваи: С 80.30-11* B25 W8 F200 0,72м3*4шт*1шт=2,9м3 * Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 22 мм
29 | Вырубки оголовков свай С80.30-11* гидромолотом | м3 | 4 | Вырубка свай 1шт*4шт*(0,3м*0,3м*0,4м)=0,1м3 |  |  | 1.131 | 5.817
30 | Устройство железобетонных неподвижных опор | м3 бетона | 6.9 | Бетон B25 F200 W6=6,9м3 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 0,295тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,028тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм - 0,014тн; Коэффициент на изготовление согласно таблице №4 тех. части ФСБЦ-2022
Неподвижная опора (Н3.5)- 1 шт
28 | Устройство бетонной подготовки | м3 бетона | 6.15 | Бетон B7,5 11,6м*5,3м*0,1м*2шт=6,15м3
29 | Изготовление каркаса пространственного КП-1 | тн | 0.432 | (0,096тн+0,012тн)*4шт=0,432тн Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16 мм - 0,384тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,048тн
30 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 | м3 бетона | 107.2 | Бетон B25 F200 W6=107,2м3 Каркас пространнственный КП-1 - 0,108тн*4шт=0,432тн Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 16 мм - 1,044тн*1шт=1,044тн Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-III, диаметром: 12 мм - 2,845тн*1шт=2,845тн Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм - 0,216тн*1шт=0,216тн; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм - 0,178тн*2шт=0,178тн.
Раздел 6. Трубопроводы |  |  |  |  | ЗДЕСЬ СКРЫТА НО 3.5
31 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1000 мм | м трубопровода | 672 | L=672,0м Труба ППУ Дн=1020х12мм (ДН=1200мм) - (672,0м)*0,330тн=221,76тн
32 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т сверх учтен. ГЭСН | т конструкций | 15.942 | Скользящая опора ОпСк-1200: 21шт*2шт*0,2468тн=10,366тн Неподвижная опора Ст 1020х12-1400х60-ППУ-ОЦ/1200 4шт*1,394тн=5,576тн
33 | Установка сальниковых компенсаторов на стальных трубопроводах диаметром: 1000 мм | компенсатор | 2 | Компенсатор сальниковый - 2шт*1,333тн - 2,666тн
34 | Задеска стыков КЗС 1000мм | стыков | 56 | КЗС(Ц) 1020/1200 - 56 шт
Раздел 7. Монтажные работы
35 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 12 мм | стык | 3
Раздел 8. Теплоизоляция
36 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром 1020 мм: бензином | м2 | 1.92 | 1,02м*π*0,2м*3шт=1,9м2
Раздел 9. Благоустройство и озеленение
37 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 249.8 | Котлован под НО Н3.3 - 2,97м*[((2*13,4м+29,34м)*7,1м)+((2*7,1м+13,04м)*13,4м)]/6 Вычет НО: Н3.3 - 85,31м3
38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 7.7 | Котлован под НО Н3.3 - 2,97м*[((2*13,4м+29,34м)*7,1м)+((2*7,1м+13,04м)*13,4м)]/6 Вычет НО: Н3.3 - 85,31м3
39 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 249.8 | Котлован под НО Н3.3 - 2,97м*[((2*13,4м+29,34м)*7,1м)+((2*7,1м+13,04м)*13,4м)]/6 Вычет НО: Н3.3 - 85,31м3
притрассовая дорога
40 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из сланца толщиной 0,5м. Группа грунов: 2 | м2 | 1697.549 | Сланец =1697,549м3
В ЛСР применить коэффициенты: 1. Коэффициент уплотнения смеси песчано-гравийной природной - 1,18; 2. Коэффициент уплотнения щебня - 1,26; 3. При составлении сметы из расценок по монтажу трубопроводов исключать давальческие механизмы - компрессоры, агрегаты опрессовочные, давальческие материалы - воду и известь хлорную, а также исключать трудозатраты, учитывающие гидравлическое испытание трубопроводов, выполняемые силами заказчика. 4. Сметная стоимость работ формируется ресурсно-индексным методом в базе ФСНБ-2022 (с изм. 1-16 с переводом в текущие цены на основании данных ФГИС на IV кв. 2025 г. Хабаровский край (I зона). 5. В сметную стоимость включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты и составляет 3% сметной стоимости работ.
Начальник ОПиПР СП "ХТС" |  |  |  | Кауров А.Ю.