Технические требования на выполнение работ

ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с  Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76.

Лот № 22126009-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-ХТС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	3

1.3 Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера                                                                4

2. Требования к продукции	5

2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1 Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2 Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки                        19

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора                                                                                                                        20

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)         20

5. Приложения                                                                                                                           21

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно техническая документация |
| --- | --- |
| ОПО | Опасный производственный объект |
| ТТ | Технические требования |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Санитарные нормы и правила |
| МТР | Материально – технические ресурсы |
| ИТР | Инженерно-технические работники; |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с  Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76.

1.3 Цель выполнения работ

Целью работы является: обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, снижение рисков отказа тепломеханического оборудования, увеличение срока эксплуатации трубопроводов, а также снижение эксплуатационных затрат, снижение непроизводственных (ненормативных) тепловых потерь.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | Российская Федерация, Хабаровский край, г.Хабаровск, вдоль улицы Производственная в районе дома Целинная 2В. | - |

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Заказчик предоставит Подрядчику:

Техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ (после письменного запроса Подрядчика);

Для выполнения работ Заказчиком предоставляются материальные ресурсы, приведенные в Приложении № 4 к настоящим ТТ.

Источник теплоснабжения – Хабаровская ТЭЦ-1.

Теплоноситель: вода с температурой 130-70 ºС.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1 Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ) |  |

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 1000 мм, L=1,084 х 2 км" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | с даты заключения договора | 31.10.2026 г.* |

*Увеличение срока окончания работ не допускается, так как указание конкретного срока завершения работ вызвано необходимостью полного выполнения работ и сдачи теплосетевого объекта в эксплуатацию и представителям надзорных органов со стороны администрации г. Хабаровска в указанный период, во избежание рисков срыва начала отопительного сезона и получения паспорта готовности предприятия к прохождению осенне-зимнего периода нагрузок.

2.2 Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СП 74.13330.2023. «Свод правил. Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.12.2023 № 947/пр); - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511); - СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272) с изм. №1 от 17.06.2017, с изм.№2 от 20.11.2021; - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (утв. Госгортехнадзором России, 19.06.2003); - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (утв. Госгортехнадзором России, 19.06.2003); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519); - Правилами благоустройства городского округа «Город Хабаровск» № 677 от 17 октября 2017 г. (утв. Решением Хабаровской городской думы от 27.12.2022г. № 1115). - СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (ред. 20.11.2019); - Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, от 27.07.2017 № 1033/пр); - СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 965/пр); - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1) ред. от 17.12.2021. В случае если какой-либо из указанных в настоящей Ведомости ГОСТов или нормативных документов были отменены в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 утв. Приказом АО «ДГК» от 25.09.2025 № П-ДГК/795 (Приложение № 6 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |
| 1.2.2 | Требования к организации процесса выполнения работ | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью объемов работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости объемов работ по ремонту), согласовываются с исполнителями и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации определяется условиями Договора. |  |  |
|  |  | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику на согласование Проект Производства Работ (ППР) с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов. |  |  |
|  |  | Обеспечить наличие у Подрядчика свидетельства о готовности организации к применению аттестованной технологии сварки, свидетельства об аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов (в соответствии с требованиями РД 03-615-03, РД 03-614-03, Приказа 519 от 11.12.2020 Ростехнадзора) с предоставлением до начала работ: 1. копии свидетельств об аттестации технологии сварки (группа технических устройств ОПО: котельное оборудование (КО 2); строительные конструкции (СК1-3)); 2.копию свидетельства об аттестации сварочного оборудования (группа технических устройств ОПО: котельное оборудование (КО 2); строительные конструкции (СК1-3)); 3.копию свидетельства об аттестации сварочных материалов (группа технических устройств ОПО: котельное оборудование (КО 2); строительные конструкции (СК1-3)); 4.копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля по сварным соединениям; (При отсутствии своей лаборатории - копию действующего договора со сторонней аттестованной лабораторией неразрушающего контроля); 5.копии действующих свидетельств о поверке приборов неразрушающего контроля, которые будут использованы для выполнения объемов работ. |  |  |
|  |  | Также Подрядчик должен выполнить утилизацию строительного мусора с предоставлением отчетных документов. |  |  |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым МТР | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также согласно Приложению № 3 к настоящим Техническим требованиям. Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее, без повреждений. Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, которые должны быть предварительно согласованы с Заказчиком письменно. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в Ведомости материалов предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 3 к настоящим ТТ), а также Ведомости объемов работ (Приложение № 2 к настоящим ТТ), будет применяться эквивалентная продукция*, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  |
| 1.3.2 | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества МТР, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |
| 1.3.3 | Контроль качества работ | В соответствии с законом от 27.12.2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ Подрядчика, участвующие в выполнении работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины. Требования к контролю качества работ подробно указаны в проекте договора (в том числе в разделе № 2) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |
| 1.4. | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен: - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда). - располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда) - иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, сварочных, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей); Во время выполнения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами/работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий). Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. |  |  |
| 1.4.2 | Специальные требования к персоналу Подрядчика | Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с привлечением аттестованных специалистов сварочного производства (I – III уровня) в соответствии с требованиями Приказа от 11.12.2020 № 519 Ростехнадзора «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»»: - не менее 3 (трех) сварщиков (не ниже 5 разряда), (группа опасных объектов: котельное оборудование КО-2; строительные конструкции СК-1, СК-2, СК-3) (с предоставлением до начала работ копий аттестационных удостоверений специалистов сварочного производства 1 уровня); - не менее 1 (одного) ИТР (технолог-сварщик), (группа опасных объектов: котельное оборудование КО-2; строительные конструкции СК-1, СК-2, СК-3) (с предоставлением копии аттестационного удостоверения специалиста сварочного производства 3 уровня). |  |  |
| 1.5. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Пост. Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80); - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (приняты и введены в действие Пост. Госстроя РФ от 17.09.2002 г. № 123); - Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461; Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2) (Приложение №2 к Документации о закупке) |  |  |
| 1.5.2 | ### Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
| 1.5.3 | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ, ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Подрядчик обязуется до начала выполнения работ разработать и предоставить на согласование ППР, указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда. Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 884н) - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Министерства труда от 11.12.2020г. № 882Н); - Правила по охране труда при выполнении антикоррозионных работ по нанесению защитных покрытий на трубы (ГОСТ Р 12.3.052-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности»); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2) (Приложение №2 к Документации о закупке) |  |  |
|  |  | Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 08.08.2024); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 08.08.2024); - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 1.5.4 | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех ремонтных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ Состояние теплотрассы после реконструкции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента приемки. |  |  |  |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с : – Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»» №21-003-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 №555) (Приложение № 6 к ТТ). |  |  |  |
| 2.3 | Требования к оформлению документации При выполнении работ Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику в установленные сроки сдаточную и исполнительную документацию в соответствии с Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение № 7 к настоящим ТТ), а также приказом Минстроя России «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» от 16.05.2023 № 344/пр. Перечень исполнительной документации подробно указан в проекте договора подряда в разделе 4 (в том числе в Приложениях № 4 и № 14 к Договору) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ): Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке (Приложение № 2 к Документации о закупке). |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 8 и № 7) (Приложение №2 к Документации о закупке). |  |  |  |
| 5. | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение Договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2) (Приложение № 2 к Документации о закупке). |  |  |  |
| 6. | ### Требования к победителю |  |  |  |
|  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (dolzhenko-ms@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
| 6.1 | Требования к кадровым ресурсам победителя: |  | Подтверждается: |  |
|  | 1) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г.No2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. 2) Согласно Приказа Ростехнадзора №519 от 11.12.2020 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»: иметь минимальное количество квалифицированного персонала: – Специалисты сварочного производства (не ниже 5 разряда), (группа опасных объектов: котельное оборудование КО-2; строительные конструкции СК-1, СК-2, СК-3) – не менее 3 сварщиков; – ИТР (технолог-сварщик), (группа опасных объектов: котельное оборудование КО-2; строительные конструкции СК-1, СК-2, СК-3) - не менее 1 (одного). |  | - Копии документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек,(руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2.1 Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства. 2.2 Аттестационные удостоверения сварщиков. |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента участником в расчете цены заявки, размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора)

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение № 5 к настоящим ТТ), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

5. Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2: Ведомости объемов работ;

Приложение № 3: Ведомость материалов, приобретаемых Подрядчиком;

Приложение № 4: Ведомость материалов, предоставляемых Заказчиком;

Приложение № 5: Локальный сметный расчёт;

Приложение № 6: «Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»;

Приложение № 7: «Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденное приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК».