￼

Приложение №1

к Техническому требованию

Техническое задание

на ОКПД2 25.21.12 поставку основного оборудования (котлы)

для СП «Амурские тепловые сети» г. Благовещенск

4

1.  Общее.                                                                                                                           3

2.  Общие и специальные технические требования.                                                      4

3.  Объем работ                                                                                                                  6

4.  Запасные части, инструменты, расходные материалы                                             8

5.  Требования к технической документации                                                                 9

6.  Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам	10

7.   График поставки	21

8.   Гарантии изготовителя	22

9.  Ценообразующие факторы	23

10.  Перечень предоставляемой поставщиком документации	24

# Общее

На основании Концессионного соглашения № 15/1 АТС-26 от 16.02.2026 г. Концендент передает утвержденную установленным порядком разработанную по его Договорам с ООО «Модульные котельные системы» Проектную документацию по строительству объекта «Газовая котельная 101 квартал и с ООО «ИТ-Синтез» Проектную документацию по строительству объектов «Газовая котельная 607 квартал и 252 квартал»   Концессионеру, а Концессионер обязан создать объекты теплоснабжения в полном соответствии переданной проектной документации.

Назначение  газовых котельных - выработка тепловой энергии для обеспечения потребностей жилищно-коммунального хозяйства и предприятий г. Благовещенск.

Основным топливом для газовых котельных  является природный газ, резервным - дизельное топливо.

Настоящие Техническое задание разработано для выбора Поставщика котельного оборудования.

# Общие и специальные технические требования

1.1. При проектировании, изготовлении и поставке водогрейных котлов и необходимого вспомогательного оборудования необходимо учесть требования соответствующей нормативно-технической документации, действующих на территории РФ (не ограничиваясь):

- - Постановление правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

- - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давление»;

- - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе";

- - ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования";

- - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- - Федеральный закон №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- - Федеральный закон 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- - Приказ Ростехнадзора РФ № 536 от 15.12.2020 г. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением";

- - Приказ Ростехнадзора РФ № 531 от 15.12.2020 г. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- - ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования»;

- - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- - ГОСТ 12.1.010-76 «Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования»;

- - ГОСТ 12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности»;

- - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые». Актуализированная редакция СНиП II-58-75

- - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- - СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- - СО 34.20.514-2005 Методические указания по эксплуатации газового хозяйства тепловых электростанций;

- - РД 24.031.120-91 Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля

- - СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях».

Котлы должны быть включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/ и в Перечень производителей промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/org/.

Поставляемое оборудование должно иметь высокую надежность и минимальные эксплуатационные затраты, а также обеспечить безопасный технологический процесс и работу котельной в целом.

Все поставляемое оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Оборудование, при необходимости, должно иметь сертификаты или декларации соответствия требованиям Техническим регламентам Таможенного союза.

Предусматривается поставка новых котлов не ранее 2026 г. выпуска.

1.2. Разработанной проектной документацией предусмотрено применение следующего основного оборудования:

- котел «Термотехник» ТТ 100 мощность 10000 кВт (или эквивалент) в комплекте, в количестве 1 шт. для нужд газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска, Амурская область;

- котел «Термотехник» ТТ 100 мощность 13000 кВт (или эквивалент) в комплекте, в количестве 6 шт. для нужд газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска, Амурская обл.

- котел «Термотехник» ТТ 100-01 мощность 10000 кВт (или эквивалент) в комплекте, в количестве 9 шт. для нужд газовой котельной в 252 квартале г. Благовещенска, Амурская обл.

- котел «Термотехник» ТТ 100-01 мощность 16500 кВт (или эквивалент) в комплекте, в количестве 6 шт. для нужд газовой котельной в 607 квартале г. Благовещенска, Амурская обл.

Претендент-Поставщик вправе предложить оборудование иного производителя при условии:

- соответствия характеристик заявленным в технических требованиях;

- проведения за счет Поставщика работ по корректировке соответствующих разделов проектной документации в части применения предлагаемого оборудования в необходимом объеме;

- проведения за счет Поставщика государственной экспертизы, откорректированной проектной и сметной документации (при необходимости).

# Объем работ

Для строительства газовых котельных в 252, 101 и 607 кварталах в г. Благовещенск Амурской области.

В объем работ Поставщика включается:

- - выдача исходных данных и необходимой для разработки проектной и рабочей  документации;

- - выполнение конструкторской документации по котельным установкам,  кроме строительной части фундаментов водогрейных котлов, вспомогательного оборудования в объеме поставки;

- - изготовление и сборка;

- - испытание на заводе-изготовителе;

- - транспортировочная консервация оборудования в соответствии с документацией Завода-изготовителя;

- - поставка на площадку строительства (либо место, указываемое заказчиком);

- - передача Заказчику на русском языке документации на оборудование, паспорта на оборудование, сертификатов на оборудование и материалы, монтажных чертежей, инструкций по монтажу, и эксплуатации.

# Запасные части, инструменты, расходные материалы

Поставщик, в течении гарантийного срока, должен гарантировать поставку комплекта запасных частей, специальных инструментов и расходных материалов на основе разработанных заводами-изготовителями (производителями) технологий ремонтов с учетом периодичности и сроков, в соответствии с нормативными документами завода изготовителя (производителя).

# Требования к технической документации

Техническую документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Паспорта на оборудование, входящее в состав комплектной поставки блочно-модульной газовой котельной, должны соответствовать ГОСТ 2.601-2019.

В переписке, документации, расчетах, чертежах, измерениях и т.д. должна использоваться международная система единиц (СИ). Давление должно указываться в Па, кПа, МПа при указании избыточного давления.

Температура должна быть указана в градусах Цельсия.

Уровень должен указываться в метрах.

Расход должен указываться:

- массовый - в кг/с, т/ч;

- объемный – в л/с, м³/ч.

Тепловую мощность и энергию допускается указывать в Гкал/ч и Гкал соответственно.

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

# Технические требования к конструкции, изготовлению.

Основное топливо для котлов – природный газ по ГОСТ 5542-2022.

Аварийное топливо - дизельное топливо зимнее по ГОСТ 32511-2013.

6.1. Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 10 000 кВт - трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10000 кВт. 115С (или эквивалент, указать наименование) в комплекте (для газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)

| № п/п | Наименование параметра (эквивалента) | Значение параметра | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 10 | Указание характеристик | -//- |  |
| 2. | Количество котлов, шт | 1 | Указание количества | -//- |  |
| 3. | Температура воды на выходе из котла, не более, оС | 115 | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Температура воды на входе в котёл, не менее, оС | 60 | Указание характеристик | -//- |  |
| 5. | Рабочее давление, МПа | 0,6 | Указание характеристик | -//- |  |
| 6. | Эксплуатационный КПД, не менее, % (без экономайзера) | 94 | Указание характеристик | -//- |  |
| 7. | Температура уходящих газов при работе на природном газе (без экономайзера), не более, оС | 146 | Указание характеристик | -//- |  |
| 8. | Диапазон регулирования теплопроизводительности, % | 10-100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9. | Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,01 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9.1 | Расход воды через котёл (min/max), т/ч | 163/599 | Указание характеристик | -//- |  |
| 10. | Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла, Па | 1290 | Указание характеристик | -//- |  |
| 11. | Допустимый уровень звука, создаваемый оборудованием комплектной поставки на расстоянии одного метра от основного, вспомогательного оборудования и среза дымовой трубы, дБ, не более | 80 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12. | Данные по котловой воде: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 12.1 | прозрачность по шрифту, см не менее | 30 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.2 | Карбонатная жёсткость, мкг-экв/кг, не более | 700 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.3 | Содержание растворённого кислорода, мкг/кг, не более | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.4 | содержание соединений железа (в пересчёте на Fe), мкг/кг, не более | 500 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.5 | значение рН при 25 оС | 7-11 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.6 | свободная углекислота, мг/кг | отсутствует | Согласие с требованием | -//- |  |
| 12.7 | содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более | 1 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13. | Данные по конструкции: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 13.1 | тип котла | Водогрейный. Жаротрубный, трёхходовой, под наддувом | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.2 | - габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм | 6296х2680х2900 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.3 | сухой вес котла, кг, не более | 19 821 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.4 | вес котла с водой, кг, не более | 31 221 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.5 | подача/обратка теплоносителя Ду, мм | 300 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.6 | предохранительные клапана Ду, мм | 125 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.7 | диаметр дымохода Ду, мм, не менее | 1000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.8 | - наличие заводского теплоизоляционного покрытия с потерями тепла не выше 0,5 % от Q | - обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.9 | полное открытие фронтальной дверцы без демонтажа горелки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.10 | визуальный осмотр через смотровой глазок и люки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.11 | - жаровая труба — гладкостенная, полностью омываемая теплоносителем. Сталь 09Г2С | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.12 | прочная база на стальных опорах, возможность установки без фундамента | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.13 | слив воды с котла | самослив | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.14 | наличие двух торосферических днищ: в огневой камере и корпусе котла *) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.15 | многослойная теплоизоляция фронтальной двери котла с применением жаропрочного бетона и минераловатных материалов **) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 14. | Комплект поставки: | полный | -//- | -//- | -//- |
| 14.1 | Котел — 1 комплект с установленным оборудованием и приборами безопасности: Фланец - 1 шт. под горелку комбинированную (газ/диз.топливо) "Бернар" с выносным насосом диз.топлива. Под установку горелки на котле или эквивалент. Блок термостатов для водогрейного котла до 115С для ЭНТРОМАТИК или эквивалент- 1 шт. Гильза, ОВЕН или эквивалент- Защитная гильза нерж.сталь — 5 шт. Термопреобразователь, ОВЕН или эквивалент - 2 шт. Реле давления РОСМА или эквивалент — 2 шт. Автоматика ЭНТРОМАТИК или эквивалент- система управления- 1 шт. | HRX2050MG.MD.S.RU.A.8.100.EI, Q=15,2 МВт, ТР 120 ГЗ.16.3.3.200 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 РД-2Р модель 35, (-0,2...0,8 Мпа) G1/2- 120MS | Указание наименования, характеристик, количества | -//- |  |
| 14.2 | эксплуатационная документация | наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15. | Требования по надёжности: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 15.1 | Назначенный ресурс, не менее, ч | 200 000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 15.2 | Назначенный срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 15.3 | Количество пусков из холодного состояния | Не ограничено | Согласие с требованием | -//- |  |

6.2. Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 13 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 13 000 кВт. 115С (или эквивалент, указать наименование) в комплекте (для газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 13 | Указание характеристик | -//- |  |
| 2. | Количество котлов, шт | 6 | Указание количества | -//- |  |
| 3. | Температура воды на выходе из котла, не более, оС | 115 | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Температура воды на входе в котёл, не менее, оС | 60 | Указание характеристик | -//- |  |
| 5. | Рабочее давление, МПа | 0,6 | Указание характеристик | -//- |  |
| 6. | Эксплуатационный КПД, не менее, % (без экономайзера) | 94 | Указание характеристик | -//- |  |
| 7. | Температура уходящих газов при работе на природном газе (без экономайзера), не более, оС | 180 | Указание характеристик | -//- |  |
| 8. | Диапазон регулирования теплопроизводительности, % | 10-100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9. | Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,011 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9.1 | Расход воды через котёл (min/max), т/ч | 212/778 | Указание характеристик | -//- |  |
| 10. | Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла, Па | 1593 | Указание характеристик | -//- |  |
| 11. | Допустимый уровень звука, создаваемый оборудованием комплектной поставки на расстоянии одного метра от основного, вспомогательного оборудования и среза дымовой трубы, дБ, не более | 80 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12. | Данные по котловой воде: | -//- | -//- | -//- |  |
| 12.1 | прозрачность по шрифту, см не менее | 30 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.2 | Карбонатная жёсткость, мкг-экв/кг, не более | 700 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.3 | Содержание растворённого кислорода, мкг/кг, не более | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.4 | содержание соединений железа (в пересчёте на Fe), мкг/кг, не более | 500 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.5 | значение рН при 25 оС | 7-11 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.6 | свободная углекислота, мг/кг | отсутствует | Согласие с требованием | -//- |  |
| 12.7 | содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более | 1 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13. | Данные по конструкции: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 13.1 | тип котла | Водогрейный. Жаротрубный, трёхходовой, под наддувом | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.2 | - габаритныеразмеры (Д×Ш×В), не более, мм | 6801х2860х3074 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.3 | сухой вес котла, кг, не более | 23 218 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.4 | вес котла с водой, кг, не более | 37 338 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.5 | подача/обратка теплоносителя Ду, мм | 350 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.6 | предохранительные клапана Ду, мм | 125 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.7 | диаметр дымохода Ду, мм, не менее | 1000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.8 | - наличие заводского теплоизоляционного покрытия с потерями тепла не выше 0,5 % от Q | - обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.9 | полное открытие фронтальной дверцы без демонтажа горелки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.10 | визуальный осмотр через смотровой глазок и люки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.11 | - жаровая труба — гладкостенная, полностью омываемая теплоносителем. Сталь 09Г2С | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.12 | прочная база на стальных опорах, возможность установки без фундамента | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.13 | слив воды с котла | самослив | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.14 | наличие двух торосферических днищ: в огневой камере и корпусе котла *) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.15 | многослойная теплоизоляция фронтальной двери котла с применением жаропрочного бетона и минераловатных материалов **) | обязательно | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 14. | Комплект поставки: | полный | -//- | -//- | -//- |
| 14.1 | Котел — 6 комплектов с установленным оборудованием и приборами безопасности: Фланец под горелку комбинированную (газ/диз.топливо) "Бернар" с выносным насосом диз.топлива . Под установку горелки на котле - 6 шт. или эквивалент Блок термостатов для водогрейного котла до 115С для ЭНТРОМАТИК или эквивалент-6 шт. Гильза, ОВЕН или эквивалент- Защитная гильза нерж.сталь — 30 шт. Термопреобразователь, ОВЕН или эквивалент - 12 шт. Термопреобразователь -2 шт., ОВЕН или эквивалент-(Датчик температуры стратегии) Гильза, ОВЕН или эквивалент- (Датчик температуры стратегии) 2 шт. Реле давления модель 35, (-0,2...0,8 Мпа) G1/2- РОСМА или эквивалент -12 шт. Автоматика ЭНТРОМАТИК или эквивалент- система управления — 6 шт. | HRX2060MG.MD.S.RU.A.8.100.EI, Q=16,0МВт, ТР 120 ГЗ.16.3.3.200 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 ГЗ.16.3.3.400 РД-2Р 120MS | Указание наименования, характеристик, количества | -//- |  |
| 14.2 | эксплуатационная документация | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15. | Требования по надёжности: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 15.1 | Назначенный ресурс, не менее, ч | 200 000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 15.2 | Назначенный срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 15.3 | Количество пусков из холодного состояния | Не ограничено | Согласие с требованием | -//- |  |

*) - Применение торосферических днищ должно обеспечивать повышение прочности конструкции, равномерное распределение механических и температурных нагрузок, снижение концентрации напряжений в зонах сварных соединений, а так же увеличение срока службы оборудования при эксплуатации в условиях переменных тепловых нагрузок.

- Применение плоских, эллиптических либо иных типов днищ не допускается.

**) – теплоизоляция фронтальной двери должна обеспечивать снижение тепловых потерь, защиту металлоконструкций двери от температурных деформаций, повышение эксплуатационной надёжности, безопасные условия обслуживания оборудования.. Применение исключительно волокнистой теплоизоляции без использования жаропрочного бетона не допускается

Конструкции котла должна обеспечивать возможность проведения регламентного обслуживания, очистки поверхностей нагрева и доступа к основным элементам котла без демонтажа основных узлов оборудования.

Материалы, применяемые при изготовлении элементов котла, работающих под давлением и взаимодействием высоких температур должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обеспечивать необходимую прочность, коррозийную стойкость и расчетный ресурс эксплуатации.

Котел должен быть изготовлен на заводских условиях серийным производителем, иметь подтвержденный опыт эксплуатации аналогичного оборудования на промышленных объектах  и соответствовать требованиям действующих норм промышленной безопасности.

Конструкции котла должны обеспечивать устойчивую и безопасную работу оборудования в автоматическом режиме с возможностью интеграции в общекотельные системы автоматизации и контроля.

6.3. Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 10 000 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 10 000 кВт. 140С (или эквивалент, указать наименование) в комплекте (для газовой котельной в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 10 | Указание характеристик | -//- |  |
| 2. | Количество котлов, шт | 9 | Указание количества | -//- |  |
| 3. | Температура воды на выходе из котла, не более, оС | 140 | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Температура воды на входе в котёл, не менее, оС | 60 | Указание характеристик | -//- |  |
| 5. | Рабочее давление, МПа | 0,85 | Указание характеристик | -//- |  |
| 6. | Эксплуатационный КПД, не менее, % (без экономайзера) | 94 | Указание характеристик | -//- |  |
| 7. | Температура уходящих газов при работе на природном газе (без экономайзера), не более, оС | 177 | Указание характеристик | -//- |  |
| 8. | Диапазон регулирования теплопроизводительности, % | 10-100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9. | Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,01 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9.1 | Расход воды через котёл (min/max), т/ч | 151/603 | Указание характеристик | -//- |  |
| 10.. | Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла, Па | 1394 | Указание характеристик | -//- |  |
| 11. | Допустимый уровень звука, создаваемый оборудованием комплектной поставки на расстоянии одного метра от основного, вспомогательного оборудования и среза дымовой трубы, дБ, не более | 80 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12. | Данные по котловой воде: |  | -//- | -//- |  |
| 12.1 | прозрачность по шрифту, см не менее | 30 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.2 | Карбонатная жёсткость, мкг-экв/кг, не более | 700 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.3 | Содержание растворённого кислорода, мкг/кг, не более | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.4 | содержание соединений железа (в пересчёте на Fe), мкг/кг, не более | 500 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.5 | значение рН при 25 оС | 7-11 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.6 | свободная углекислота, мг/кг | отсутствует | Согласие с требованием | -//- |  |
| 12.7 | содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более | 1 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13. | Данные по конструкции: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 13.1 | тип котла | Водогрейный. Жаротрубный, трёхходовой, под наддувом | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.2 | - габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм | 6290х2680х2898 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.3 | сухой вес котла, кг, не более | 21 076 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.4 | вес котла с водой, кг, не более | 32 196 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.5 | подача/обратка теплоносителя Ду, мм | 300 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.6 | предохранительные клапана Ду, мм | 125 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.7 | диаметр дымохода Ду, мм, не менее | 900 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.8 | - наличие заводского теплоизоляционного покрытия с потерями тепла не выше 0,5 % от Q | - обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.9 | полное открытие фронтальной дверцы без демонтажа горелки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.10 | визуальный осмотр через смотровой глазок и люки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.11 | - жаровая труба — гладкостенная, полностью омываемая теплоносителем. Сталь 09Г2С | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.12 | прочная база на стальных опорах, возможность установки без фундамента | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.13 | слив воды с котла | самослив | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.14 | наличие двух торосферических днищ: в огневой камере и корпусе котла *) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.15 | многослойная теплоизоляция фронтальной двери котла с применением жаропрочного бетона и минераловатных материалов **) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 14. | Комплект поставки: | полный | -//- | -//- | -//- |
| 14.1 | Котел — 9 комплектов с установленным оборудованием и приборами безопасности: Фланец под горелку комбинированную (газ/диз.топливо) "Бернар" Q=2500-15200кВт., В комплекте с жидкотопливной насосной группой. Под установку горелки на котле -9 шт. или эквивалент Блок термостатов для водогрейного котла до 160 С (перегретая вода) для ЭНТРОМАТИК или эквивалент — 9 шт. Гильза, ОВЕН или эквивалент- Защита термостата — 27 шт. Термопреобразователь, ОВЕН или эквивалент-Датчик температуры ТКО/ТКП Гильза, ОВЕН или эквивалент- Для датчика температуры- 18 шт. Термопреобразователь, ОВЕН или эквивалент-Датчик температуры стратегии Гильза, ОВЕН или эквивалент- Датчик температуры стратегии -18 шт. Реле давления РИДАН или эквивалент — 9 шт. Реле давления РИДАН или эквивалент — 9 шт Автоматика ЭНТРОМАТИК или эквивалент- система управления- 9 шт. | НRX2050 МG.MD.S.RU.A.8.100.EI ТР 160 ГЗ.16.3.3.200 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 ГЗ.16.3.3.160 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 ГЗ.16.3.3.400 KPI-35R(-0,2...7,5 бар) G1/2- Реле минимального давления KPI-35R(2...14 бар) G1/4- Реле максимального давления 120MS | Указание наименования, характеристик, количества | -//- |  |
| 15.2 | эксплуатационная документация | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 16. | Требования по надёжности: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 16.1 | Назначенный ресурс, не менее, ч | 200 000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 16.2 | Назначенный срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 16.3 | Количество пусков из холодного состояния | Не ограничено | Согласие с требованием | -//- |  |

) - Применение торосферических днищ должно обеспечивать повышение прочности конструкции, равномерное распределение механических и температурных нагрузок, снижение концентрации напряжений в зонах сварных соединений, а так же увеличение срока службы оборудования при эксплуатации в условиях переменных тепловых нагрузок.

- Применение плоских, эллиптических либо иных типов днищ не допускается.

**) – теплоизоляция фронтальной двери должна обеспечивать снижение тепловых потерь, защиту металлоконструкций двери от температурных деформаций, повышение эксплуатационной надёжности, безопасные условия обслуживания оборудования.. Применение исключительно волокнистой теплоизоляции без использования жаропрочного бетона не допускается

Конструкции котла должна обеспечивать возможность проведения регламентного обслуживания, очистки поверхностей нагрева и доступа к основным элементам котла без демонтажа основных узлов оборудования.

Материалы, применяемые при изготовлении элементов котла, работающих под давлением и взаимодействием высоких температур должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обеспечивать необходимую прочность, коррозийную стойкость и расчетный ресурс эксплуатации.

Котел должен быть изготовлен на заводских условиях серийным производителем, иметь подтвержденный опыт эксплуатации аналогичного оборудования на промышленных объектах  и соответствовать требованиям действующих норм промышленной безопасности.

Конструкции котла должны обеспечивать устойчивую и безопасную работу оборудования в автоматическом режиме с возможностью интеграции в общекотельные системы автоматизации и контроля.

- 6.4. Котел «Термотехник» ТТ100-01 мощность 16 500 кВт- трехходовой, водогрейный, газотрубный, мощностью 16 500 кВт. 140С (или эквивалент, указать наименование) в комплекте (для газовой котельной в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 16,5 | Указание характеристик | -//- |  |
| 2. | Количество котлов, шт | 6 | Указание количества | -//- |  |
| 3. | Температура воды на выходе из котла, не более, оС | 140 | Указание характеристик | -//- |  |
| 4. | Температура воды на входе в котёл, не менее, оС | 60 | Указание характеристик | -//- |  |
| 5. | Рабочее давление, МПа | 0,85 | Указание характеристик | -//- |  |
| 6. | Эксплуатационный КПД, не менее, % (без экономайзера) | 94 | Указание характеристик | -//- |  |
| 7. | Температура уходящих газов при работе на природном газе (без экономайзера), не более, оС (при температурном графике 130/70 оС) | 188 | Указание характеристик | -//- |  |
| 8. | Диапазон регулирования теплопроизводительности, % | 10-100 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9. | Гидравлическое сопротивление, МПа, не более | 0,012 | Указание характеристик | -//- |  |
| 9.1 | Расход воды через котёл (min/max), т/ч | 249/904,6 | Указание характеристик | -//- |  |
| 10. | Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла, не более, Па | 2178 | Указание характеристик | -//- |  |
| 11. | Допустимый уровень звука, создаваемый оборудованием комплектной поставки на расстоянии одного метра от основного, вспомогательного оборудования и среза дымовой трубы, дБ не более | 80 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12. | Данные по котловой воде: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 12.1 | прозрачность по шрифту, см не менее | 30 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.2 | Карбонатная жёсткость, мкг-экв/кг, не более | 700 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.3 | Содержание растворённого кислорода, мкг/кг, не более | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.4 | содержание соединений железа (в пересчёте на Fe), мкг/кг, не более | 500 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.5 | значение рН при 25 оС | 7-11 | Указание характеристик | -//- |  |
| 12.6 | свободная углекислота, мг/кг | отсутствует | Согласие с требованием | -//- |  |
| 12.7 | содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более | 1 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13. | Данные по конструкции: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 13.1 | тип котла | Водогрейный. Жаротрубный, трёхходовой, под наддувом | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.2 | - габаритные размеры (Д×Ш×В), не более, мм | 7461х3060х3276 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.3 | сухой вес котла, кг, не более | 31 025 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.4 | вес котла с водой, кг, не более | 51 025 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.5 | подача/обратка теплоносителя Ду, мм | 400 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.6 | предохранительные клапана Ду, мм | 125 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.7 | диаметр дымохода Ду, мм | 1000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 13.8 | - наличие заводского теплоизоляционного покрытия с потерями тепла не выше 0,5 % от Q | - обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.9 | полное открытие фронтальной дверцы без демонтажа горелки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.10 | визуальный осмотр через смотровой глазок и люки | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.11 | - жаровая труба — гладкостенная, полностью омываемая теплоносителем. Сталь 09Г2С | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.12 | прочная база на стальных опорах, возможность установки без фундамента | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.13 | слив воды с котла | самослив | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.14 | наличие двух торосферических днищ: в огневой камере и корпусе котла *) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 13.15 | многослойная теплоизоляция фронтальной двери котла с применением жаропрочного бетона и минераловатных материалов **) | обязательно | Согласие с требованием | -//- |  |
| 14. | Комплект поставки: | полный | -//- | -//- | -//- |
| 14.1 | Котел — 6 к-тов с установленным оборудованием и приборами безопасности: Фланец под горелку комбинированную (газ/диз.топливо)"Бернар" с выносным насосом диз.топлива, Q=2500-19000кВт, Под установку горелки на котле -6 шт. или эквивалент Блок термастатов для водогрейного котла до 160С (перегретая вода)- Блок термостатов для ЭНТРОМАТИК или эквивалент- 6 шт. Термопреобразователь, ОВЕН или эквивалент-Датчик температуры ТКО/ТКП -12 шт. Гильза, ОВЕН или эквивалент- для датчика температуры- 30 шт. Термопреобразователь, ОВЕН или эквивалент-Датчик температуры стратегии — 2 шт. Гильза, ОВЕН или эквивалент- Датчик температуры стратегии — 2 шт. Реле давления- Реле минимального давления РИДАН или эквивалент — 6 шт. Реле давления- Реле максимального давления РИДАН или эквивалент — 6 шт. Автоматика ЭНРОМАТИК или эквивалент- система управления- 6 шт. | HRX2080MG.MD.S.RU.A.8.125.EI ТР 160 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 ГЗ.16.3.3.200 ДТС024-РТ1000.В2.30/1 ГЗ.16.3.3.400 KPI-35R(-0,2...7,5 бар) G1/2 KPI-35R(2...14 бар) G1/4 120MS | Указание наименования, характеристик, количества |  |  |
| 14.2 | эксплуатационная документация | Наличие | Согласие с требованием | -//- |  |
| 15. | Требования по надёжности: | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 15.1 | Назначенный ресурс, не менее, ч | 200 000 | Указание характеристик | -//- |  |
| 15.2 | Назначенный срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 15.3 | Количество пусков из холодного состояния | Не ограничено | Согласие с требованием | -//- |  |

# 7. график поставки

7.1. Котельное оборудование для объектов: «Газовые котельные в 252 кв., 101 кв. и 607 кв. г. Благовещенска» поставляется по адресу: Амурская область, Благовещенск, ул. Нагорная 19.

### Таблица 1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельное оборудование | С даты заключения договора | Согласно календарного графика (Приложение №2). |

Примечание: Место поставки уточняется Поставщиком за две недели до отгрузки

# 8. Гарантии изготовителя

Поставщик гарантирует соответствие оборудования и материалов настоящим техническим требованиям.

Срок гарантийной эксплуатации оборудования, поставляемого в комплекте (кроме горелок) должен составлять   60 (шестьдесят) месяцев со дня ввода  в эксплуатацию.

В случае обнаружения во время гарантийного срока, а также во время монтажа, в процессе пусконаладочных работ и испытаний дефектов в поставляемом Поставщиком оборудовании, они устраняются за счет Поставщика. Гарантийный период продлевается на срок устранения дефекта.

Поставщик по истечению гарантийного срока эксплуатации гарантирует в период расчетного срока службы оборудования, замену элементов и деталей в технически обоснованные сроки на изготовление по договору с Заказчиком.

Поставщик гарантирует, что качество материалов, применяемых для изготовления, соответствует требованиям стандартов, техническим требованиям и технической документации на оборудование.

# 9. Ценообразующие факторы

При определении стоимости котельного оборудования, цену указывать с учетом услуг по упаковке, доставке до адреса, указанного в разделе 6.

# 10. Перечень предоставляемой поставщиком документации

| № п/п | Наименование документа | Срок передачи с даты заключения договора | Способ подтверждения | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция по монтажу | Одновременно с поставкой оборудования | Согласие с требованием |  |
| 2 | Инструкция по эксплуатации и ремонту |  |  |  |
| 3 | Инструкция по транспортировке, хранению и консервации |  |  |  |
| 4 | Паспорта на оборудование |  |  |  |
| 5 | Заводские сертификаты и разрешения на использование оборудования и материалов на территории РФ |  |  |  |
| 6 | Комплект подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы и фотографии, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику |  |  |  |
| 7 | Перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации и специального инструмента, поставляемых в комплекте с водогрейными котлами |  |  |  |