Приложение № 1 Техническим требованиям

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОКПД 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по техническому перевооружению оборудования для производства водорода в части замены электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках инвестиционного проекта R_505АрТЭЦ-14, г. Артем.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик проекта | СП «Артемовская ТЭЦ» АО «ДГК» |
| 2. | Наименование объекта | Замена электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода. |
| 3. | Место расположения Объекта (организации) | Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23, СП «Артемовская ТЭЦ» АО «ДГК» |
| 4. | Стадийность проектных работ | - Предпроектное обследование, сбор исходных данных; - Разработка Проектной документации; - Разработка Рабочей документации (включая сметную документацию); - Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. |
| 5. | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 6. | Финансирование объекта | Займ РусГидро |
| 7. | Цель работы | Замена морально и физически устаревшего оборудования электролизной установки типа СЭУ-4М для производства газообразного водорода используемого в качестве теплоёмкой охлаждающей среды для турбогенераторов типа ТВФ-100-2 на новую модульную установку для производства газообразного водорода – далее установка. Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с целью регистрации ОПО в органах Ростехнадзора; |
| 8. | Сроки выполнения работ | Согласно условий Договора |
| 9. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Действующая схема ОПО. Технические условия на подключения к ресурсам; Другие данные по запросу. |
| 10. | Основные объёмы проектных работ | Проведение предпроектного обследования, сбор исходных данных. На этапе предпроектного обследования выполнить визуальное обследования существующей схемы, с осмотром точек подключения новой установки по конденсату, по водороду, по электропитанию согласно выданных технических условий (ТУ). Обследования проводятся Подрядчиком самостоятельно, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных. По результаты предпроектного обследования определить трассировку сетей подключения установки к точкам подключения согласно выданных ТУ и согласовать с Заказчиком. Разработка Проектной документации в объеме необходимом и достаточном для прохождения экспертизы промышленной безопасности. Разработка Рабочей документации, выполняется в объеме на основании разработанной Проектной документации. Разработка сметной документации только в составе Рабочей документации. |
| 11. | Основные параметры и назначение проектируемого объекта | Тип сооружения – Блочно-модульная установка заводского изготовления; Назначение проектируемого объекта – выработка водорода для последующей подачи в ресиверы с целью охлаждения турбоагрегатов Артемовской ТЭЦ, производительность от минимального - 1 м3/час до максимального 6 м3/час (или выше 6 м3/час) ; Рабочее давление – 1,0 Мпа; Расчетное давление стенок оборудования – 1,035 Мпа; Рабочая температура – от 5 до 85 С; Точка росы производимого водорода на выходе из установки - не выше минус 5 гр. С Минимально допустимая температура стенок оборудования, находящегося под расчетным давлением – 5 С; Чистота производимого водорода не ниже 99,5% Категория помещения по взрывопожароопасности – В4; Конструкции опор под трубопроводы – согласовать в ходе проектирования; Конструкция покровного слоя трубопроводов - согласовать в ходе проектирования; Конструкция антикоррозионного покрытия наружной поверхности металлоконструкций и проектируемых трубопроводов - согласовать в ходе проектирования; Запорная трубопроводная арматура – в качестве запорной трубопроводной арматуры принять стальную запорную арматуру из необслуживаемых шаровых кранов и затворов условное давление Ру=25 кгс/см². Арматура должна соответствовать: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». РД 153 - 34.1 - 39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС». ГОСТ Р56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности». Границы проектирования: в границах ЗУ с кадастровым номером 25:27:100101:666 |
| 12. | Проведение предпроектного обследования | 1. Провести в объеме необходимом для разработки проекта, определить место для размещения установки, определить трассировку инженерных сетей для ее подключения. |
| 13. | Требования к проектной документации (Стадия П) | 1. Состав проектной документации по Объекту разрабатывается в объеме необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности. Содержание текстовой и графической частей разрабатываемых разделов проектной документации должно соответствовать требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 2. Обеспечить согласование проектной документации с Заказчиком до передачи в организацию экспертизы. |
| 14. | Требования к рабочей документации (Стадия Р) | 1. Состав рабочей документации должен отвечать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2. Объем рабочей документации должен быть достаточным для заказа (изготовления) оборудования и материалов и проведения строительно-монтажных работ. 3. Рабочая документация выполняется по разработанной проектной документации (Стадия П) прошедшей экспертизу промышленной безопасности. 4. В составе рабочей документации учесть разработку необходимых комплектов чертежей, планов расположения оборудования, спецификации оборудования. 5. В составе прилагаемых документов к рабочей документации разработать сметную документацию. |
| 15. | Проведение экспертизы промышленной безопасности | Подрядчик должен предоставить Заказчику положительное заключение по результатам прохождения экспертизы промышленной безопасности проектной документации. |
| 16. | Особые условия Заказчика | Документацию выполнить с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 1. Проектную и рабочую и сметную документацию (ПД, РД, СД) согласовать в требуемом объеме с Заказчиком. 2. Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий. 3. Заказчик в части своей компетенции предоставляет необходимые исходные данные для выполнения работ по запросу Подрядчика в согласованные сроки. Остальные исходные данные и согласования, в том числе у третьих лиц, а также в органах исполнительной власти и других организациях запрашиваются Подрядчиком самостоятельно за свой счет. 4. Особые требования Заказчика, неучтенные заданием или возникшие в ходе разработки проектной/рабочей документации оговариваются с подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола. 5. При направлении откорректированных материалов ПД, РД, СД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. 6. В проектной/рабочей документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов. 7. Все замечания экспертных и надзорных органов, а также несоответствия проектной документации и проектных решений требованиям нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 8. Регистрация Объекта ОПО в органах Ростехнадзора осуществляется силами Заказчика после получения от Подрядчика положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. |
| 17. | Требования к подготовке сметной документации в составе рабочей документации | 1. Разработка сметной документации осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями: Цена проектно-изыскательских работ Подрядчика формируется с применением «Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) и «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 или иных актуальных методических указаний. Индексы перевода в текущие цены учитывать на основании: данных Министерства строительства и ЖКХ РФ, публикуемых на момент формирования сметной документации. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298: • 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии); В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документ. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР: - суточные - 500 руб./сутки; - проживание не более 5000 руб./сутки; 2. В составе рабочей документации сметы на СМР формировать по следующим критериям: 2.1. При составлении сметной документации руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений. 2.2. Стоимость работ определить ресурсно-индексным - с использованием сметных норм и цен, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в текущем уровне цен. – при расчете сметной стоимости, сметную прибыль принять 40% от ФОТ для СМР. – при расчете сметной стоимости, сметную прибыль принять 36% от ФОТ для ПНР. 2.3. Командировочные затраты предусмотреть в размере 3,74% от итогов глав 1-9 без учёта стоимости оборудования. 2.4. Величину резерва средств на непредвиденные работы и затраты принимать в размере 3%. 2.5. При отсутствии в сборнике ФСБЦ действующей сметно-нормативной базы данных о сметных ценах на отдельные материалы и оборудование, определить их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту, с предоставлением данных по трем поставщикам аналогичной продукции, определенному на основе конъюнктурного анализа цен, с максимальным учётом всех сопутствующих затрат. Результаты конъюнктурного анализа оформляются в сводную таблицу результатов конъюнктурного анализа цен, с приложением обоснования цен (коммерческие предложения, прайс-листы). 2.6. Применяемые ценообразующие документы согласовать с Заказчиком. |
| 18. | Количество экземпляров документации, выдаваемые Заказчику | 1. Количество передаваемой документации ‒ 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на электронном носителе. 2. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docx, pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах; - графическая часть – dwg, pdf, tiff, cdw; - таблицы данных – pdf, docx, xlsx; - сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, – xlsx. Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. 3. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - таблицы данных – docx , xlsx; - презентационные материалы – pptx. |
| 19. | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | Проектная документация и рабочая документация должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по строительству, а также ведомственным и прочим документам, в т. ч.: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 2. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Утверждены Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022, зарегистрированы Минюстом РФ №71384 от 06.12.2022). 5. ГОСТ 21.101-2021 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 6. ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Термины и определения. 7. ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. 8. СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. 9. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 10. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 11. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 12. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 13. СНиП 12-01-2004 от 20.05.2011 Свод правил. Организация строительства. 14. РД 34.03.201-97* Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей Российской Федерации. 15. РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном перечне. ТУ 3614-001-84526894-2008 «Установки электролизные с комплектующим оборудованием. Технические условия», утверждены 15.05.2008г. ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», утвержден 14.12.2017г. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давление», утверждены 15.12.2020г. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _______________ / «_____»__________2026 г. | _______________ / «_____»__________2026 г. |
| МП | МП |