Технические требования - Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по техническому перевооружению оборудования для производства водорода в части замены электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках инвестиционного проекта R_505АрТЭЦ-14, г. Артем

Лот №22141012-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-АрТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.	Обозначения и сокращения									3

1.2	Наименование закупаемой продукции							3

1.3        Цель выполнения работ									3

1.4	Существующее положение									3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика								3

2. Требования к продукции								4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ						4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ								4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ						4

2.1.2.		Требования к срокам выполнения работ							4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ						4

2.2	Требования к качеству работ									5

Таблица 4. Требования к качеству работ								5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки				17

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

Договора												17

- Приложения								17

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СЭУ | Стационарная электролизная установка |
| --- | --- |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПОС | Проект организации строительства |
| СРО | Саморегулируемые организации |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по техническому перевооружению оборудования для производства водорода в части замены электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках инвестиционного проекта R_505АрТЭЦ-14, г. Артем

Цель выполнения работ

Замена морально и физически устаревшего оборудования электролизной установки типа СЭУ-4М для производства газообразного водорода используемого в качестве теплоёмкой охлаждающей среды для турбогенераторов типа ТВФ-100-2 на новую модульную установку для производства газообразного водорода.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД 41.10.10.000 Выполнение проектных работ по техническому перевооружению оборудования для производства водорода в части замены электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках инвестиционного проекта R_505АрТЭЦ-14, г. Артем | Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23, СП «Артемовская ТЭЦ» АО «ДГК» | Электролизерная "Водородная установка" (инв. номер E2625230) |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение комплекса обследований в объёме, необходимом для разработки рабочей документации, сбор исходных данных. | объект | 2 |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком необходимых технических решений по проектной документации. | комплект | 1 |
|  | Разработка рабочей документации, включая сметную. | комплект | 1 |
| 4. | Экспертиза промышленной безопасности проектной документации с получением положительного заключения. | Условная единица | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение комплекса обследований в объёме, необходимом для разработки рабочей документации, сбор исходных данных. | С даты заключения договора | В течении 30 дней с даты заключения договора |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком необходимых технических решений по проектной документации. | С даты выполнения обследования | В течении 30 дней с даты завершения обследования |
| 3. | Разработка рабочей документации, включая сметную. | С даты согласования технических решений по проектной документации | В течении 30 дней с даты согласования технических решений |
| 4. | Экспертиза промышленной безопасности проектной документации с получением положительного заключения. | С даты разработки рабочей документации | В течении 30 дней с даты разработки рабочей документации |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

По выполнению проектных работ по техническому перевооружению оборудования для производства водорода в части замены электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках инвестиционного проекта R_505АрТЭЦ-14, г. Артем

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ «Выполнение проектных работ по техническому перевооружению оборудования для производства водорода, замена электролизной установки СЭУ-4М на комплектную модульную установку по выработке газообразного водорода для нужд СП Артемовская ТЭЦ " |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в документации о закупке |  |
|  | Технические требования к продукции |  | Выполнении работ подрядчиком осуществляется в соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Технических требованиях (Приложение № 1 к Документации о закупке ТЗ к договору). |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  | -//- |
| 1.2.1 | Требования к организации процесса выполнения работ: |  | До начала выполнения Работ предоставить: - контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  | ### - |
| 1.2.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2022 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  | ### - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- |
|  | Требования к применяемому оборудованию, изделиям и материалам | 1. Применяемые в проектных решениях изделия, оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации. 2. Программные продукты, а также отдельные программно-аппаратные средства (системы) в его составе должны иметь соответствующие лицензии. 3. При разработке рабочей и сметной документации предусматривать материалы, изделия и оборудование Российского производства. 4. Электролизная установка должна работать без применения щелочных растворов (КОН и NaOH). 5. В качестве электролита должен использоваться твердый полимерный материал. 6. Давление производимого водорода до 15 кгс/см2 включительно с последующим редуцированием до рабочего давления 10 кгс/см2. 7. Давление кислорода 1,7 кгс/см2 с последующей вентиляцией в атмосферу. 8. Производительность установки (по водороду) 6 м3/час. 9. Чистота водорода (по кислороду) не ниже 99,5%. 10. Температура точки росы не выше - 5оС. 11. Электролизная установка должна быть оснащена штатным прибором замера точки росы. 12. Электролизная установка должна быть оснащена штатным прибором замера содержания кислорода в водороде 13. Рабочая температура - ≤ 58 оС 14. Исполнение в контейнере (в контейнерах). 15. Климатические условия, +40…-40оС; 16. В электрической цепи электролизной установки должен применяться инвертор (отсутствие в цепи разделительного трансформатора). 17. Полностью автоматизированное производство, не требующее постоянного присутствия персонала. Установка должна автоматически заполнять ресиверную группу, при достижении заданного давления в ресиверах, установка должна автоматически переходить в энергоэффективный режим ожидания, отслеживания показания давления в ресиверах, при достижении нижней границы заданного параметра, установка должна автоматически включиться и заполнить ресивер. 18. Электролизная установка должна обеспечивать сбор и сброс образующегося в установке конденсата 19. Отсутствие в установках асбеста (высокотоксичного вещества) и щелочи. 20. Материал корпуса ячеек – нержавеющая сталь. 21. Все сосуды и трубопроводы электролизной установки должны быть изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали. 22. Установка должна быть работоспособна до 99% времени в году. 23. Наличие аварийного кнопочного отключения электролизной установки. 24. Установка должна обеспечивать быстрый пуск и возможность автоматического регулирования нагрузки (от 0 до 100% номинальной мощности). 25. Максимально допустимое содержание водорода в генераторе при 100% производительности должно быть менее 0,2 Нм3. 26. Наличие датчика содержания водорода в атмосфере для выключения электролизеров при достижении 25% от НПВ, защита от утечек водорода. 27. Наличие датчика содержания водорода в кислороде для выключения электролизеров при достижении 25% от НПВ, защита от повышения содержания водорода в кислороде. 28. Система должна работать с технологией разности давлений (15 бар – водород, 1,7 бар — кислород), для обеспечения безопасности электролиза и предупреждения таких рисков как: - взрыв кислорода в среде водород; - взрыв кислорода под давлением. 29. Водородный генератор должен быть рассчитан на предполагаемые ударные и вибрационные нагрузки, а также на воздействие окружающих температур во время транспортировки к месту установки и эксплуатации. 30. Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие безопасное обращение с водородным генератором во время операций подъема, перемещения и установки. 31. Водородный генератор должен проектироваться таким образом, чтобы он оставался устойчивым в процессе воздействия на него нормальных рабочих условий, связанных с работой операторов или окружающей средой во время установки или эксплуатации. 32. Конструкция водородного генератора должна учитывать требования, установленные в стандарте ИСО 12100. 33. Ручные средства управления должны быть четко обозначены и спроектированы таким образом, чтобы предотвратить возможность случайного изменения их регулировок. 34. Все элементы конструкции должны быть защищены от климатических и других внешних воздействий в процессе работы. 35. Детали должны иметь конструкцию, обеспечивающую их защиту от смещения, искривления, скручивания или другого повреждения, которое может повлиять на работоспособность. 36. Узлы конструкции, к которым возможно прикосновение во время нормальной эксплуатации, проведения регулировки или обслуживания, не должны иметь острых выступов или ребер. 37. Детали, которые требуют регулярного или повседневного технического обслуживания или ухода, связанного с проверкой работоспособности, смазкой, очисткой, заменой или с осуществлением аналогичных функций, должны быть доступны. 38. Подвижные элементы конструкции и детали, содержащие жидкость, должны быть спроектированы и смонтированы таким образом, чтобы на всех режимах работы выброс и расплескивание жидкости были исключены. 39. Вентиляционные отверстия должны иметь конструкцию, при которой они не закрывались бы во время нормальной работы оборудования. 40. Панели доступа, крышки или двери должны открываться с использованием специального инструмента, ключа или аналогичных механических устройств. 41. Опорная конструкция и кожух водородного генератора должны иметь прочность, жесткость, долговечность, коррозионную устойчивость и другие параметры для обеспечения безопасной работы и защиты всех компонентов конструкции и выдерживать механические нагрузки и удары во время транспортировки, установки и эксплуатации водородного генератора. 42. Электрические кожухи должны удовлетворять требованиям стандарта МЭК 60204-1. 43. Обеспечение возможности отбора газа для проведения его химического анализа. 44. Материалы, используемые в водородном генераторе, должны быть специально подобраны для использования в рабочей среде водорода. 45. Все элементы водородного генератора и все материалы должны: - соответствовать условиям работы генератора по температуре и давлению; - быть устойчивыми к физико-химическим процессам и другим воздействиям, которые могут иметь место в процессе предполагаемого использования; - быть пригодными для своего назначения; - соответствовать требованиям по надежности в пределах номинальных характеристик и в соответствии с инструкциями изготовителя. 46. Внутренние и внешние элементы водородного генератора, которые непосредственно подвергаются воздействию влаги, среды переноса ионов, технологического водорода или кислорода, а также детали, используемые для уплотнения или соединения, должны обладать следующими свойствами в течение определенного изготовителем срока службы: - сохранять механическую прочность (усталостные свойства, пределы упругости, сопротивления ползучести) при воздействии всего диапазона рабочих условий; - выдерживать физико-химическое воздействие рабочих жидкостей и других веществ, а также обладать устойчивостью к воздействию изменяющихся внешних условий; - быть совместимыми с любыми другими используемыми материалами, чтобы исключить нежелательные взаимодействия. 47. При выборе материалов и способов изготовления надлежащее внимание должно уделяться: - водородной коррозии; - совместимости с кислородом; - стойкости к коррозии и износу; - электропроводности; - ударной прочности; - стойкости к старению; - температурным воздействиям; - гальванической коррозии; - эрозии, коррозии или другому химическому воздействию; - стойкости к ультрафиолетовому излучению. 48. Температура самовоспламенения любых материалов, используемых совместно с кислородом, при всех условиях должна быть выше максимальной рабочей температуры технологического процесса, в котором они применяются. 49. Технологические трубопроводы и емкости, содержащие кислород, должны иметь чистоту в соответствии с МЭК/ТР 60877. 50. Объем оснащения генераторов водорода средствами измерений (датчиками, измерительными каналами), средствами автоматизации должен быть достаточным для обеспечения режима её работы, выполнения измерений основных параметров и контроля технического состояния оборудования. 51. Изготовитель должен обеспечить соответствие выбора, установки, использования и технического обслуживания детекторов газообразного водорода стандарту МЭК 60079-292. Детекторы должны устанавливаться в местах для эффективного обнаружения наличия газообразного водорода и иметь возможность проверки их защитной функции. 52. Все системы и оборудование, работающие под давлением, должны быть защищены от чрезмерно высокого давления предохранительными устройствами. |  |  | ### - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. |  |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении Работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования по вариантной разработке проекта: не требуется |  |  |  | - |
|  | Требования к составу разрабатываемой документации | - рабочую документацию согласовать в требуемом объеме с СП «Артемовская ТЭЦ». - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации. - в составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах. |  |  | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  | -//- |
|  | Подробно указаны в проекте договора подряда, который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- |
|  | Документация, выдаваемая заказчику | Проектная, рабочая и сметная документация. Документация выдается заказчику в трех экземплярах в бумажном виде и один в электронном на USB носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – doc (MS Word), pdf (пояснительная записка и «ПОС» обязательно в pdf и doc) с подписями и печатями на титульных листах; - графическая часть - dwg (AutoCAD) или cdw (Компас), pdf, tiff; - таблицы данных - doc (MS Word), pdf, xls (MS Excel); - сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsfx, xlsx (MS Excel) и pdf. |  |  | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  | -//- |
|  | Перечень нормативных документов и приказов, обязательных к применению | - Градостроительный кодекс РФ. - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. - ФНиП «Правил безопасности химически опасных производственных объектов». - Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования, утверждённый комиссией Таможенного союза 18 октября 2011 г. №823; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6 и 7 издания (с изменениями). - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». - НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. - РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок». - ГОСТ 31565 – 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Актуализированная редакция СНиП 31-06- 2009 (п. 7.19). - Федеральный закон № 261 «Федеральный закон об энергосбережении» от 23.11.2009 - Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». - СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». - ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем». - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности». - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н. - «Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями». - СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - СО 3.03.384-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». - Положение о допуске командированного персонала к производству работ на объектах АО «ДГК». - Заводские инструкции и ТУ на оборудование. - «Генераторы водорода на основе процесса электролиза воды» ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013. - Другие технические регламенты, строительные нормы и правила, федеральные нормы и правила, государственные отраслевые стандарт, стандарты организации и т.д. Перечень не является исчерпывающим и при применении используются действующие редакции. |  |  | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке |  |  |  | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке |  |  |  | ### - |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  | -//- |
| 6.1 | ### Особые условия заказчика | 1. Применяемое Подрядчиком в проекте оборудование и материалы согласовывать с СП «Артемовская ТЭЦ». Все применяемое в проекте оборудование должно иметь необходимые сертификаты РФ. 2. Все замечания экспертных и надзорных органов полученных в ходе проведения согласований, а также несоответствия рабочей документации и проектных решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов, устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменений в документацию. 3. Подрядчик своими силами обеспечивает сбор исходных данных в объеме, необходимом для выполнения проектных работ, а также получение технических условий (при необходимости) и всех исходных материалов, необходимых для выполнения работ по проектированию. ### 4. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях, Стороны информируют друг друга письменно. |  |  | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения ( исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию ( Приложение №1 к настоящим ТТ)

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

Приложения

Приложение № 1: Задание на проектирование.

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 3: Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК».