## ТМ №01 уч от УТ01101 в сторону
Приложение №1 к техническим требованиям
Ведомость объёмов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Техперевооружение участка тепловой сети от УТ-01101 до УТ-01102 для подключения объекта "Общественно-торговый центр» расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 19"
Раздел 1. Демонтаж существующего благоустройства. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2 | [5 empty] | Раздел 1. Демонтаж существующего благоустройства. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2
1 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню, твердолиственных пород диаметром: до 0,5 м (200 см) | шт | 10 |  | 1
2 | Погрузка в автотранспортное средство: лес круглый (деревья) | т | 2.83 | (0,157*0,7*1,43)*1,8*10 | 1
3 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 47 км (деревья) | т | 2.83 |  | 1
4 | Разгрузка с автотранспортного средства: лес круглый (деревья) | т | 2.83 |  | 1
Раздел 2. Земляные работы. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2 | [5 empty] | Раздел 2. Земляные работы. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2
Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2 | [6 empty] | Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2
5 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 (откос ручья) | м2 | 25 |  | 1
6 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 180 |  | 1
Опора О-1. РП 3973-20-25АС Лист 4 | [6 empty] | Опора О-1. РП 3973-20-25АС Лист 4
7 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 7.3 |  | 1
8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (в резерв) | т | 14 | 7,3*1,95 | 1
9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (погрузка грунта 3 гр. в резерве) | м3 | 7.3 |  | 1
10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (грунт из резерва) | т | 14 | 7,3*1,95 | 1
11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (местный грунт) применительно | м3 | 7.3 |  | 1
Опора О-2. РП 3973-20-25АС Лист 5 | [6 empty] | Опора О-2. РП 3973-20-25АС Лист 5
12 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 22.5 |  | 1
13 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 47 км | т | 20 | (22,5-12)*1,95 | 1
14 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 10.5 | (22,5-12) | 1
15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (грунт в резерв) | т | 23 | 12*1,95 | 1
16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (погрузка грунта 3 гр. в резерве) | м3 | 12 |  | 1
17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (грунт из резерва) | т | 23 | 12*1,95 | 1
18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (местный грунт) применительно | м3 | 12 |  | 1
Раздел 3. Восстановление благоустройства. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2 | [5 empty] | Раздел 3. Восстановление благоустройства. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 2
19 | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м для категории грунтов: 3 | км | 30 | Скальный грунт (ГОСТ 25100-2020) ( до ширины 3м ПЗ=4,5 (ОЗП=4,5; ЭМ=4,5 к расх.; ЗПМ=4,5; МАТ=4,5 к расх.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5)) | 1
Раздел 4. Демонтажные работы | [5 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы
Опора О-1. РП 3973-20-25АС Лист 4 | [6 empty] | Опора О-1. РП 3973-20-25АС Лист 4
20 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (существующ. опора) | м3 | 4 | 10/2,5 | 1
21 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.1 | 10 * 0,01 | 1
22 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 9.9 | 10 * 0,99 | 1
23 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 47 км | т | 10 | 0,1+9,9 | 1
Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 1, 2 | [6 empty] | Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 1, 2
24 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора (существующ. опора) | м3 | 4 | 10/2,5 | 1
25 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.1 | 10 * 0,01 | 1
26 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 9.9 | 10 * 0,99 | 1
27 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 47 км | т | 10 | 0,1+9,9 | 1
28 | Демонтаж при надземной прокладке стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | км | 43 | (648/пр_2022_п.144_т.2_стр.5_стб.3 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1
29 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) (демонтированные трубы) | т | 3.9 |  | 1
30 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км (на базу "Заказчика") (демонтированные трубы) | т | 3.9 |  | 1
31 | Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) (разгрузка на базе заказчика техникой подрядчика) | т | 3.9 |  | 1
Раздел 5. Железобетонные и стальные конструкции. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 1 | [5 empty] | Раздел 5. Железобетонные и стальные конструкции. Спецификация РП 3973-20-25.АС.С Лист 1
Опора О-1. РП 3973-20-25АС Лист 4 | [6 empty] | Опора О-1. РП 3973-20-25АС Лист 4
32 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | 1
33 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | м3 | 4.54 | (4,6-0,06) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 - 4,61 м3 Щиты настила, толщина 25 мм - 1,29 м2 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм - 0,051 т | 1
34 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 0.1832 | (148,5+2*17,34)/1000 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм (10мм) - 0,03468 т Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм -1,8 м | 1
35 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 - 0,06 м3 | 1
36 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном (заполнение бетоном внутренней полости трубы опоры) | м3 | 0.3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 -0,3045 м3 | 1
37 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (изготовлеие траверсы) | т | 0.1328 | (2*56,54+4*2,22+4*0,86+2*3,69)/1000 Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б (№25Б1) -0,12 т Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (8 мм) -0,0131 т Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (6 мм) -0,0079 т | 1
38 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с подмостей | т | 0.1328 |  | 1
39 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука | м2 | 10 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2 -1,5 кг | 1
40 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой | м2 | 10 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм - 4 кг ( 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1
41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4.2 | Мастика «Вектор 1025» (или аналог) ( в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) -1,26 кг | 1
42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4.2 | Мастика «Вектор 1214» (или аналог) - 0 ,63 кг | 1
Опора О-2. РП 3973-20-25АС Лист 5 | [6 empty] | Опора О-2. РП 3973-20-25АС Лист 5
43 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.8 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм -0,92 м3 | 1
44 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | м3 | 9.6 | (9,7-0,06) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 -9,74 м3 Щиты настила, толщина 25 мм - 2,74 м2 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм -0,1393т | 1
45 | Устройство бетонной подготовки (набетонка) | м3 | 0.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 -0,102 м3 | 1
46 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали | т | 0.4115 | (360,5+2*25,51)/1000 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм (10мм) -0,051 т Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм -3,5 м | 1
47 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 -0,06 м3 | 1
48 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном (заполнение бетоном внутренней полости трубы опоры) | м3 | 0.5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 -0,51 м3 | 1
49 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (изготовление траверс) | т | 0.1358 | (2*56,54+4*2,97+4*0,86+2*3,69)/1000 Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20Б-60Б (№25Б1) -0,12 т Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (8 мм) -0,0163 т Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (6 мм) -0,0079 т | 1
50 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с подмостей | т | 0.1358 |  | 1
51 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука | м2 | 15.3 | Грунтовка (праймер) однокомпонентная полиуретановая низковязкая адгезионная для битумных поверхностей, расход 0,05-0,15 кг/м2 -2,295 кг | 1
52 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой | м2 | 15.3 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм- 6,12 кг ( 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1
53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 8.5 | Мастика «Вектор 1025» (или аналог) -2,55 кг ( в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1
54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 8.5 | Мастика «Вектор 1214» (или аналог) -1,275 кг | 1
Раздел 6. Надземная прокладка. Спецификация РП 3973-20-25ТС.АС.С Лист1. Трубопроводы, изоляция, арматура, присоединения, рентгенографический контроль. | [5 empty] | Раздел 6. Надземная прокладка. Спецификация РП 3973-20-25ТС.АС.С Лист1. Трубопроводы, изоляция, арматура, присоединения, рентгенографический контроль.
55 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 700 мм | км | 0.0439 | (43+2*0,45)/1000 Опора подвижная приварная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 700 мм (опора 720х9, 0-17Г1С-12, ТС-624.000-054- 4 шт.) Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм -43 м Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм (штуцер-труба на возд) -0,2 м Вентиль запорный проходной фланцевый 15с22нж Ду40, Ру 40, t -425 C,вода,пар,неагресивные ср -2 шт | 1
56 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (изготовление перехода сварного листового Л 720х9,0-530х8,0, Ру25, ТС-586-10 -2 шт) | т | 0.1444 | 2*72,2/1000 Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки В, класс прочности К52, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм -0,9 м | 1
57 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм (возд) | м | 3.48 | (3+2*4*0,06) Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм -3 м Отвод 90 градусов 45х4 ст.20 (возд) - 4 шт | 1
Антикоррозийное покрытие, изоляция. Спецификация РП 3973-20-25ТС.АС.С Лист1 | [6 empty] | Антикоррозийное покрытие, изоляция. Спецификация РП 3973-20-25ТС.АС.С Лист1
58 | Очистка поверхности щетками (очистка трубопроводов) | м2 | 102.59 |  | 1
59 | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей ( для труб 720 мм, 45 мм) | м2 | 102.59 |  | 1
60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (нижний слой) ( для труб 720 мм, 45 мм) | м2 | 102.59 | Мастика «Вектор 1025» (или аналог) -0,31 кг ( в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1
61 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (верхний слой) ( для труб 720 мм, 45 мм) | м2 | 102.59 | Мастика «Вектор 1214» (или аналог) -0,15 кг | 1
62 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 8.64 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина 80 мм - 8,9 м3 | 1
63 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | м2 | 118.81 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм -0,8987 т | 1
64 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 700 мм | стык | 4 |  | 1
План УТ01098 РП 3973-20-25ТС Лист 3 | [6 empty] | План УТ01098 РП 3973-20-25ТС Лист 3
65 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.0007 | (0,4+2*0,13)/1000 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм -0,4 м | 1
66 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (изготовление перехода К 159х8.0-108х6.0 (ГОСТ 17378) -2 шт) | т | 0.0078 | 2*3,90/1000 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм -0,13 м | 1
67 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 1 | Клапан балансировочный BROEN Ballorex Venturi DRV DN 100 PN16 DN 100, PN16, стальной, фланцевый -1 шт Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм -2 шт Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм -2 шт | 1
68 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | шт | 2 | Штуцер для стальных трубопроводов, длина 200 мм (штуцер Щц G1/2, Ру16, Ст20) -2 шт | 1
69 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 2 | 1 * 2 Кран шаровый стальной цельносварной под приварку 11с31п Ду15 Ру40 -2 шт | 1
70 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | м | 0.2 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,0 мм -0,2 м | 1
71 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 2 | 1*2 Кран трехходовой натяжной муфтовый 11б18бк -2 шт | 1
72 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.0002 | 0,2/1000 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм -0,2 м | 1
Антикоррозийное покрытие, изоляция. РП 3973-20-25ТС Лист 3 | [6 empty] | Антикоррозийное покрытие, изоляция. РП 3973-20-25ТС Лист 3
73 | Обеспыливание поверхности ( для труб 159, 108 мм) | м2 | 0.36 | 0,2+0,16 | 1
74 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: (Гидроизоляционный материал HL-1(М)) (синий) | м2 | 0.36 | (0,2+0,16) Гидроизоляционный материал HL-1-0,2 кг ( в 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1
75 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 0.031 | 0,016+0,015 Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 80 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,153 Вт/(м*К), максимальная температура применения +640 °C, толщина 60 мм -0,032 м3 | 1
76 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | м2 | 0.68 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм -0,0053 т | 1
В расценках по прокладке трубопроводов в непроходном канале исключить механизмы предоставляемые "Заказчиком" (агрегаты наполнительно-опрессовочные, компрессоры передвижные), а так же ресурсы (вода).
Учесть следующие затраты:
1. Непредвиденные затраты 3%
2. Захоронение отходов строительства (Выписка из Приказа №017 КГУП "ПЭО" от 21.01.2025г) 1922,52 руб/т (2,83+10+10)*1922,52
3. Компенсационную стоимость зеленых насаждений произрастающих на территории Артемовского городского округа по Приложению к постановлению администрации города Артема от 30.07.2015 №507 (ред. от 29.09.2015, с изм. от 04.02.2019 г по формуле Ск=Кз*Кд*Ксост : 2406,60*1*0,7*1,5*10
где Св - восстановительная стоимость зеленых насаждений; с учетом коэффициентов: для зеленых насаждений общего пользования принимается Kз=1,0; коэффициент поправки, учитывающий декоративность зеленых насаждений: низкая декоративность - для имеющих неправильно сформированную крону, и повреждения, устранить которые не возможно Кд=0,7 ; коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений учитывает качественное состояние зеленых насаждений - хорошее, принимается Ксост=1,5.
(Деревьев диаметром до 20 см (показатель восстановленной стоимости 2406,60 руб/шт.) -10 шт.)
4. Смету составить по РИМ с использованием сплит-формы для Приморского края на 3 квартал 2025 года