Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.11.004 оказание услуг по виброобследованию турбоагрегатов ст.№1,2,3 и вспомогательного оборудования на территории структурного подразделения

«Нерюнгринская ГРЭС», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор».

Лот № 41023027-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-НерГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения................................................................................................................................................... |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Обозначения и сокращения................................................................................................................... | 3 |
|  | 1.2. | Наименование закупаемой продукции................................................................................................. | 4 |
|  | 1.3. | Цель оказания услуг .............................................................................................................................. | 4 |
|  | Таблица 1. Перечень объектов заказчика........................................................................................................... |  | 4 |
|  | 1.4. | Информация в отношении исполнения договора................................................................................ | 4 |
| 2. | Требования к продукции................................................................................................................................... |  | 5 |
|  | 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг................................................................................. | 5 |
|  | 2.1.1. | Требования к перечню и объемам услуг.............................................................................................. | 5 |
|  | Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг............................................................................................ |  | 5 |
|  | 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг.................................................................................................... | 5 |
|  | Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг............................................................................................ |  | 5 |
|  | 2.1. | Требования к качеству оказанных услуг.............................................................................................. | 6 |
|  | Таблица 4. Требования к качеству оказанных услуг......................................................................................... |  | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки...................................................... |  | 12 |
|  | 3.1. | В обоснование стоимости...................................................................................................................... | 12 |
|  | 3.2. | Дополнительные документы по ценообразованию............................................................................. | 12 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора..... |  | 12 |
|  | 4.1. | Требования к составлению сметной документации............................................................................ | 12 |
|  | 4.1.1. | Сметная документация разрабатывается исполнителем..................................................................... | 12 |
| 5. | Приложения......................................................................................................................................................... |  | 12 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| АО «ДГК» | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» |
| СП | Структурное подразделение |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| СО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СДАНК-01-2020 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.12.11.004 Оказание услуг по виброобследованию турбоагрегатов ст.№1,2,3 и вспомогательного оборудования на территории структурного подразделения «Нерюнгринская ГРЭС», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор.

Цель оказания услуг

Определение состояния узлов вращения. Анализ вибрационного состояния оборудования в процессе эксплуатации, выдача технических заключений и рекомендаций, проведение технического аудита состояния оборудования.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Виброобследование турбоагрегатов ст.№1,2,3 и вспомогательного оборудования на территории СП «Нерюнгринская ГРЭС» | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Серебряный Бор. СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» | ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3. Вспомогательное оборудование ТА-1,2,3 (КНБ, КЭН, ПЭН, ПМН, АМНУ, АМН, ЦН). Вспомогательное оборудование КА ТПЕ-214 СЗХЛ ст. № 1,2,3 (ДС, ДВ, ВПВ, ММТ, ВЭР). Сетевая установка (1СН-2,4; 2СН-6,7; |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Исполнителю возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

Изготовление (по эскизам Исполнителя) и установка балансировочных грузов при балансировке производится силами Заказчика или привлеченной ремонтной организацией.

Требования к продукции

- 2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 33.12.11.004 оказание услуг по виброобследованию турбоагрегатов ст.№1,2,3 и вспомогательного оборудования на территории структурного подразделения «Нерюнгринская ГРЭС», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор | В соответствии с ведомостью оказания услуг – (приложение № 2 к Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 33.12.11.004 оказание услуг по виброобследованию турбоагрегатов ст.№1,2,3 и вспомогательного оборудования на территории структурного подразделения «Нерюнгринская ГРЭС», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор | С даты заключения договора | в течение 180 дней с даты заключения договора |

Требования к качеству оказанных услуг

- Таблица 4. Требования к качеству оказанных услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003 г. (ред. от 13.02.2019) . - Инструкция по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций, РДИ 34-38-057-90. - РД 153-34.1-30.604-00 «Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях»; - РД 34.45-51.300–97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования. 6-е издание с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006»; - Техническими условиями, технологическими картами и другими нормативными документами - Всеми иными руководящими и законодательными документами на данный вид услуг. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в новой редакции. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационные мероприятия по выполнению работ | Организация работ по виброобследованию турбоагрегатов ст.№1,2,3 выполняется в соответствии с утвержденными графиками ремонтов основного оборудования СП «Нерюнгринская ГРЭС». Организация работ по виброобследованию вспомогательного оборудованию энергоблоков ст.№1,2,3 выполняется: - в период текущего ремонта до или после ремонта; - в период капитального ремонта до и после ремонта. | Согласие с требованием | ### -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением 22.1-504-2025 «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» (утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025г. №П-ДГК/795) (Приложение №4 к Техническим требованиям); - Инструкцией по организации пропускного режима НГРЭС (Приложение №5 к Техническим требованиям). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к контролю качества услуг |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Контроль качества услуг | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о оказании услуг с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Показатели технического состояния оборудования после оказанных услуг по Договору должны соответствовать нормативным значениям в соответствии с нормативно – технической документацией. Контроль за ходом и качеством Услуг осуществляется как Исполнителем, так и Заказчиком. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности | Меры безопасности при оказании услуг обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. № 536 - ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» (с Поправкой); - "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. № 461. - При выполнении Услуг дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в новой редакции. |  |  |
|  | Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при оказании услуг обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; При оказании услуг дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Исполнителя или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в новой редакции. |  |  |
|  | Соблюдение требований к охране окружающей среды | При оказании услуг необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. - Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Водный кодекс Российской Федерации; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в новой редакции. |  |  |
|  | Соблюдение требований охраны труда | Меры по соблюдению требований охраны труда обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н) - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461) В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в новой редакции. |  |  |
| 1.5 | Требования к персоналу Исполнителя и опыту оказания аналогичных услуг |  | -//- | -//- |
| 1.5.1 | Исполнитель должен иметь собственный квалифицированный персонал. До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию персонала (копии действующих удостоверений, аттестатов, дипломов, лицензий): Квалификация персонала подтверждается копиями удостоверений, аттестатов, дипломов, лицензий, в том числе: - инженеры (специалисты II уровня в области неразрушающего контроля (вид: вибродиагностический, Объекты контроля согласно СДАНК-02-2020: 12) – не менее 1 человека. - инженер (специалист III уровня в области неразрушающего контроля (вид: вибродиагностический, Объекты контроля согласно СДАНК-02-2020: 12) – 1 человек. - инженер службы охраны труда – 1 человек. До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику документы, подтверждающие поверку, калибровку или аттестацию оборудования, в том числе: Виброанализатор – не менее 1 шт. Многоканальный виброизмерительный комплекс (количество каналов не менее 8) – не менее 1 шт. Виброметр – не менее 1 шт. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, аттестованную в соответствии с требованиями СДАНК-01-2020 на следующие виды контроля: Вибродиагностический (ВД). Объекты контроля: 12 (вращающееся оборудование) |  |  |  |
|  | Требования к выполнению услуг |  | -//- | -//- |
|  | Допускается привлечение субподрядных организаций при условии, что такие организации соответствуют установленным требованиям и их привлечение согласовано с Заказчиком. |  |  | -//- |
|  | Требования к порядку сдачи-приемки услуг Подробно указаны в проекте договора (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации По результату оказания услуг Исполнитель обязан оформить и передать Заказчику в установленные сроки отчетную документацию: - Технический отчет по результатам виброобследования; - фото/видео материалы (при необходимости); - табель учета рабочего времени Исполнителя; - техническое заключение и рекомендации по результатам оказанных услуг. Вся отчетность передается Заказчику в бумажном виде в трех экземплярах и на электронном носителе (формат файлов PDF и редактируемый формат Word, Excel и пр.). |  |  | -//- |
|  | Требования к результатам оказываемых услуг Результатом оказания услуг является вибродиагностика и виброналадка оборудования с проведением технического аудита и разработкой модели периодического мониторинга, обеспечивающего объективную оценку состояния оборудования, разработка технического заключения и рекомендаций по эксплуатации оборудования. Показатели технического состояния оборудования после оказанных услуг должны соответствовать нормативным значениям в соответствии с технической документацией. |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Подробно указаны в проекте договора, который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
| 4.1 | -//- |  | -//- | -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.   Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	Сметная документация разрабатывается исполнителем,  с которым принято решение о заключении договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к ТТ.

Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2: Ведомость оказания услуг

Приложение №3: Расчет стоимости Услуг

Приложение № 4. Положение 22.1-504-2025 «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» (утверждено приказом АО «ДГК» от 25.09.2025г. №П-ДГК/795)

Приложение №5: Инструкцией по организации пропускного режима НГРЭС