Электронасос погружной фекальный

типа ПФ3 150/400.395.Ч-75/4-106

Расход от 150 до 270 м3/ч

Напор от 52,3 до 56,5 м.в.с.

Артикул (Код для заказа): уточняется при заказе оборудования

Внимание! Опускное устройство заказывается отдельно и имеет собственный артикул!

Возможны технические изменения

Общий вид и габаритные размеры электронасоса

ПФ3 150/400.395.Ч-75/4-106

1. Патрубок погружной; 2. Насос с захватом; 3. Направляющие; 4. Кронштейн верхний

Расшифровка маркировки ПФ3 150/400.395.Ч-75/4-106:

| П | - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; |
| --- | --- |
| Ф | - гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод; |
| 3 | - в насосе установлено трехканальное рабочее колесо; |
| 150 | - номинальный диаметр напорного патрубка, мм; |
| 400 | - номинальный диаметр рабочего колеса, мм; |
| 395 | - фактический диаметр рабочего колеса, мм; |
| Ч | - для совместной работы с частотным преобразователем; |
|  | - без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров; |
| 75 | - номинальная мощность электродвигателя, кВт; |
| 4 | - число полюсов электродвигателя; |
| 1 | - монтаж на опускном устройстве вертикальный; |
| 0 | - без шкафа защиты и управления; |
| 6 | - влаго-термозащита. |

| Параметры рабочей точки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, Q |  | 250 | м3/ч |
| Напор, Н |  | 53 | м |
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр |  | 71 | кВт |
| КПД агрегата, η |  | 47 | % |
| Характеристики насоса |  |  |  |
| Вариант монтажа насоса |  | монтаж на опускном устройстве вертикальный |  |
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм |  | 150 |  |
| Тип рабочего колеса |  | трехканальное |  |
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм |  | 395 |  |
| Рекомендуемая глубина погружения, м |  | не более 10 |  |
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм |  | 70 |  |
| Тип уплотнения вала |  | торцовое |  |
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения |  | карбид кремния |  |
| Материал рабочего колеса |  | чугун СЧ20 |  |
| Материал корпуса спирального |  | чугун СЧ20 |  |
| Параметры электродвигателя |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт | 75 |  |  |
| Напряжение, В | 380 |  |  |
| Частота тока, Гц | 50 |  |  |
| Номинальный ток, А | 142 |  |  |
| Число полюсов | 4 |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 1485 |  |  |
| Сos φ | 0,85 |  |  |
| КПД эл. двигателя | 94,3 |  |  |
| Соединение обмоток по схеме | D |  |  |
| Класс нагревостойкости | F |  |  |
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения |  |  |
| Способ защиты электродвигателя | влаго-термозащита |  |  |
| Степень защиты электродвигателя | IP 68 |  |  |
| Длина встроенного электрического кабеля, м | 10 |  |  |
| Количество жил кабеля, шт. | 3+1+3 |  |  |
| Сечение жил, мм2 | 25+10+2,5 |  |  |
| Изоляция кабеля | маслостойкая |  |  |
| Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом | без шкафа защиты и управления |  |  |
| Ресурсы |  |  |  |
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее |  | 7000 |  |
| Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее |  | 20000 |  |
| Средний срок службы, лет, не менее |  | 20 |  |
| Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг. |  | 1250 |  |

Рабочие характеристики электронасоса

ПФ3 150/400.395.Ч-75/4

Перечень необходимых защит при эксплуатации

электронасосов

Для обеспечения длительной безаварийной работы  насоса необходимо реализовать нижеперечисленный перечень защит и функций управления:

- защиты по встроенным датчикам в насосе. Наличие и тип датчиков зависит от комплектации насоса (информация предоставляется заводом изготовителем по запросу);

- наличие в шкафу управления автоматического выключателя защиты электродвигателя, подобранного в соответствии с номинальным током двигателя;

- тепловую защиту двигателя;

- контроль порядка чередования фаз;

- контроль повышенного или пониженного напряжения на каждой фазе;

- контроль перегрузки по току;

- контроль перекоса тока по фазам;

- контроль отсутствия одной или более фаз питания;

- контроль сопротивления изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса;

- защита от «сухого» хода.

Для работы электронасоса мощностью свыше 3кВт в автоматическом режиме необходимо обеспечить условия для плавного запуска и останова электродвигателя насоса при помощи устройств плавного пуска или частотного преобразователя для электронасоса, предназначенного под частотное регулирование.

Для выполнения пусконаладочных работ необходимо реализовать режим ручного управления насосами и другим оборудованием. Шкаф должен иметь органы управления режимами работы оборудования, кнопки «Пуск», «Стоп» и световую индикацию как минимум «Сеть», «Насос в работе», «Авария насоса».