Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.13.14 Поставка насосного оборудования в рамках реализации

инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3" Строительство очистных сооружений (нефтеловушки) для обеспечения очистки сточных вод

Хабаровской ТЭЦ-1" г. Хабаровск

Лот № 22216037-ТПИР ОТМ-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения                                                                                                                            3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	22

5.	Приложения	23

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СП | Структурное подразделение |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| СП | Свод правил |
| ГОСТ | Государственный отраслевой стандарт |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.13.14 Поставка насосного оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3" Строительство очистных сооружений (нефтеловушки) для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1" г. Хабаровск

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка насосного оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3" Строительство очистных сооружений (нефтеловушки) для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1" г. Хабаровск.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Отсутствует

1.5.	Иные требования и сведения общего характера

Установлены требования к происхождению поставляемой продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту- ПП РФ № 1875).

Поставка насосного оборудования производится в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3" Строительство очистных сооружений (нефтеловушки) для обеспечения очистки сточных вод Хабаровской ТЭЦ-1" г. Хабаровск на основании разработанной ООО «КомсомольскТИСИЗ» рабочей документации 23-26001-Р-ТК.1 изм.3 «Очистные сооружения».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос погружной фекальный Иртыш ПФЗ 150/400.395.Ч-75/4-106 с опускным устройством (без направляющих) или эквивалент | шт | 3 |
|  | Шкаф управления ШУ1-3.75.Ч3.6-31 или эквивалент | шт | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по шеф-монтажным и пусконаладочным работам | Условная единица | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос погружной фекальный Иртыш ПФЗ 150/400.395.Ч-75/4-106 с опускным устройством (без направляющих) или эквивалент | С даты получения Заявки от Покупателя в 2026 году | В течение 90 календарных дней с даты получения Заявки от Покупателя в 2026 году |
|  | Шкаф управления ШУ1-3.75.Ч3.6-31 или эквивалент |  |  |

Внимание! Сроки поставки продукции указываются Участником в Календарном графике (форма 5) (Приложение №4 к ДоЗ-ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ) в составе первой части заявки.

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Насосное оборудование | Шеф-монтажные работы | С даты уведомления Поставщика о готовности объекта к проведению Шеф-монтажных работ в 2026 году | Не более 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о готовности объекта к проведению Шеф-монтажных работ в 2026 году |  |
|  |  | Пусконаладочные работы | С даты уведомления Поставщика о готовности объекта к проведению пусконаладочных работ в 2026 году | Не более 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о готовности объекта к проведению пусконаладочных работ в 2026 году |  |

Внимание! Сроки выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ указываются Участником в Календарном графике (форма 5) (Приложение №4 к ДоЗ-ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ) в составе первой части заявки.

Начало исполнения обязательств по договору: С даты получения Заявки от Покупателя в 2026 году. Окончание исполнения обязательств по договору: не более 110 (ста десяти) календарных дней с даты получения Заявки от Покупателя в 2026 году.

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Насос погружной фекальный Иртыш ПФЗ 150/400.395.Ч-75/4-106 с опускным устройством (без направляющих) или эквивалент (Приложение № 1 к настоящим ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество, шт. |  |  |  | 3 (три) | Указание количества |  |  |  |
| 1.1.2 | Расход |  |  |  | от 150 до 270 м3/ч | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.3 | Напор |  |  |  | от 52,3 до 56,5 м.в.с. | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.4 | Параметры насоса |  |  |  | 150/400.395.Ч.82-75/4-106 Q=250м3/ч; Н=53м, N=75 кВт, n=1500об/мин; U=380В; «Ч» в маркировке – насос подготовлен для работы с частотным преобразователем, материал проточной части – чугун СЧ20 погружной электродвигатель без принудительного охлаждения (П); гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод (Ф); в насосе установлено трехканальное рабочее колесо (3); номинальный диаметр напорного патрубка (150мм); номинальный диаметр рабочего колеса (400мм); фактический диаметр рабочего колеса (395мм); для совместной работы с частотным преобразователем (Ч); без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров; номинальная мощность электродвигателя, кВт (75); число полюсов электродвигателя (4); монтаж на опускном устройстве вертикальный (1); влаго-термозащита (6); | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.5 | Параметры рабочей точки |  |  |  | Производительность, Q - 250м3/ч; Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр - 71кВт; КПД агрегата, η - 47 %; | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.6 | Характеристики насоса |  |  |  | Вариант монтажа насоса - монтаж на опускном устройстве вертикальный; Условный диаметр напорного патрубка, Ду 150 мм; Тип рабочего колеса - трехканальное; Фактический диаметр рабочего колеса - 395 мм; Рекомендуемая глубина погружения – не более 10м; Максимальный размер перекачиваемых частиц - 70мм; Тип уплотнения вала - торцовое; Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения - карбид кремния; Материал рабочего колеса - чугун СЧ20; Материал корпуса спирального - чугун СЧ20 | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.7 | Параметры электродвигателя |  |  |  | Номинальная мощность -75кВт; Напряжение, 380В; Частота тока, 50Гц; Номинальный ток, 142А; Число полюсов - 4; Частота вращения, 1485 об/мин; Сos φ - 0,85; КПД эл. двигателя - 94,3; Соединение обмоток по схеме – D; Класс нагревостойкости - F; Способ охлаждения электродвигателя - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; Способ защиты электродвигателя - влаго-термозащита; Степень защиты электродвигателя - IP 68; Длина встроенного электрического кабеля, 10м; Количество жил кабеля, 3+1+3шт.; Сечение жил, 25+10+2,5мм2; Изоляция кабеля - маслостойкая; Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом - без шкафа защиты и управления | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.8 | Ресурсы |  |  |  | Средняя наработка на отказ, часов, не менее 7000; Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее 20000; Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг. 1250; | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.1.9 | Перечень защит при эксплуатации электронасосов |  |  |  | Защита по встроенным датчикам в насосе; Наличие в шкафу управления автоматического выключателя защиты электродвигателя, подобранного в соответствии с номинальным током двигателя; Тепловая защита двигателя; Контроль порядка чередования фаз; Контроль повышенного или пониженного напряжения на каждой фазе; Контроль перегрузки по току; Контроль перекоса тока по фазам; Контроль отсутствия одной или более фаз питания; Контроль сопротивления изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса; защита от «сухого» хода | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2 | Требования к экономическим параметрам: Срок службы, не менее, лет |  |  |  | 10 | Указание характеристик | -//- |  | -//- |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1.3 | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемого оборудования |  |  |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  | -//- |
| 1.4 | Требование к безопасности персонала и населения от воздействия продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" |  |  |  | Насос погружной фекальный: - Сертификат или декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Сертификат или декларация о соответствии должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015; должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)). | Согласие с требованием | Участник закупки, признанный победителемдолжен предоставить в течение 7 (семи) календарных дней после официальной публикации протокола по выбору победителя с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае таковых) в ЕИСпо электронной почте starodubtseva-nv@dgk.ru: - Регистрационные номера сертификата или декларации о соответствии или копию сертификата или декларации о соответствии на предлагаемую продукцию; - Сертификат или декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Сертификат или декларация о соответствии должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015; должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)). |  |  |
| 1.5 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки, отгрузочные реквизиты |  | Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя по адресу грузополучателя: СП «Хабаровская ТЭЦ-1», 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а. Транспорт Поставщика должен прибыть под разгрузку в адрес грузополучателя с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время местное) в рабочие дни. В случае нарушения указанных условий, товар не будет приниматься, а все расходы, связанные с задержкой, берет на себя Поставщик. Правила приемки, всех видов испытаний, маркировки, транспортирования и хранения должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Условие доставки |  | Продукция доставляется Заказчику специализированным транспортом Поставщика |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. |  |  |  |  | Согласие с требованием | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 7 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить по электронной почте starodubtseva-nv@dgk.ru Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление предлагаемой продукции с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме). |  | -//- |
|  | Поставщик гарантирует, что качество материалов, применяемых для изготовления оборудования, соответствует требованиям стандартов, техническим требованиям и технической документации |  |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Поставщик несет ответственность за примененные им технические и технологические решения |  |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В случае обнаружения во время гарантийного срока, а также во время монтажа, в процессе пуско-наладочных работ и испытаний дефектов в оборудовании, они устраняются за счет Поставщика. Гарантийный период продлевается на срок устранения дефекта |  |  |  |  |  |  |  | -//- |
| 1.7 | Комплектующие к насосному оборудованию Опускное устройство (без направляющих) (150/400-75/4-106) к Насосу погружному фекальному Иртыш ПФЗ 150/400.395.Ч-75/4-106 (Приложение № 1 к настоящим ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Количество, шт. |  |  |  | 3 (три) |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Параметры Опускного устройства (без направляющих) |  |  |  | 150/400-75/4-106 | Указание характеристик |  |  |  |
| 1.7.3 | Номинальный диаметр напорного патрубка, мм; |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | номинальный диаметр рабочего колеса, мм; |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | номинальная мощность электродвигателя, кВт; |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | число полюсов электродвигателя; |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 | монтаж на опускном устройстве вертикальный; |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 | без шкафа защиты и управления; |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7.9 | влаго-термозащита |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.7.10 | Рабочая высота |  |  | 5м |  |  |  |  |  |
| 2. | Шкаф управления ШУ1-3.75.Ч3.6-31 или эквивалент (Приложение № 3 к настоящим ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество, шт. |  |  |  | 1 (один) |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Габариты, мм |  |  |  | не менее 1900*800*400 | Указание характеристик |  |  |  |
| 2.1.3 | Технические Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шкаф управления канализационной насосной станции |  |  |  | (регулирование по уровню) |  |  |  |  |
|  | Количество управляемых электродвигателей |  |  |  | 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Мощность электродвигателя |  |  |  | 75кВт |  |  |  |  |
|  | Тип запуска электродвигателя |  |  |  | «Ч» – преобразователь частоты |  |  |  |  |
|  | При использовании устройств плавного пуска или преобразователей частоты |  |  |  | указывается количество 3шт. |  |  |  |  |
|  | Тип защиты электродвигателя |  |  |  | влаго-термозащита |  |  |  |  |
|  | Питающее напряжение |  |  |  | 380В |  |  |  |  |
|  | Количество вводов |  |  |  | 1 – с АВР |  |  |  |  |
|  | Род тока |  |  |  | переменный, 50Гц |  |  |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение |  |  |  | 380В |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение изоляции |  |  |  | 660В |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления |  |  |  | 220В |  |  |  |  |
|  | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала |  |  |  | +10%…-15% |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток каждой цепи |  |  |  | 160А |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность подключаемых электродвигателей |  |  |  | 75кВт |  |  |  |  |
|  | Предельный отключаемый ток |  |  |  | 80кА |  |  |  |  |
|  | Предельный коэффициент мощности |  |  |  | (cosφ) 0,9 |  |  |  |  |
|  | Тип датчика температуры |  |  |  | сопротивление |  |  |  |  |
|  | Тип датчика влажности |  |  |  | Датчик влажности СС06 |  |  |  |  |
|  | Тип датчика уровня бака |  |  |  | поплавковый выключатель/аналоговый датчик уровня 4…20 мА; |  |  |  |  |
|  | Окружающая температура при работе |  |  |  | (-5…+40) °С |  |  |  |  |
|  | Окружающая температура при хранении |  |  |  | (-25…+55) °С |  |  |  |  |
|  | Относительная влажность воздуха |  |  |  | 80% без конденсата |  |  |  |  |
|  | Степень защиты |  |  |  | IP54 |  |  |  |  |
|  | Меры защиты обслуживающего персонала |  |  |  | Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям |  |  |  |  |
|  | Вид системы заземления |  |  |  | TN-S |  |  |  |  |
|  | Вид внутреннего разделения |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Типы электрических соединений функциональных блоков |  |  |  | FFF |  |  |  |  |
|  | Условия окружающей среды |  |  |  | В |  |  |  |  |
|  | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) |  |  |  | 220В, 2А | Указание характеристик |  |  |  |

| 2.2 | Требования к экономическим параметрам: |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Срок службы, не менее, лет | 30 |  | Указание характеристик |  |  |  |
| 2.2.2 | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 5 |  | Указание характеристик |  |  |  |
| 3. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.1 | Требования к шефмонтажу: |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1.2 | Требование к качеству оказанию услуг по шеф-наладке | Оказание услуг по шеф-наладке в соответствии с ГОСТ Р 56203-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шеф-наладка. Общие требования» |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |  |
| 3.2 | Требование к безопасности персонала и населения от воздействия продукции |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" | Оборудование должно соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических устройств». Федерального закона от 27.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 26.06.2008 №96-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Требования охраны окружающей среды должны быть обеспечены подбором материалов, элементов с учетом параметров и условий эксплуатации. Оборудование не должно являться источником вредных выбросов, должно быть герметичным и не оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду. Декларация соответствия должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184). Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. |  | Согласие с требованием | Участник закупки, признанный победителемдолжен предоставить в течение 7 (семи) календарных дней после официальной публикации протокола по выбору победителя с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае таковых) в ЕИСпо электронной почте starodubtseva-nv@dgk.ru: - Регистрационные номера сертификата или декларации о соответствии или копию сертификата или декларации о соответствии на предлагаемую продукцию; - Сертификат или декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Сертификат или декларация о соответствии должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015; должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)) |  |  |
| 3.3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Место поставки, отгрузочные реквизиты |  | Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя по адресу грузополучателя: СП «Хабаровская ТЭЦ-1», 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая 15а. Транспорт Поставщика должен прибыть под разгрузку в адрес грузополучателя с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время местное) в рабочие дни. В случае нарушения указанных условий, товар не будет приниматься, а все расходы, связанные с задержкой, берет на себя Поставщик. Правила приемки, всех видов испытаний, маркировки, транспортирования и хранения должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.3.2 | Условие доставки |  | Продукция доставляется Заказчику специализированным транспортом Поставщика | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.3.3 | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2025 года, не находившимся в эксплуатации. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | Согласие с требованием | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить по электронной почте starodubtseva-nv@dgk.ru Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление предлагаемой продукции с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме). |  |  |
| 3.4.1 | Поставщик гарантирует соответствие продукции техническим требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Поставщик гарантирует, что качество материалов, применяемых для изготовления оборудования, соответствует требованиям стандартов, техническим требованиям и технической документации |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Поставщик несет ответственность за примененные им технические и технологические решения |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | В случае обнаружения во время гарантийного срока, а также во время монтажа, в процессе пуско-наладочных работ и испытаний дефектов в оборудовании, они устраняются за счет Поставщика. Гарантийный период продлевается на срок устранения дефекта |  |  |  |  |  |  |

2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции (Национальный режим (Постановление Правительства от 23.12.2024 № 1875).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По позициям № 1-2 ФОРМЫ 3 (Коммерческое предложение и Структура НМЦ) установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) по перечню согласно Приложению №2 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875. При осуществлении закупки товара, если Правительством РФ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875), не допускаются: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявки на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. , по перечню согласно приложению N 2 ПП РФ № 1875 | Поставляемая продукция должна быть быть включена в реестры, а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции, предусмотренный статьей 171 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащий в том числе: –информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ от 17 июля 2015 г. №719, –информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с ПП РФ от 17 июля 2015 г. N 719 радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня). 2) Реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, содержащий в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза; – информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня).. | Согласие с требованием | - Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации (либо подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением РФ) - Участник должен предоставить - в составе ценового предложения Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации: - наименование реестра, - номер реестровой записи соответствующего реестра. - В случае отсутствия требуемой выше информации, заявка Участника приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства (ПП РФ №1875 от 23.12.2024). |  |

1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2) Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям  (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1 В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шеф-монтажным и пусконаладочным работам) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам, указанными в Приложении № 2.1 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение №1 к ТТ - Технические характеристики погружного электронасоса;

Приложение №2 к ТТ - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию, Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение №2.1 к ТТ - Требования к оформлению и составлению документации на оказание услуг по шеф-монтажным и пусконаладочным работам;

Приложение №3 к ТТ - Технические характеристики шкаф управления;

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Приложение №2 к ТТ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Насос погружной фекальный с опускным устройством (без направляющих) |  |  |  | Согласно ТТ | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Шкаф управления |  |  |  | Согласно ТТ | шт. | 1 |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение №2.1

к Техническим требованиям

Требования 
к оформлению и составлению документации на оказание услуг

по шеф-монтажным и пусконаладочным работам

- Стоимость шеф - монтажных и пусконаладочных работ определяется отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных и пусконаладочных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к настоящим требованиям. Стоимость шеф - монтажных и пусконаладочных работ в стоимость оборудования не включается.

- Пояснительная записка по заполнению формы 3п при составлении смет на шеф - монтажные и пусконаладочные работы отражена в приложении №1 к настоящим Требованиям.

- Смету на шеф - монтажные и пусконаладочные работы представить в формате: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью).

Приложение №1

к Требованиям к оформлению и

составлению документации

на оказание услуг

по шеф-монтажу и шеф-наладке

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на шеф-монтажные, пусконаладочные работы

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

- в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1.1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 1.2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание - до 6000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением 3 к настоящим требованиям.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1.1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Накладные расходы _______(%)

Рентабельность предприятия_________(%)

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.

Приложение №1.2

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № п/п |  | Пункт назначения (туда / обратно) | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут.. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 |  | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 |  | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и

составлению документации

на оказание услуг

по шеф-монтажным и пусконаладочным работам

Образец № 3п

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Подрядчик) ________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. Смета № на шеф - монтажные работы Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п/п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________ Итого ________________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________ Всего (руб.) __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.

Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.